## signals
no | asset | device | code | name | signal_type | T90 | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M08 | M10 | unit_source | unit | unit_ui | processing_mask | schedule | address | bit | func_constr | value_path | quality_path | timestamp_path | value_type | mms_data_object | mms_logical_node | mms_class | default_value
1 | t1 | Лазер-1 | c_co | Концентрация оксида углерода | Сигнал | yes | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 302 | [5 empty] | float | COppm | SIML | MV
2 | t1 | Лазер-1 | c_co2 | Концентрация диоксида углерода | Сигнал | yes | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 304 | [5 empty] | float | CO2ppm | SIML | MV
3 | t1 | Лазер-1 | c_ch4 | Концентрация метана | Сигнал | yes | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 306 | [5 empty] | float | CH4ppm | SIML | MV
4 | t1 | Лазер-1 | c_c2h4 | Концентрация этилена | Сигнал | yes | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 308 | [5 empty] | float | C2H4ppm | SIML | MV
5 | t1 | Лазер-1 | c_c2h6 | Концентрация этана | Сигнал | yes | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 310 | [5 empty] | float | C2H6ppm | SIML | MV
6 | t1 | Лазер-1 | c_c2h2 | Концентрация ацетилена | Сигнал | yes | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 312 | [5 empty] | float | C2H2ppm | SIML | MV
7 | t1 | Лазер-1 | c_h2 | Концентрация водорода | Сигнал | yes | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 314 | [5 empty] | float | H2ppm | SIML | MV
8 | t1 | Лазер-1 | c_tg | Общая концентрация растворённых газов | Сигнал | yes | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 316 | [5 empty] | float | TGppm | SIML | MV
9 | t1 | Лазер-1 | c_o2 | Концентрация кислорода | Сигнал | yes | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 318 | [5 empty] | float | O2ppm | SIML | MV
10 | t1 | Лазер-1 | c_n2 | Концентрация азота | Сигнал | yes | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 320 | [5 empty] | float | N2ppm | SIML | MV
11 | t1 | Лазер-1 | rs | Влажность масла относительная | Сигнал | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no | percent | % | percent | yes | Раз в 2 часа | 328 | [5 empty] | float | H2Ooilv | SIML | MV
12 | t1 | ТН-1-1 | i_pa_hv | Ток ВН, фаза A | Сигнал | yes | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 108 | [5 empty] | float | A.phsA | HVMMXU | WYE
13 | t1 | ТТ-1-1 | i_pb_hv | Ток ВН, фаза B | Сигнал | yes | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 110 | [5 empty] | float | A.phsB | HVMMXU | WYE
14 | t1 | ТТ-1-1 | i_pc_hv | Ток ВН, фаза C | Сигнал | yes | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 112 | [5 empty] | float | A.phsC | HVMMXU | WYE
15 | t1 | ТТ-2-1 | i_pa_lv | Ток НН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 108 | [5 empty] | float | A.phsA | LVMMXU | WYE
16 | t1 | ТТ-2-1 | i_pb_lv | Ток НН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 110 | [5 empty] | float | A.phsB | LVMMXU | WYE
17 | t1 | ТТ-2-1 | i_pc_lv | Ток НН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 112 | [5 empty] | float | A.phsC | LVMMXU | WYE
18 | t1 | ТН-1-1 | u_pa_hv | Напряжение фазное ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 92 | [5 empty] | float | PhV.phsA | HVMMXU | WYE
19 | t1 | ТН-1-1 | u_pb_hv | Напряжение фазное ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 94 | [5 empty] | float | PhV.phsB | HVMMXU | WYE
20 | t1 | ТН-1-1 | u_pc_hv | Напряжение фазное ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 96 | [5 empty] | float | PhV.phsC | HVMMXU | WYE
21 | t1 | ЭНИП-2-1-1 | u_pab_hv | Напряжение линейное ВН, фазы A и B | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 100 | [5 empty] | float | PPV.phsAB | HVMMXU | DEL
22 | t1 | ЭНИП-2-1-1 | u_pbc_hv | Напряжение линейное ВН, фазы B и C | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 102 | [5 empty] | float | PPV.phsBC | HVMMXU | DEL
23 | t1 | ЭНИП-2-1-1 | u_pca_hv | Напряжение линейное ВН, фазы C и A | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 104 | [5 empty] | float | PPV.phsCA | HVMMXU | DEL
24 | t1 | ТН-2-1 | u_pa_lv | Напряжение фазное НН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 92 | [5 empty] | float | PhV.phsA | LVMMXU | WYE
25 | t1 | ТН-2-1 | u_pb_lv | Напряжение фазное НН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 94 | [5 empty] | float | PhV.phsB | LVMMXU | WYE
26 | t1 | ТН-2-1 | u_pc_lv | Напряжение фазное НН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 96 | [5 empty] | float | PhV.phsC | LVMMXU | WYE
27 | t1 | ЭНИП-2-1-1 | s_pa_hv | Мощность полная ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 132 | [5 empty] | float | TotVA.phsA | HVMMXU | WYE
28 | t1 | ЭНИП-2-1-1 | s_pb_hv | Мощность полная ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 134 | [5 empty] | float | TotVA.phsB | HVMMXU | WYE
29 | t1 | ЭНИП-2-1-1 | s_pc_hv | Мощность полная ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 136 | [5 empty] | float | TotVA.phsC | HVMMXU | WYE
30 | t1 | ЭНИП-2-2-1 | s_pa_lv | Мощность полная НН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 132 | [5 empty] | float | TotVA.phsA | LVMMXU | WYE
31 | t1 | ЭНИП-2-2-1 | s_pb_lv | Мощность полная НН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 134 | [5 empty] | float | TotVA.phsB | LVMMXU | WYE
32 | t1 | ЭНИП-2-2-1 | s_pc_lv | Мощность полная НН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 136 | [5 empty] | float | TotVA.phsC | LVMMXU | WYE
33 | t1 | МС-1-1551-1 | oil_level_max | Указатель уровня масла трансформатора. Авар. сигн. max. | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 10 минут | 51 | 0 |  |  |  |  | uint | InsMaxAlm | SIML | SPS
34 | t1 | МС-1-1551-1 | oil_level_min | Указатель уровня масла трансформатора. Авар. сигн. min. | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 10 минут | 51 | 1 |  |  |  |  | uint | InsMinAlm | SIML | SPS
35 | t1 | BF-80/Q-1 | gas_relay_alarm0 | Работа газового реле на сигнал | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в минуту | 51 | 2 |  |  |  |  | uint | GasInsAlm | SIML | SPS
36 | t1 | BF-80/Q-1 | gas_relay_alarm1 | Работа газового реле на отключение | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в минуту | 51 | 3 |  |  |  |  | uint | GasInsTr | SIML | SPS
37 | t1 | CVA-80-1 | block_valve_actuation | Срабатывание отсечного клапана | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в минуту | 51 | 4 |  |  |  |  | uint | InsTr | SIML | SPS
38 | t1 | APRD-55-M-1 | pressure_release valve_actuation | Срабатывание клапана сброса давления | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в минуту | 51 | 5 |  |  |  |  | uint | PresTr | SIML | SPS
39 | t1 | PT100-1 | t_tp | Температура верхних слоёв масла | Сигнал | yes | no | yes | yes | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 4000 | [5 empty] | float | TopTmp | SPTR | MV
40 | t1 | PT100-1 | t_bt | Температура нижних слоев масла | Сигнал | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 4003 | [5 empty] | float | BotTmp | SPTR | MV
41 | t1 | BWR-1 | t_hst | Температура наиболее нагретой точки обмотки | Сигнал | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 4009 | [5 empty] | float | HPTmp | SPTR | MV
42 | t1 | TDM-P-034-1 | t_en | Температура окружающей среды | Сигнал | yes | no | yes | no | yes | yes | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 6057 | [5 empty] | float | Tmp | SPTR | MV
43 | t1 | TDM-P-034-1 | bush_i_creepage_pa_hv | Ток поверхностной утечки ввода ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6497 | [5 empty] | float | LkgA1 | HVZBSH | MV
44 | t1 | TDM-P-034-1 | bush_i_creepage_pb_hv | Ток поверхностной утечки ввода ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6498 | [5 empty] | float | LkgA2 | HVZBSH | MV
45 | t1 | TDM-P-034-1 | bush_i_creepage_pc_hv | Ток поверхностной утечки ввода ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6499 | [5 empty] | float | LkgA3 | HVZBSH | MV
46 | t1 | СМТ | bush_d_c1_pa_hv_calc | Изменение ёмкости С1 ввода ВН, фаза A, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | C1ChgCap1CIc | HVZBSH | MV
47 | t1 | СМТ | bush_d_tgd_pa_hv_calc | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода ВН, фаза A, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | ChgLosFact1CIc | HVZBSH | MV
48 | t1 | TDM-P-034-1 | bush_c1_pa_hv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | pf | пФ | pf | yes | Раз в 30 минут | 6503 | [5 empty] | float | C1Cap1 | HVZBSH | MV
49 | t1 | TDM-P-034-1 | bush_c1_pb_hv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | pf | пФ | pf | yes | Раз в 30 минут | 6504 | [5 empty] | float | C1Cap2 | HVZBSH | MV
50 | t1 | TDM-P-034-1 | bush_c1_pc_hv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | pf | пФ | pf | yes | Раз в 30 минут | 6505 | [5 empty] | float | C1Cap3 | HVZBSH | MV
51 | t1 | СМТ | bush_d_c1_pb_hv_calc | Изменение ёмкости С1 ввода ВН, фаза B, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | C1ChgCap2CIc | HVZBSH | MV
52 | t1 | СМТ | bush_d_tgd_pb_hv_calc | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода ВН, фаза B, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | ChgLosFact2CIc | HVZBSH | MV
53 | t1 | TDM-P-034-1 | bush_tgd_pa_hv | Тангенс дельта основной изоляции ввода ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | 6506 | [5 empty] | float | LosFact1 | HVZBSH | MV
54 | t1 | TDM-P-034-1 | bush_tgd_pb_hv | Тангенс дельта основной изоляции ввода ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | 6507 | [5 empty] | float | LosFact2 | HVZBSH | MV
55 | t1 | TDM-P-034-1 | bush_tgd_pc_hv | Тангенс дельта основной изоляции ввода ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | 6508 | [5 empty] | float | LosFact3 | HVZBSH | MV
56 | t1 | СМТ | bush_d_c1_pc_hv_calc | Изменение ёмкости С1 ввода ВН, фаза C, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | C1ChgCap3CIc | HVZBSH | MV
57 | t1 | СМТ | bush_d_tgd_pc_hv_calc | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода ВН, фаза C, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | ChgLosFact3CIc | HVZBSH | MV
58 | t1 | TDM-P-034-1 | bush_pd_level_pa_hv | Уровень ЧР изоляции ввода ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6972 | [5 empty] | float | PaDsch1 | HVSTMP | MV
59 | t1 | TDM-P-034-1 | bush_pd_level_pb_hv | Уровень ЧР изоляции ввода ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6978 | [5 empty] | float | PaDsch2 | HVSTMP | MV
60 | t1 | TDM-P-034-1 | bush_pd_level_pc_hv | Уровень ЧР изоляции ввода ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6984 | [5 empty] | float | PaDsch3 | HVSTMP | MV
61 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_t_in_1 | Температура на входе охладителя 1 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1100 | [5 empty] | float | OilTmpIn1 | CCGR | MV
62 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_t_in_2 | Температура на входе охладителя 2 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1102 | [5 empty] | float | OilTmpIn2 | CCGR | MV
63 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_t_in_3 | Температура на входе охладителя 3 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1104 | [5 empty] | float | OilTmpIn3 | CCGR | MV
64 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_t_out_1 | Температура на выходе охладителя 1 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1101 | [5 empty] | float | OilTmpOut1 | CCGR | MV
65 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_t_out_2 | Температура на выходе охладителя 2 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1103 | [5 empty] | float | OilTmpOut2 | CCGR | MV
66 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_t_out_3 | Температура на выходе охладителя 3 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1105 | [5 empty] | float | OilTmpOut3 | CCGR | MV
67 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_heatflow_1 | Тепловой поток охладителя 1 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВт | kv | yes | Раз в 5 минут | 1120 | [5 empty] | float | AirFlwTmp1 | CCGR | MV
68 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_heatflow_2 | Тепловой поток охладителя 2 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВт | kv | yes | Раз в 5 минут | 1121 | [5 empty] | float | AirFlwTmp2 | CCGR | MV
69 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_heatflow_3 | Тепловой поток охладителя 3 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВт | kv | yes | Раз в 5 минут | 1122 | [5 empty] | float | AirFlwTmp3 | CCGR | MV
70 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_pump_1_on | Маслонасос 1 включен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1000 | 6 |  |  |  |  | int | OpCtl1 | KPMP | SPC
71 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_pump_2_on | Маслонасос 2 включен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1000 | 7 |  |  |  |  | int | OpCtl2 | KPMP | SPC
72 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_pump_start_on | Пусковой маслонасос включен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1000 | 9 |  |  |  |  | int | OpCtlStr | KPMP | SPC
73 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_pump_1_off | Маслонасос 1 отключен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1007 | 6 |  |  |  |  | int | DeaCtl1 | KPMP | SPC
74 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_pump_2_off | Маслонасос 2 отключен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1007 | 7 |  |  |  |  | int | DeaCtl2 | KPMP | SPC
75 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_pump_start_off | Пусковой маслонасос отключен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1007 | 9 |  |  |  |  | int | DeaCtlStr | KPMP | SPC
76 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_pump_standby_on | Резервный маслонасос включен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1000 | 8 |  |  |  |  | int | OpCtlRsv | KPMP | SPC
77 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_pump_standby_off | Резервный маслонасос отключен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1007 | 8 |  |  |  |  | int | DeaCtlRsv | KPMP | SPC
78 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_pump_start_off_failture | Не отключен пусковой насос при работающих рабочих насосах маслоохладителей | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1003 | 2 |  |  |  |  | int | FailDeaCtlStr | KPMP | SPC
79 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_reserve_power_on | Включен резервный источник питания | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1002 | 0 |  |  |  |  | int | AuxSCO | CCGR | SPC
80 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_power_emergency_off | Аварийно отключен основной и резервный источники питания ШАОТ | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1002 | 1 |  |  |  |  | int | DeaPriRsvSrcSup | CCGR | SPC
81 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_control_circuit_emergency_off | Аварийно отключена цепь управления ШАОТ | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1007 | 4 |  |  |  |  | int | DeaCtlСЕ | CCGR | SPC
82 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_alarm_circuit_emergency_off | Аварийно отключена цепь сигнализации ШАОТ | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1003 | 1 |  |  |  |  | int | DeaAlmСЕ | CCGR | SPC
83 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_pump_start_and_normal_off | Отключен пусковой и все рабочие насосы маслоохладителей | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1003 | 3 |  |  |  |  | int | DeaCtlStrPri | KPMP | SPC
84 | t1 | ШАОТ-1 | cooling_auto_control_on | Включен режим автоматического управления системой охлаждения | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1000 | 4 |  |  |  |  | int | Auto | CCGR | SPS
85 | t1 | РЗиА-1 | f_outage | Флаг останова трансформатора | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 51 | 6 |  |  |  |  | uint | StopAlm | SPTR | SPG
86 | t1 | Ручной ввод | pdata_i_hv | Номинальный ток ВН | Паспортные данные | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | HiARtg | YPTR | ASG | 599
87 | t1 | Ручной ввод | pdata_i_lv | Номинальный ток НН | Паспортные данные | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | LoARtg0 | YPTR | ASG | 599
88 | t1 | Ручной ввод | pdata_cooling_type | Тип системы охлаждения | Паспортные данные | no | no | yes | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | СЕTyp | YPTR | VSS | Ц
89 | t1 | Ручной ввод | pdata_t_tp_rise | Превышение температуры масла | Паспортные данные | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | ExcTmpOilRtg | YPTR | ASG | 34.3
90 | t1 | Ручной ввод | pdata_t_hst_rise | Превышение температуры обмотки | Паспортные данные | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | ExcTmpPtwRtg | SPTR | ASG | 77.5
91 | t1 | Ручной ввод | pdata_r_loss | Отношение величины потерь активной мощности короткого замыкания к величине потерь х.х. (Pкз / Pхх) | Паспортные данные | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | PwrRlRtg | YPTR | ASG | 5.54
92 | t1 | Ручной ввод | pdata_monsys_yr | Год ввода в эксплуатацию АСМД | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | лет | year | yes | [8 empty] | TrigY | SPTR | MV | 2024
93 | t1 | Ручной ввод | pdata_yr | Год ввода в эксплуатацию | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | лет | year | yes | [8 empty] | TrigY | YPTR | INS | 2024
94 | t1 | Ручной ввод | pdata_oil_type | Тип масла | Паспортные данные | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OilTyp | YPTR | VSS | ГК
95 | t1 | Ручной ввод | pdata_oil_protection | Тип защиты масла | Паспортные данные | no | yes | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OilProTyp | YPTR | VSS | Плёночная
96 | t1 | Ручной ввод | pdata_u_hv | Класс напряжения ВН | Паспортные данные | no | yes | no | no | yes | no | yes | yes | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HiVCls | YPTR | ASG | 330
97 | t1 | Ручной ввод | pdata_s_hv | Номинальная мощность ВН | Паспортные данные | no | no | yes | no | no | yes | no | no | no | no |  | кВА | kva | yes | [8 empty] | HiPwrRtg | YPTR | ASG | 360000
98 | t1 | Ручной ввод | pdata_overhaul_date | Дата прохождения капремонта | Паспортные данные | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | лет | year | yes | [8 empty] | RepDate | YPTR | MV | 2024
99 | t1 | Ручной ввод | pdata_lifespan | Предельный срок эксплуатации | Паспортные данные | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | кВ | kv | yes | [8 empty] | Lifespan | YPTR | MV | 30
100 | t1 | Ручной ввод | f_paper_thermally_upgraded | Флаг термической обработки бумаги | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ThmEqPapAlm | SPTR | SPG | 0
101 | t1 | Ручной ввод | pdata_service | Продолжительность ремонтов | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | дней | day | yes | [8 empty] | RepDuration | YPTR | MV | 0
102 | t1 | Ручной ввод | pdata_insulation_lifespan | Паспортный ресурс изоляции | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | лет | year | yes | [8 empty] | LifeInsRes | YPTR | MV | 30
103 | t1 | Ручной ввод | pdata_bush | Тип изоляции вводов | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | BSHTyp | ZBSH | VSS | RIP
104 | t1 | Ручной ввод | flag_degas | Флаг проведения дегазации | Константа | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | DegasAlm | YPTR | SPG | 0
105 | t1 | Ручной ввод | flag_oil_drying | Флаг проведения сушки | Константа | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OilDryingAlm | YPTR | SPG | 0
106 | t1 | Ручной ввод | f_overload_permitted | Флаг допустимости повышенного износа изоляции | Константа | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | AInsLosAlm | YPTR | SPG | 0
107 | t1 | Ручной ввод | table_overload_coeff_normal_manual | Таблица коэффициентов допустимой длительной перегрузки, ручная | Константа | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TableOver1Man | YPTR | SEQ | [[-20; -10; 0; 10; 20; 30; 40];[1.25; 1.25; 1.25; 1.25; 1.20; 1.15; 1.08]]
108 | t1 | Ручной ввод | table_overload_coeff_long_manual | Таблица коэффициентов допустимой аварийной перегрузки, ручная | Константа | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TableOver2Man | YPTR | SEQ | 4
109 | t1 | Ручной ввод | k_gpfu_1091 | Весовые коэффициенты группы параметров: состояние твёрдой изоляции | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactGrSolIns | YPTR | MV | 0.29
110 | t1 | Ручной ввод | k_gpfu_1044 | Весовые коэффициенты группы параметров: состояние масла | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactGrOilSt | YPTR | MV | 0.5
111 | t1 | Ручной ввод | k_gpfu_1058 | Весовые коэффициенты группы параметров: хроматографический анализ | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactGrChrom | YPTR | MV | 0.5
112 | t1 | Ручной ввод | k_gpfu_1015 | Весовые коэффициенты группы параметров: состояние изоляции | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactGrIns | YPTR | MV | 0.25
113 | t1 | Ручной ввод | k_fu_992 | Весовые коэффициенты узла: высоковольтный ввод | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactNdBsh | YPTR | MV | 0.12
114 | t1 | Ручной ввод | k_fu_1085 | Весовые коэффициенты узла: обмотки трансформатора | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactNdWnd | YPTR | MV | 0.18
115 | t1 | Ручной ввод | k_fu_1044 | Весовые коэффициенты узла: изоляционная система | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactNdIns | YPTR | MV | 0.32
116 | t1 | Ручной ввод | k_fu_1081 | Весовые коэффициенты узла: магнитопровод | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactNdCore | YPTR | MV | 0.18
117 | t1 | СМТ | table_overload_coeff_normal | Таблица коэффициентов допустимой длительной перегрузки | Константа | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TableOver1 | YPTR | SEQ
118 | t1 | СМТ | table_overload_coeff_long | Таблица коэффициентов допустимой аварийной перегрузки | Константа | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TableOver2 | YPTR | SEQ
119 | t1 | СМТ | life | Возраст трансформатора | Расчётное | no | yes | no | yes | yes | yes | no | no | no | no |  | год | year | yes | [8 empty] | Life | YPTR | INS
120 | t1 | СМТ | c_tcgh2 | Общая концентрация горючих газов и водорода | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGH2ppm | SIML | MV
121 | t1 | СМТ | c_thg | Общая концентрация теплового газа | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | THGppm | SIML | MV
122 | t1 | СМТ | c_tcg | Общая концентрация горючих газов | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGppm | SIML | MV
123 | t1 | СМТ | c_tdcg | Общая концентрация горючих газов и монооксида углерода | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TDCGppm | SIML | MV
124 | t1 | СМТ | c_h2_roc_abs_day | Скорость роста концентрации водорода абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDay | SIML | MV
125 | t1 | СМТ | c_co_roc_abs_day | Скорость роста концентрации оксида углерода абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDay | SIML | MV
126 | t1 | СМТ | c_co2_roc_abs_day | Скорость роста концентрации диоксида углерода абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDay | SIML | MV
127 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_abs_day | Скорость роста концентрации метана абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDay | SIML | MV
128 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_day | Скорость роста концентрации этана абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDay | SIML | MV
129 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_day | Скорость роста концентрации этилена абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDay | SIML | MV
130 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_day | Скорость роста концентрации ацетилена абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDay | SIML | MV
131 | t1 | СМТ | c_h2_roc_abs_week | Скорость роста концентрации водорода абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWk | SIML | MV
132 | t1 | СМТ | c_co_roc_abs_week | Скорость роста концентрации оксида углерода абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWk | SIML | MV
133 | t1 | СМТ | c_co2_roc_abs_week | Скорость роста концентрации диоксида углерода абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWk | SIML | MV
134 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_abs_week | Скорость роста концентрации метана абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWk | SIML | MV
135 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_week | Скорость роста концентрации этана абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWk | SIML | MV
136 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_week | Скорость роста концентрации этилена абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWk | SIML | MV
137 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_week | Скорость роста концентрации ацетилена абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWk | SIML | MV
138 | t1 | СМТ | c_h2_roc_abs_month | Скорость роста концентрации водорода абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMth | SIML | MV
139 | t1 | СМТ | c_co_roc_abs_month | Скорость роста концентрации оксида углерода абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMth | SIML | MV
140 | t1 | СМТ | c_co2_roc_abs_month | Скорость роста концентрации диоксида углерода абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMth | SIML | MV
141 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_abs_month | Скорость роста концентрации метана абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMth | SIML | MV
142 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_month | Скорость роста концентрации этана абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMth | SIML | MV
143 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_month | Скорость роста концентрации этилена абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMth | SIML | MV
144 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_month | Скорость роста концентрации ацетилена абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMth | SIML | MV
145 | t1 | СМТ | c_h2_roc_abs_year | Скорость роста концентрации водорода абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsY | SIML | MV
146 | t1 | СМТ | c_co_roc_abs_year | Скорость роста концентрации оксида углерода абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | COppmRteAbsY | SIML | MV
147 | t1 | СМТ | c_co2_roc_abs_year | Скорость роста концентрации диоксида углерода абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsY | SIML | MV
148 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_abs_year | Скорость роста концентрации метана абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsY | SIML | MV
149 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_year | Скорость роста концентрации этана абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsY | SIML | MV
150 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_year | Скорость роста концентрации этилена абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsY | SIML | MV
151 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_year | Скорость роста концентрации ацетилена абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsY | SIML | MV
152 | t1 | СМТ | c_h2_roc_rel_day | Скорость роста концентрации водорода относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDay | SIML | MV
153 | t1 | СМТ | c_co_roc_rel_day | Скорость роста концентрации оксида углерода относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | COppmRteRlDay | SIML | MV
154 | t1 | СМТ | c_co2_roc_rel_day | Скорость роста концентрации диоксида углерода относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDay | SIML | MV
155 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_rel_day | Скорость роста концентрации метана относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDay | SIML | MV
156 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_day | Скорость роста концентрации этана относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDay | SIML | MV
157 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_day | Скорость роста концентрации этилена относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDay | SIML | MV
158 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_day | Скорость роста концентрации ацетилена относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDay | SIML | MV
159 | t1 | СМТ | c_h2_roc_rel_week | Скорость роста концентрации водорода относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWk | SIML | MV
160 | t1 | СМТ | c_co_roc_rel_week | Скорость роста концентрации оксида углерода относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | COppmRteRlWk | SIML | MV
161 | t1 | СМТ | c_co2_roc_rel_week | Скорость роста концентрации диоксида углерода относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWk | SIML | MV
162 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_rel_week | Скорость роста концентрации метана относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWk | SIML | MV
163 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_week | Скорость роста концентрации этана относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWk | SIML | MV
164 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_week | Скорость роста концентрации этилена относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWk | SIML | MV
165 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_week | Скорость роста концентрации ацетилена относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWk | SIML | MV
166 | t1 | СМТ | c_h2_roc_rel_month | Скорость роста концентрации водорода относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMth | SIML | MV
167 | t1 | СМТ | c_co_roc_rel_month | Скорость роста концентрации оксида углерода относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | COppmRteRlMth | SIML | MV
168 | t1 | СМТ | c_co2_roc_rel_month | Скорость роста концентрации диоксида углерода относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMth | SIML | MV
169 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_rel_month | Скорость роста концентрации метана относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMth | SIML | MV
170 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_month | Скорость роста концентрации этана относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMth | SIML | MV
171 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_month | Скорость роста концентрации этилена относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMth | SIML | MV
172 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_month | Скорость роста концентрации ацетилена относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMth | SIML | MV
173 | t1 | СМТ | c_h2_roc_rel_year | Скорость роста концентрации водорода относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlY | SIML | MV
174 | t1 | СМТ | c_co_roc_rel_year | Скорость роста концентрации оксида углерода относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | COppmRteRlY | SIML | MV
175 | t1 | СМТ | c_co2_roc_rel_year | Скорость роста концентрации диоксида углерода относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlY | SIML | MV
176 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_rel_year | Скорость роста концентрации метана относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlY | SIML | MV
177 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_year | Скорость роста концентрации этана относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlY | SIML | MV
178 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_year | Скорость роста концентрации этилена относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlY | SIML | MV
179 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_year | Скорость роста концентрации ацетилена относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlY | SIML | MV
180 | t1 | СМТ | c_tg_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации растворённых газов абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TGppmRteAbsDay | SIML | MV
181 | t1 | СМТ | c_thg_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации теплового газа абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | THGppmRteAbsDay | SIML | MV
182 | t1 | СМТ | c_tcg_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGppmRteAbsDay | SIML | MV
183 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDay | SIML | MV
184 | t1 | СМТ | c_tdcg_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TDCGppmRteAbsDay | SIML | MV
185 | t1 | СМТ | c_tg_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации растворённых газов абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TGppmRteAbsWk | SIML | MV
186 | t1 | СМТ | c_thg_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации теплового газа абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | THGppmRteAbsWk | SIML | MV
187 | t1 | СМТ | c_tcg_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGppmRteAbsWk | SIML | MV
188 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWk | SIML | MV
189 | t1 | СМТ | c_tdcg_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TDCGppmRteAbsWk | SIML | MV
190 | t1 | СМТ | c_tg_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации растворённых газов абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TGppmRteAbsMth | SIML | MV
191 | t1 | СМТ | c_thg_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации теплового газа абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | THGppmRteAbsMth | SIML | MV
192 | t1 | СМТ | c_tcg_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGppmRteAbsMth | SIML | MV
193 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMth | SIML | MV
194 | t1 | СМТ | c_tdcg_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TDCGppmRteAbsMth | SIML | MV
195 | t1 | СМТ | c_tg_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации растворённых газов абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TGppmRteAbsY | SIML | MV
196 | t1 | СМТ | c_thg_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации теплового газа абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | THGppmRteAbsY | SIML | MV
197 | t1 | СМТ | c_tcg_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGppmRteAbsY | SIML | MV
198 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsY | SIML | MV
199 | t1 | СМТ | c_tdcg_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TDCGppmRteAbsY | SIML | MV
200 | t1 | СМТ | c_tg_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации растворённых газов относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TGppmRteRlDay | SIML | MV
201 | t1 | СМТ | c_thg_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации теплового газа относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | THGppmRteRlDay | SIML | MV
202 | t1 | СМТ | c_tcg_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGppmRteRlDay | SIML | MV
203 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDay | SIML | MV
204 | t1 | СМТ | c_tdcg_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TDCGppmRteRlDay | SIML | MV
205 | t1 | СМТ | c_tg_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации растворённых газов относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TGppmRteRlWk | SIML | MV
206 | t1 | СМТ | c_thg_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации теплового газа относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | THGppmRteRlWk | SIML | MV
207 | t1 | СМТ | c_tcg_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGppmRteRlWk | SIML | MV
208 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWk | SIML | MV
209 | t1 | СМТ | c_tdcg_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TDCGppmRteRlWk | SIML | MV
210 | t1 | СМТ | c_tg_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации растворённых газов относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TGppmRteRlMth | SIML | MV
211 | t1 | СМТ | c_thg_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации теплового газа относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | THGppmRteRlMth | SIML | MV
212 | t1 | СМТ | c_tcg_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGppmRteRlMth | SIML | MV
213 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMth | SIML | MV
214 | t1 | СМТ | c_tdcg_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TDCGppmRteRlMth | SIML | MV
215 | t1 | СМТ | c_tg_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации растворённых газов относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TGppmRteRlY | SIML | MV
216 | t1 | СМТ | c_thg_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации теплового газа относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | THGppmRteRlY | SIML | MV
217 | t1 | СМТ | c_tcg_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGppmRteRlY | SIML | MV
218 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlY | SIML | MV
219 | t1 | СМТ | c_tdcg_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TDCGppmRteRlY | SIML | MV
220 | t1 | СМТ | diag_c_h2_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
221 | t1 | СМТ | diag_c_co_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
222 | t1 | СМТ | diag_c_co2_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
223 | t1 | СМТ | diag_c_ch4_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
224 | t1 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
225 | t1 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
226 | t1 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
227 | t1 | СМТ | diag_c_h2_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
228 | t1 | СМТ | diag_c_co_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
229 | t1 | СМТ | diag_c_co2_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
230 | t1 | СМТ | diag_c_ch4_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
231 | t1 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
232 | t1 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
233 | t1 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
234 | t1 | СМТ | diag_c_h2_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
235 | t1 | СМТ | diag_c_co_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
236 | t1 | СМТ | diag_c_co2_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
237 | t1 | СМТ | diag_c_ch4_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
238 | t1 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
239 | t1 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
240 | t1 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
241 | t1 | СМТ | diag_c_h2_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
242 | t1 | СМТ | diag_c_co_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteAbsYAlm | SIML | INS
243 | t1 | СМТ | diag_c_co2_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
244 | t1 | СМТ | diag_c_ch4_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
245 | t1 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
246 | t1 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
247 | t1 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
248 | t1 | СМТ | diag_c_h2_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
249 | t1 | СМТ | diag_c_co_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteRlDayAlm | SIML | INS
250 | t1 | СМТ | diag_c_co2_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
251 | t1 | СМТ | diag_c_ch4_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
252 | t1 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
253 | t1 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
254 | t1 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
255 | t1 | СМТ | diag_c_h2_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
256 | t1 | СМТ | diag_c_co_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteRlWkAlm | SIML | INS
257 | t1 | СМТ | diag_c_co2_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
258 | t1 | СМТ | diag_c_ch4_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
259 | t1 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
260 | t1 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
261 | t1 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
262 | t1 | СМТ | diag_c_h2_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
263 | t1 | СМТ | diag_c_co_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteRlMthAlm | SIML | INS
264 | t1 | СМТ | diag_c_co2_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
265 | t1 | СМТ | diag_c_ch4_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
266 | t1 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
267 | t1 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
268 | t1 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
269 | t1 | СМТ | diag_c_h2_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlYAlm | SIML | INS
270 | t1 | СМТ | diag_c_co_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteRlYAlm | SIML | INS
271 | t1 | СМТ | diag_c_co2_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlYAlm | SIML | INS
272 | t1 | СМТ | diag_c_ch4_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlYAlm | SIML | INS
273 | t1 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlYAlm | SIML | INS
274 | t1 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlYAlm | SIML | INS
275 | t1 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlYAlm | SIML | INS
276 | t1 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
277 | t1 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
278 | t1 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
279 | t1 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
280 | t1 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
281 | t1 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
282 | t1 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
283 | t1 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlYAlm | SIML | INS
284 | t1 | СМТ | c_h2_oe_lim0 | Концентрация водорода относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | H2ppmRlLim0 | SIML | MV
285 | t1 | СМТ | c_co_oe_lim0 | Концентрация оксида углерода относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | COppmRlLim0 | SIML | MV
286 | t1 | СМТ | c_co2_oe_lim0 | Концентрация диоксида углерода относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlLim0 | SIML | MV
287 | t1 | СМТ | c_ch4_oe_lim0 | Концентрация метана относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CH4ppmRlLim0 | SIML | MV
288 | t1 | СМТ | c_c2h4_oe_lim0 | Концентрация этилена относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H4ppmRlLim0 | SIML | MV
289 | t1 | СМТ | c_c2h6_oe_lim0 | Концентрация этана относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H6ppmRlLim0 | SIML | MV
290 | t1 | СМТ | c_c2h2_oe_lim0 | Концентрация ацетилена относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H2ppmRlLim0 | SIML | MV
291 | t1 | СМТ | c_tcgh2_oe_lim0 | Общая концентрация горючих газов и водорода относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRlLim0 | SIML | MV
292 | t1 | СМТ | c_h2_oe_lim1 | Концентрация водорода относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | H2ppmRlLim1 | SIML | MV
293 | t1 | СМТ | c_co_oe_lim1 | Концентрация оксида углерода относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | COppmRlLim1 | SIML | MV
294 | t1 | СМТ | c_co2_oe_lim1 | Концентрация диоксида углерода относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlLim1 | SIML | MV
295 | t1 | СМТ | c_ch4_oe_lim1 | Концентрация метана относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CH4ppmRlLim1 | SIML | MV
296 | t1 | СМТ | c_c2h4_oe_lim1 | Концентрация этилена относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H4ppmRlLim1 | SIML | MV
297 | t1 | СМТ | c_c2h6_oe_lim1 | Концентрация этана относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H6ppmRlLim1 | SIML | MV
298 | t1 | СМТ | c_c2h2_oe_lim1 | Концентрация ацетилена относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H2ppmRlLim1 | SIML | MV
299 | t1 | СМТ | c_tcgh2_oe_lim1 | Общая концентрация горючих газов и водорода относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRlLim1 | SIML | MV
300 | t1 | СМТ | diag_c_co | Статус срабатывания уставки по концентрации оксида углерода | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmAlm | SIML | INS
301 | t1 | СМТ | diag_c_co2 | Статус срабатывания уставки по концентрации диоксида углерода | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmAlm | SIML | INS
302 | t1 | СМТ | diag_c_ch4 | Статус срабатывания уставки по концентрации метана | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmAlm | SIML | INS
303 | t1 | СМТ | diag_c_c2h6 | Статус срабатывания уставки по концентрации этана | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmAlm | SIML | INS
304 | t1 | СМТ | diag_c_c2h4 | Статус срабатывания уставки по концентрации этилена | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmAlm | SIML | INS
305 | t1 | СМТ | diag_c_c2h2 | Статус срабатывания уставки по концентрации ацетилена | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmAlm | SIML | INS
306 | t1 | СМТ | diag_c_h2 | Статус срабатывания уставки по концентрации водорода | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmAlm | SIML | INS
307 | t1 | СМТ | diag_c_tcgh2 | Статус срабатывания уставки по концентрации горючих газов и водорода | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmAlm | SIML | INS
308 | t1 | СМТ | c_frac_c2h2_on_c2h4 | Отношение пар газов: ацетилен/этилен | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H2ppmRlC2H4ppm | SIML | MV
309 | t1 | СМТ | c_frac_ch4_on_h2 | Отношение пар газов: метан/водород | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CH4ppmRlH2ppm | SIML | MV
310 | t1 | СМТ | c_frac_c2h4_on_c2h6 | Отношение пар газов: этилен/этан | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H4ppmRlC2H6ppm | SIML | MV
311 | t1 | СМТ | c_frac_c2h2_on_c2h6 | Отношение пар газов: ацетилен/этан | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H2ppmRlC2H6ppm | SIML | MV
312 | t1 | СМТ | c_frac_co2_on_co | Отношение пар газов: оксид углерода/диоксид углерода | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppm | SIML | MV
313 | t1 | СМТ | c_frac_co2_on_co_min | Минимальное значение отношения пар газов co2/co | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppmLimMin | SIML | ASG
314 | t1 | СМТ | c_frac_co2_on_co_max | Максимальное значения отношения пар газов co2/co | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppmLimMax | SIML | ASG
315 | t1 | Ручной ввод | c_frac_co2_on_co_min_manual | Минимальное значение отношения пар газов co2/co, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppmLimMinMan | SIML | ASG | 5
316 | t1 | Ручной ввод | c_frac_co2_on_co_max_manual | Максимальное значения отношения пар газов co2/co, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppmLimMaxMan | SIML | ASG | 13
317 | t1 | СМТ | diag_c_model1rd_tbl | Состояние проверки условий таблицы 3 РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Table3RdNumAlm | SIML | INS
318 | t1 | СМТ | diag_c_model1rd | Диагностика по соотношению пар газов РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RlGasRdAlm | SIML | INS
319 | t1 | СМТ | diag_c_model1rd_num_in_table | Номер строки в таблице 3 РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Table3RdNum | SIML | MV
320 | t1 | СМТ | diag_c_model4 | Диагностика по соотношению CO2 / CO | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppmAlm | SIML | INS
321 | t1 | СМТ | diag_c_defect | Развивающийся дефект | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | DefectAlm | SIML | INS
322 | t1 | СМТ | diag_c_model2rd | Диагностика по номограммам РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | NmgrAlm1 | SIML | INS
323 | t1 | СМТ | diag_c_model2rd_num_nomogram | Номер номограммы РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | NmgrNum1 | SIML | MV
324 | t1 | СМТ | diag_c_model2rd_acc_nomogram | Точность номограммы РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | NmgrAccur1 | SIML | MV
325 | t1 | СМТ | diag_c_model2rd_nomogram | Данные для построения номограммы РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | NmgrRsl1 | SIML | MV
326 | t1 | СМТ | diag_c_duval31 | Диагностика по треугольнику Дюваля | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval31Alm | SIML | INS
327 | t1 | СМТ | diag_c_duval31_r_ch4 | Диагностика по треугольнику Дюваля, координата ch4 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51CH4 | SIML | MV
328 | t1 | СМТ | diag_c_duval31_r_c2h2 | Диагностика по треугольнику Дюваля, координата c2h2 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval31C2H2 | SIML | MV
329 | t1 | СМТ | diag_c_duval31_r_c2h4 | Диагностика по треугольнику Дюваля, координата c2h4 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval31C2H4 | SIML | MV
330 | t1 | СМТ | diag_c_duval51 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51Alm | SIML | INS
331 | t1 | СМТ | diag_c_duval51_c_x | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата X | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51X | SIML | MV
332 | t1 | СМТ | diag_c_duval51_c_y | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата Y | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51Y | SIML | MV
333 | t1 | СМТ | diag_c_duval51_c_c2h2 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата c2h2 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51C2H2 | SIML | MV
334 | t1 | СМТ | diag_c_duval51_c_c2h6 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата c2h6 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51C2H6 | SIML | MV
335 | t1 | СМТ | diag_c_duval51_c_c2h4 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата c2h4 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51C2H4 | SIML | MV
336 | t1 | СМТ | diag_c_duval51_c_ch4 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата ch4 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51CH4 | SIML | MV
337 | t1 | СМТ | diag_c_duval51_c_h2 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата h2 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51H2 | SIML | MV
338 | t1 | СМТ | c_co_lim0 | ДЗ концентрации оксида углерода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | COppmLim0 | SIML | ASG
339 | t1 | СМТ | c_co2_lim0 | ДЗ концентрации диоксида углерода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CO2ppmLim0 | SIML | ASG
340 | t1 | СМТ | c_ch4_lim0 | ДЗ концентрации метана | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CH4ppmLim0 | SIML | ASG
341 | t1 | СМТ | c_c2h6_lim0 | ДЗ концентрации этана | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H6ppmLim0 | SIML | ASG
342 | t1 | СМТ | c_c2h4_lim0 | ДЗ концентрации этилена | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H4ppmLim0 | SIML | ASG
343 | t1 | СМТ | c_c2h2_lim0 | ДЗ концентрации ацетилена | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H2ppmLim0 | SIML | ASG
344 | t1 | СМТ | c_h2_lim0 | ДЗ концентрации водорода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | H2ppmLim0 | SIML | ASG
345 | t1 | СМТ | c_tcgh2_lim0 | ДЗ концентрации горючих газов и водорода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGH2ppmLim0 | SIML | ASG
346 | t1 | СМТ | c_co_lim1 | ПДЗ концентрации оксида углерода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | COppmLim1 | SIML | ASG
347 | t1 | СМТ | c_co2_lim1 | ПДЗ концентрации диоксида углерода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CO2ppmLim1 | SIML | ASG
348 | t1 | СМТ | c_ch4_lim1 | ПДЗ концентрации метана | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CH4ppmLim1 | SIML | ASG
349 | t1 | СМТ | c_c2h6_lim1 | ПДЗ концентрации этана | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H6ppmLim1 | SIML | ASG
350 | t1 | СМТ | c_c2h4_lim1 | ПДЗ концентрации этилена | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H4ppmLim1 | SIML | ASG
351 | t1 | СМТ | c_c2h2_lim1 | ПДЗ концентрации ацетилена | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H2ppmLim1 | SIML | ASG
352 | t1 | СМТ | c_h2_lim1 | ПДЗ концентрации водорода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | H2ppmLim1 | SIML | ASG
353 | t1 | СМТ | c_tcgh2_lim1 | ПДЗ концентрации горючих газов и водорода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGH2ppmLim1 | SIML | ASG
354 | t1 | Ручной ввод | c_h2_lim0_manual | ДЗ концентрации водорода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | H2ppmManLim0 | SIML | ASG | 100
355 | t1 | Ручной ввод | c_co_lim0_manual | ДЗ концентрации оксида углерода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | COppmManLim0 | SIML | ASG | 500
356 | t1 | Ручной ввод | c_co2_lim0_manual | ДЗ концентрации диоксида углерода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CO2ppmManLim0 | SIML | ASG | 2000
357 | t1 | Ручной ввод | c_ch4_lim0_manual | ДЗ концентрации метана ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CH4ppmManLim0 | SIML | ASG | 100
358 | t1 | Ручной ввод | c_c2h6_lim0_manual | ДЗ концентрации этана ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H6ppmManLim0 | SIML | ASG | 50
359 | t1 | Ручной ввод | c_c2h4_lim0_manual | ДЗ концентрации этилена ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H4ppmManLim0 | SIML | ASG | 100
360 | t1 | Ручной ввод | c_c2h2_lim0_manual | ДЗ концентрации ацетилена ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H2ppmManLim0 | SIML | ASG | 10
361 | t1 | Ручной ввод | c_tcgh2_lim0_manual | ДЗ концентрации горючих газов и водорода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGH2ppmManLim0 | SIML | ASG | 560
362 | t1 | Ручной ввод | c_h2_lim1_manual | ПДЗ концентрации водорода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | H2ppmManLim1 | SIML | ASG | 100
363 | t1 | Ручной ввод | c_co_lim1_manual | ПДЗ концентрации оксида углерода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | COppmManLim1 | SIML | ASG | 500
364 | t1 | Ручной ввод | c_co2_lim1_manual | ПДЗ концентрации диоксида углерода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CO2ppmManLim1 | SIML | ASG | 2000
365 | t1 | Ручной ввод | c_ch4_lim1_manual | ПДЗ концентрации метана ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CH4ppmManLim1 | SIML | ASG | 100
366 | t1 | Ручной ввод | c_c2h6_lim1_manual | ПДЗ концентрации этана ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H6ppmManLim1 | SIML | ASG | 50
367 | t1 | Ручной ввод | c_c2h4_lim1_manual | ПДЗ концентрации этилена ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H4ppmManLim1 | SIML | ASG | 100
368 | t1 | Ручной ввод | c_c2h2_lim1_manual | ПДЗ концентрации ацетилена ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H2ppmManLim1 | SIML | ASG | 10
369 | t1 | Ручной ввод | c_tcgh2_lim1_manual | ПДЗ концентрации горючих газов и водорода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGH2ppmManLim1 | SIML | ASG | 1000
370 | t1 | СМТ | c_h2_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
371 | t1 | СМТ | c_co_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
372 | t1 | СМТ | c_co2_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
373 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
374 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
375 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
376 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
377 | t1 | СМТ | c_h2_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
378 | t1 | СМТ | c_co_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
379 | t1 | СМТ | c_co2_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
380 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
381 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
382 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
383 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
384 | t1 | СМТ | c_h2_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
385 | t1 | СМТ | c_co_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
386 | t1 | СМТ | c_co2_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
387 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
388 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
389 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
390 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
391 | t1 | СМТ | c_h2_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
392 | t1 | СМТ | c_co_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | COppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
393 | t1 | СМТ | c_co2_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
394 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
395 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
396 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
397 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
398 | t1 | СМТ | c_h2_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
399 | t1 | СМТ | c_co_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | COppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
400 | t1 | СМТ | c_co2_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
401 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
402 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
403 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
404 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
405 | t1 | СМТ | c_h2_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
406 | t1 | СМТ | c_co_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | COppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
407 | t1 | СМТ | c_co2_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
408 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
409 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
410 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
411 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
412 | t1 | СМТ | c_h2_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
413 | t1 | СМТ | c_co_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | COppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
414 | t1 | СМТ | c_co2_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
415 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
416 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
417 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
418 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
419 | t1 | СМТ | c_h2_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
420 | t1 | СМТ | c_co_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | COppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
421 | t1 | СМТ | c_co2_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
422 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
423 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
424 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
425 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
426 | t1 | СМТ | c_h2_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
427 | t1 | СМТ | c_co_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
428 | t1 | СМТ | c_co2_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
429 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
430 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
431 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
432 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
433 | t1 | СМТ | c_h2_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
434 | t1 | СМТ | c_co_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
435 | t1 | СМТ | c_co2_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
436 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
437 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
438 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
439 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
440 | t1 | СМТ | c_h2_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
441 | t1 | СМТ | c_co_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
442 | t1 | СМТ | c_co2_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
443 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
444 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
445 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
446 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
447 | t1 | СМТ | c_h2_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
448 | t1 | СМТ | c_co_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | COppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
449 | t1 | СМТ | c_co2_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
450 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
451 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
452 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
453 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
454 | t1 | СМТ | c_h2_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
455 | t1 | СМТ | c_co_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | COppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
456 | t1 | СМТ | c_co2_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
457 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
458 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
459 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
460 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
461 | t1 | СМТ | c_h2_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
462 | t1 | СМТ | c_co_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | COppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
463 | t1 | СМТ | c_co2_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
464 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
465 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
466 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
467 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
468 | t1 | СМТ | c_h2_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
469 | t1 | СМТ | c_co_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | COppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
470 | t1 | СМТ | c_co2_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
471 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
472 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
473 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
474 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
475 | t1 | СМТ | c_h2_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
476 | t1 | СМТ | c_co_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | COppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
477 | t1 | СМТ | c_co2_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
478 | t1 | СМТ | c_ch4_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
479 | t1 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
480 | t1 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
481 | t1 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
482 | t1 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 0.5
483 | t1 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
484 | t1 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
485 | t1 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 0.5
486 | t1 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 0.5
487 | t1 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 0.5
488 | t1 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 0.5
489 | t1 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
490 | t1 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
491 | t1 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
492 | t1 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
493 | t1 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
494 | t1 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
495 | t1 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
496 | t1 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
497 | t1 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
498 | t1 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
499 | t1 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
500 | t1 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
501 | t1 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
502 | t1 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
503 | t1 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
504 | t1 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | COppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
505 | t1 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
506 | t1 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
507 | t1 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
508 | t1 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
509 | t1 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
510 | t1 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
511 | t1 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | COppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
512 | t1 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
513 | t1 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
514 | t1 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
515 | t1 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
516 | t1 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
517 | t1 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
518 | t1 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | COppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
519 | t1 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
520 | t1 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
521 | t1 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
522 | t1 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
523 | t1 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
524 | t1 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
525 | t1 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | COppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
526 | t1 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
527 | t1 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
528 | t1 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
529 | t1 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
530 | t1 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
531 | t1 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
532 | t1 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | COppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
533 | t1 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
534 | t1 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
535 | t1 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
536 | t1 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
537 | t1 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
538 | t1 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 0.5
539 | t1 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 0.5
540 | t1 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 2024-05-01
541 | t1 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 0.5
542 | t1 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 0.5
543 | t1 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 0.5
544 | t1 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 1.0
545 | t1 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
546 | t1 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
547 | t1 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
548 | t1 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
549 | t1 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
550 | t1 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
551 | t1 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
552 | t1 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
553 | t1 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
554 | t1 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
555 | t1 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
556 | t1 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
557 | t1 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
558 | t1 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
559 | t1 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
560 | t1 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | COppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
561 | t1 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
562 | t1 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
563 | t1 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
564 | t1 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
565 | t1 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
566 | t1 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
567 | t1 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | COppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
568 | t1 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
569 | t1 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
570 | t1 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
571 | t1 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
572 | t1 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
573 | t1 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
574 | t1 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | COppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
575 | t1 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
576 | t1 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
577 | t1 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
578 | t1 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
579 | t1 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
580 | t1 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
581 | t1 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | COppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
582 | t1 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
583 | t1 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
584 | t1 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
585 | t1 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
586 | t1 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
587 | t1 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
588 | t1 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | COppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
589 | t1 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
590 | t1 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
591 | t1 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
592 | t1 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
593 | t1 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
594 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_day_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
595 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_week_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
596 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_month_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
597 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_year_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
598 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_day_lim0 | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
599 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_week_lim0 | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
600 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_month_lim0 | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
601 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_year_lim0 | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
602 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
603 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
604 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
605 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
606 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
607 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
608 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
609 | t1 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
610 | t1 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 1.0
611 | t1 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
612 | t1 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
613 | t1 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
614 | t1 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
615 | t1 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
616 | t1 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
617 | t1 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
618 | t1 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 3.0
619 | t1 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
620 | t1 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
621 | t1 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
622 | t1 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
623 | t1 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
624 | t1 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
625 | t1 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
626 | t1 | СМТ | k_therm_x | Тепловые постоянные модели: x | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact0 | SPTR | MV
627 | t1 | СМТ | k_therm_y | Тепловые постоянные модели: y | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact1 | SPTR | MV
628 | t1 | СМТ | k_therm_k11 | Тепловые постоянные модели: k_11 | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact2 | SPTR | MV
629 | t1 | СМТ | k_therm_k21 | Тепловые постоянные модели: k_21 | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact3 | SPTR | MV
630 | t1 | СМТ | k_therm_k22 | Тепловые постоянные модели: k_22 | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact4 | SPTR | MV
631 | t1 | СМТ | k_therm_tau_0 | Тепловые постоянные модели: tau_0 | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact5 | SPTR | MV
632 | t1 | СМТ | k_therm_tau_w | Тепловые постоянные модели: tau_w | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact6 | SPTR | MV
633 | t1 | Ручной ввод | k_therm_x_manual | Тепловые постоянные модели: x, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact0Man | SPTR | MV | 1.0
634 | t1 | Ручной ввод | k_therm_y_manual | Тепловые постоянные модели: y, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact1Man | SPTR | MV | 2024-03-01
635 | t1 | Ручной ввод | k_therm_k11_manual | Тепловые постоянные модели: k_11, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact2Man | SPTR | MV | 1.0
636 | t1 | Ручной ввод | k_therm_k21_manual | Тепловые постоянные модели: k_21, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact3Man | SPTR | MV | 2024-03-01
637 | t1 | Ручной ввод | k_therm_k22_manual | Тепловые постоянные модели: k_22, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact4Man | SPTR | MV | 1.0
638 | t1 | Ручной ввод | k_therm_tau_0_manual | Тепловые постоянные модели: tau_0, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact5Man | SPTR | MV | 90
639 | t1 | Ручной ввод | k_therm_tau_w_manual | Тепловые постоянные модели: tau_w, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact6Man | SPTR | MV | 7
640 | t1 | Ручной ввод | t_hst_lim0_manual | ДЗ температуры наиболее нагретой точки обмотки, ручное | Уставка | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | HPTmpLim0Man | SPTR | ASG | 140
641 | t1 | Ручной ввод | t_tp_lim0_manual | ДЗ температуры верхних слоёв масла, ручное | Уставка | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | TopTmpLim0Man | SPTR | ASG | 95
642 | t1 | Ручной ввод | f_select_t_tp_hst | Выбор режима перегрузки по температуре | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvTmpMod | SPTR | VSS | Режим систематических нагрузок
643 | t1 | СМТ | t_hst_lim0 | ДЗ температуры наиболее нагретой точки обмотки | Уставка | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | HPTmpLim0 | SPTR | ASG
644 | t1 | СМТ | t_tp_lim0 | ДЗ температуры верхних слоев масла | Уставка | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | TopTmpLim0 | SPTR | ASG
645 | t1 | СМТ | diag_t_hst | Статус срабатывания уставки по превышению ДЗ температуры наиболее нагретой точки | Диагностические заключения | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HPTmpAlm | SPTR | INS
646 | t1 | СМТ | t_hst_ttr | Время достижения ДЗ температуры наиболее нагретой точки | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | HPTmpTm | SPTR | MV
647 | t1 | СМТ | t_hst_res | Температура наиболее нагретой точки обмотки для расчётов | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | HPTmpRes | SPTR | MV
648 | t1 | СМТ | diag_t_tp | Статус срабатывания уставки по превышению ДЗ температуры верхних слоёв масла | Диагностические заключения | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TopTmpAlm | SPTR | INS
649 | t1 | СМТ | t_tp_ttr | Время достижения ДЗ температуры верхних слоёв масла | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | TopTmpTm | SPTR | MV
650 | t1 | СМТ | t_tp_res | Температура верхних слоёв масла для расчётов | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | TopTmpRes | SPTR | MV
651 | t1 | СМТ | t_hst_calc | Температура наиболее нагретой точки обмотки расчётная | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | HPTmpClc | SPTR | MV
652 | t1 | СМТ | t_tp_calc | Температура верхних слоёв масла расчётная | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | TopTmpClc | SPTR | MV
653 | t1 | СМТ | wcl_roc_abs_day | Скорость роста влажности масла абсолютная, день | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDay | SIML | MV
654 | t1 | СМТ | wcl_roc_abs_week | Скорость роста влажности масла абсолютная, неделя | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWk | SIML | MV
655 | t1 | СМТ | wcl_roc_abs_month | Скорость роста влажности масла абсолютная, месяц | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMth | SIML | MV
656 | t1 | СМТ | wcl_roc_abs_year | Скорость роста влажности масла абсолютная, год | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsY | SIML | MV
657 | t1 | СМТ | wcl_roc_rel_day | Скорость роста влажности масла относительная, день | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDay | SIML | MV
658 | t1 | СМТ | wcl_roc_rel_week | Скорость роста влажности масла относительная, неделя | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWk | SIML | MV
659 | t1 | СМТ | wcl_roc_rel_month | Скорость роста влажности масла относительная, месяц | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMth | SIML | MV
660 | t1 | СМТ | wcl_roc_rel_year | Скорость роста влажности масла относительная, год | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlY | SIML | MV
661 | t1 | СМТ | wcl_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
662 | t1 | СМТ | wcl_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
663 | t1 | СМТ | wcl_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
664 | t1 | СМТ | wcl_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsYLim0 | SIML | ASG
665 | t1 | СМТ | wcl_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDayLim0 | SIML | ASG
666 | t1 | СМТ | wcl_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWkLim0 | SIML | ASG
667 | t1 | СМТ | wcl_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMthLim0 | SIML | ASG
668 | t1 | СМТ | wcl_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlYLim0 | SIML | ASG
669 | t1 | СМТ | wcl_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
670 | t1 | СМТ | wcl_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
671 | t1 | СМТ | wcl_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
672 | t1 | СМТ | wcl_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsYLim1 | SIML | ASG
673 | t1 | СМТ | wcl_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDayLim1 | SIML | ASG
674 | t1 | СМТ | wcl_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWkLim1 | SIML | ASG
675 | t1 | СМТ | wcl_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMthLim1 | SIML | ASG
676 | t1 | СМТ | wcl_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlYLim1 | SIML | ASG
677 | t1 | СМТ | diag_wcl_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла абсолютная, день | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDayAlm | SIML | INS
678 | t1 | СМТ | diag_wcl_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла абсолютная, неделя | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWkAlm | SIML | INS
679 | t1 | СМТ | diag_wcl_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла абсолютная, месяц | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMthAlm | SIML | INS
680 | t1 | СМТ | diag_wcl_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла абсолютная, год | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsYAlm | SIML | INS
681 | t1 | СМТ | diag_wcl_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла относительная, день | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDayAlm | SIML | INS
682 | t1 | СМТ | diag_wcl_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла относительная, неделя | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWkAlm | SIML | INS
683 | t1 | СМТ | diag_wcl_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла относительная, месяц | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMthAlm | SIML | INS
684 | t1 | СМТ | diag_wcl_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла относительная, год | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlYAlm | SIML | INS
685 | t1 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
686 | t1 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
687 | t1 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
688 | t1 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
689 | t1 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDayLim0Man | SIML | ASG
690 | t1 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWkLim0Man | SIML | ASG
691 | t1 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMthLim0Man | SIML | ASG
692 | t1 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlYLim0Man | SIML | ASG
693 | t1 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG
694 | t1 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
695 | t1 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
696 | t1 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
697 | t1 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDayLim1Man | SIML | ASG
698 | t1 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWkLim1Man | SIML | ASG
699 | t1 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMthLim1Man | SIML | ASG
700 | t1 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlYLim1Man | SIML | ASG
701 | t1 | СМТ | wcp_roc_abs_day | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, день | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDay | SIML | MV
702 | t1 | СМТ | wcp_roc_abs_week | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, неделя | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWk | SIML | MV
703 | t1 | СМТ | wcp_roc_abs_month | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, месяц | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMth | SIML | MV
704 | t1 | СМТ | wcp_roc_abs_year | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, год | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsY | SIML | MV
705 | t1 | СМТ | wcp_roc_rel_day | Скорость роста влажности бумаги относительная, день | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDay | SIML | MV
706 | t1 | СМТ | wcp_roc_rel_week | Скорость роста влажности бумаги относительная, неделя | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWk | SIML | MV
707 | t1 | СМТ | wcp_roc_rel_month | Скорость роста влажности бумаги относительная, месяц | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMth | SIML | MV
708 | t1 | СМТ | wcp_roc_rel_year | Скорость роста влажности бумаги относительная, год | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlY | SIML | MV
709 | t1 | СМТ | wcp_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
710 | t1 | СМТ | wcp_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
711 | t1 | СМТ | wcp_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
712 | t1 | СМТ | wcp_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsYLim0 | SIML | ASG
713 | t1 | СМТ | wcp_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDayLim0 | SIML | ASG
714 | t1 | СМТ | wcp_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWkLim0 | SIML | ASG
715 | t1 | СМТ | wcp_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMthLim0 | SIML | ASG
716 | t1 | СМТ | wcp_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlYLim0 | SIML | ASG
717 | t1 | СМТ | wcp_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
718 | t1 | СМТ | wcp_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
719 | t1 | СМТ | wcp_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
720 | t1 | СМТ | wcp_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsYLim1 | SIML | ASG
721 | t1 | СМТ | wcp_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDayLim1 | SIML | ASG
722 | t1 | СМТ | wcp_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWkLim1 | SIML | ASG
723 | t1 | СМТ | wcp_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMthLim1 | SIML | ASG
724 | t1 | СМТ | wcp_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlYLim1 | SIML | ASG
725 | t1 | СМТ | diag_wcp_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги абсолютная, день | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDayAlm | SIML | INS
726 | t1 | СМТ | diag_wcp_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги абсолютная, неделя | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWkAlm | SIML | INS
727 | t1 | СМТ | diag_wcp_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги абсолютная, месяц | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMthAlm | SIML | INS
728 | t1 | СМТ | diag_wcp_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги абсолютная, год | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsYAlm | SIML | INS
729 | t1 | СМТ | diag_wcp_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги относительная, день | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDayAlm | SIML | INS
730 | t1 | СМТ | diag_wcp_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги относительная, неделя | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWkAlm | SIML | INS
731 | t1 | СМТ | diag_wcp_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги относительная, месяц | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMthAlm | SIML | INS
732 | t1 | СМТ | diag_wcp_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги относительная, год | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlYAlm | SIML | INS
733 | t1 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
734 | t1 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
735 | t1 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
736 | t1 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
737 | t1 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDayLim0Man | SIML | ASG
738 | t1 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWkLim0Man | SIML | ASG
739 | t1 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMthLim0Man | SIML | ASG
740 | t1 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlYLim0Man | SIML | ASG
741 | t1 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG
742 | t1 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
743 | t1 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
744 | t1 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
745 | t1 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDayLim1Man | SIML | ASG
746 | t1 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWkLim1Man | SIML | ASG
747 | t1 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMthLim1Man | SIML | ASG
748 | t1 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlYLim1Man | SIML | ASG
749 | t1 | Ручной ввод | add_h2o | Поправка на добавленную воду | Константа | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | AddH2OFact | SIML | MV | 0
750 | t1 | СМТ | wcl_lim0 | ДЗ абсолютной влажности масла | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilAbsLim0 | SIML | ASG
751 | t1 | СМТ | wcl_lim1 | ПДЗ абсолютной влажности масла | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilAbsLim1 | SIML | ASG
752 | t1 | Ручной ввод | wcl_lim0_manual | ДЗ абсолютной влажности масла, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilAbsLim0Man | SIML | ASG | 15
753 | t1 | Ручной ввод | wcl_lim1_manual | ПДЗ абсолютной влажности масла, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilAbsLim1Man | SIML | ASG | 20
754 | t1 | СМТ | wcp_lim0 | ДЗ абсолютной влажности бумаги | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OpapAbsLim0 | SIML | ASG
755 | t1 | Ручной ввод | wcp_lim0_manual | ДЗ абсолютной влажности бумаги, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OpapAbsLim0Man | SIML | ASG | 1.0
756 | t1 | СМТ | rs_lim0 | ДЗ влажности масла относительной | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | H2OoilLim0 | SIML | ASG
757 | t1 | СМТ | rs_lim1 | ПДЗ влажности масла относительной | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | H2OoilLim1 | SIML | ASG
758 | t1 | Ручной ввод | rs_lim0_manual | ДЗ влажности масла относительной, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | H2OoilLim0Man | SIML | ASG | 0.0015
759 | t1 | Ручной ввод | rs_lim1_manual | ПДЗ влажности масла относительной, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | H2OoilLim1Man | SIML | ASG | 0.002
760 | t1 | Ручной ввод | k_arr_a_manual | Коэффициент Аррениуса a | Константа | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ArreniusAFact | SIML | MV | 2024-11-07
761 | t1 | Ручной ввод | k_arr_b_manual | Коэффициент Аррениуса b | Константа | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ArreniusBFact | SIML | MV | 1585
762 | t1 | СМТ | wcl_calc | Влажность масла абсолютная, расчётная | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilAbsCIc | SIML | MV
763 | t1 | СМТ | wcp | Влажность бумаги абсолютная | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | yes | yes | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OpapAbs | SIML | MV
764 | t1 | СМТ | wcl_s | Максимальное влагонасыщение | Константа | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilMax | SIML | MV
765 | t1 | СМТ | diag_rs | Статус срабатывания уставок по влажности масла относительной | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilAlm | SIML | INS
766 | t1 | СМТ | diag_wcp | Статус срабатывания уставок по влажности твёрдой изоляции | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapAbsAlm | SIML | INS
767 | t1 | СМТ | diag_wcl | Статус срабатывания уставок по влажности масла | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilAbsAlm | SIML | INS
768 | t1 | СМТ | bush_c1_lim1 | Верхняя граница ёмкости | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | пФ | pf | yes | [8 empty] | C1CapLim1 | ZBSH | ASG
769 | t1 | Ручной ввод | bush_c1_lim1_manual | Верхняя граница ёмкости, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | пФ | pf | yes | [8 empty] | C1CapLim1Man | ZBSH | ASG
770 | t1 | СМТ | bush_tgd_lim1 | Верхняя граница тангенса дельта | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | LosFactLim1 | ZBSH | ASG
771 | t1 | Ручной ввод | bush_tgd_lim1_manual | Верхняя граница тангенса дельта, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | LosFactLim1Man | ZBSH | ASG | 3.0
772 | t1 | СМТ | bush_d_c1_lim0 | ДЗ изменения ёмкости | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgCapLim0 | ZBSH | ASG
773 | t1 | СМТ | bush_d_c1_lim1 | ПДЗ изменения ёмкости | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgCapLim1 | ZBSH | ASG
774 | t1 | Ручной ввод | bush_d_c1_lim0_manual | ДЗ изменения ёмкости, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgCapLim0Man | ZBSH | ASG | 3.0
775 | t1 | Ручной ввод | bush_d_c1_lim1_manual | ПДЗ изменения ёмкости, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgCapLim1Man | ZBSH | ASG | 5.0
776 | t1 | СМТ | bush_d_tgd_lim0 | ДЗ изменения тангенса дельта | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgLosFactLim0 | ZBSH | ASG
777 | t1 | СМТ | bush_d_tgd_lim1 | ПДЗ изменения тангенса дельта | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgLosFactLim1 | ZBSH | ASG
778 | t1 | Ручной ввод | bush_d_tgd_lim0_manual | ДЗ изменения тангенса дельта, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgLosFactLim0Man | ZBSH | ASG | 0.3
779 | t1 | Ручной ввод | bush_d_tgd_lim1_manual | ПДЗ изменения тангенса дельта, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgLosFactLim1Man | ZBSH | ASG | 3.0
780 | t1 | СМТ | k_bush_c_temp | Форма температурной зависимости ёмкости | Константа | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CapTmp | ZBSH | SEQ
781 | t1 | СМТ | k_bush_tgd_temp | Форма температурной зависимости тангенса | Константа | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LosFactTmp | ZBSH | SEQ
782 | t1 | Ручной ввод | k_bush_c_temp_manual | Форма температурной зависимости ёмкости, ручное | Константа | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CapTmpMan | ZBSH | SEQ
783 | t1 | Ручной ввод | k_bush_tgd_temp_manual | Форма температурной зависимости тангенса, ручное | Константа | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LosFactTmpMan | ZBSH | SEQ
784 | t1 | СМТ | bush_i_creepage_lim0 | ДЗ тока поверхностной утечки | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | LkgALim0 | ZBSH | ASG
785 | t1 | СМТ | bush_i_creepage_lim1 | ПДЗ тока поверхностной утечки | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | LkgALim1 | ZBSH | ASG
786 | t1 | СМТ | bush_pd_level_lim0 | ДЗ по активности ЧР | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | PaDschLim0 | ZBSH | ASG
787 | t1 | СМТ | bush_pd_level_lim1 | ПДЗ по активности ЧР | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | PaDschLim1 | ZBSH | ASG
788 | t1 | Ручной ввод | bush_i_creepage_lim0_manual | ДЗ тока поверхностной утечки, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | LkgALim0Man | ZBSH | ASG
789 | t1 | Ручной ввод | bush_i_creepage_lim1_manual | ПДЗ тока поверхностной утечки, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | LkgALim1Man | ZBSH | ASG
790 | t1 | Ручной ввод | bush_pd_level_lim0_manual | ДЗ по активности ЧР, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | PaDschLim0Man | ZBSH | ASG
791 | t1 | Ручной ввод | bush_pd_level_lim1_manual | ПДЗ по активности ЧР, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | PaDschLim1Man | ZBSH | ASG
792 | t1 | СМТ | bush_tgd_pa_hv_initial | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза A с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSReact1 | HVZBSH | MV
793 | t1 | СМТ | bush_tgd_pb_hv_initial | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза B с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSReact2 | HVZBSH | MV
794 | t1 | СМТ | bush_tgd_pc_hv_initial | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза C с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSReact3 | HVZBSH | MV
795 | t1 | СМТ | bush_с1_pa_hv_initial | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза A с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSLosFact1 | HVZBSH | MV
796 | t1 | СМТ | bush_с1_pb_hv_initial | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза B с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSLosFact2 | HVZBSH | MV
797 | t1 | СМТ | bush_с1_pc_hv_initial | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза C с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSLosFact3 | HVZBSH | MV
798 | t1 | Ручной ввод | bush_tgd_pa_hv_initial_manual | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза A по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefReact1Man | HVZBSH | MV
799 | t1 | Ручной ввод | bush_tgd_pb_hv_initial_manual | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза B по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefReact2Man | HVZBSH | MV
800 | t1 | Ручной ввод | bush_tgd_pc_hv_initial_manual | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза C по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefReact3Man | HVZBSH | MV
801 | t1 | Ручной ввод | bush_с1_pa_hv_initial_manual | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза A по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefLosFact1Man | HVZBSH | MV
802 | t1 | Ручной ввод | bush_с1_pb_hv_initial_manual | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза B по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefLosFact2Man | HVZBSH | MV
803 | t1 | Ручной ввод | bush_с1_pc_hv_initial_manual | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза C по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefLosFact3Man | HVZBSH | MV
804 | t1 | СМТ | bush_tgd_20_pa_hv | Тангенс для 20 град. ввод ВН, фаза A | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | Deg20LosFact.phsA | ZBSH | MV
805 | t1 | СМТ | bush_tgd_20_pb_hv | Тангенс для 20 град. ввод ВН, фаза B | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | Deg20LosFact.phsB | ZBSH | MV
806 | t1 | СМТ | bush_tgd_20_pc_hv | Тангенс для 20 град. ввод ВН, фаза C | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | Deg20LosFact.phsC | ZBSH | MV
807 | t1 | СМТ | bush_c1_20_pa_hv | Ёмкость для 20 град. ввод ВН, фаза A | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | пФ | pf | yes | [8 empty] | Deg20C1Cap.phsA | ZBSH | MV
808 | t1 | СМТ | bush_c1_20_pb_hv | Ёмкость для 20 град. ввод ВН, фаза B | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | пФ | pf | yes | [8 empty] | Deg20C1Cap.phsB | ZBSH | MV
809 | t1 | СМТ | bush_c1_20_pc_hv | Ёмкость для 20 град. ввод ВН, фаза C | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | пФ | pf | yes | [8 empty] | Deg20C1Cap.phsC | ZBSH | MV
810 | t1 | СМТ | diag_bush_tgd_pa_hv | Диагностика по тангенсу дельта, ввод ВН, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LosFactAlm | ZBSH | INS
811 | t1 | СМТ | diag_bush_tgd_pb_hv | Диагностика по тангенсу дельта, ввод ВН, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LosFactAlm | ZBSH | INS
812 | t1 | СМТ | diag_bush_tgd_pc_hv | Диагностика по тангенсу дельта, ввод ВН, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LosFactAlm | ZBSH | INS
813 | t1 | СМТ | diag_bush_d_tgd_pa_hv | Диагностика по изменению тангенса дельта, ввод ВН, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgLosFact | ZBSH | INS
814 | t1 | СМТ | diag_bush_d_tgd_pb_hv | Диагностика по изменению тангенса дельта, ввод ВН, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgLosFact | ZBSH | INS
815 | t1 | СМТ | diag_bush_d_tgd_pc_hv | Диагностика по изменению тангенса дельта, ввод ВН, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgLosFact | ZBSH | INS
816 | t1 | СМТ | diag_bush_c_pa_hv | Диагностика по ёмкости, ввод ВН, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CapAlm | ZBSH | INS
817 | t1 | СМТ | diag_bush_c_pb_hv | Диагностика по ёмкости, ввод ВН, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CapAlm | ZBSH | INS
818 | t1 | СМТ | diag_bush_c_pc_hv | Диагностика по ёмкости, ввод ВН, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CapAlm | ZBSH | INS
819 | t1 | СМТ | diag_bush_d_c_pa_hv | Диагностика по изменению ёмкости, ввод ВН, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgCapAlm | ZBSH | INS
820 | t1 | СМТ | diag_bush_d_c_pb_hv | Диагностика по изменению ёмкости, ввод ВН, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgCapAlm | ZBSH | INS
821 | t1 | СМТ | diag_bush_d_c_pv_hv | Диагностика по изменению ёмкости, ввод ВН, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgCapAlm | ZBSH | INS
822 | t1 | СМТ | diag_bush_i_creepage_pa | Диагностика по току поверхностной утечки, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LkgAAlm | ZBSH | INS
823 | t1 | СМТ | diag_bush_i_creepage_pb | Диагностика по току поверхностной утечки, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LkgAAlm | ZBSH | INS
824 | t1 | СМТ | diag_bush_i_creepage_pc | Диагностика по току поверхностной утечки, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LkgAAlm | ZBSH | INS
825 | t1 | СМТ | diag_bush_pd_level_pa | Диагностика по активности ЧР во вводах, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | PaDsch1Alm | ZBSH | INS
826 | t1 | СМТ | diag_bush_pd_level_pb | Диагностика по активности ЧР во вводах, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | PaDsch2Alm | ZBSH | INS
827 | t1 | СМТ | diag_bush_pd_level_pc | Диагностика по активности ЧР во вводах, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | PaDsch3Alm | ZBSH | INS
828 | t1 | СМТ | hi_min | Минимальный ИТС | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiMin | YPTR | MV
829 | t1 | СМТ | time_left_duration_hv | Оставшееся время достижения уставки по допустимой длительности перегрузки ВН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | сек | s | yes | [8 empty] | HiAМахTm | YPTR | MV
830 | t1 | СМТ | duration_overload_hv | Продолжительность работы с перегрузкой ВН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | сек | s | yes | [8 empty] | OvlTm | YPTR | MV
831 | t1 | СМТ | diag_i_hv_max_duration | Статус контроля длительности превышения номинального тока ВН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HiAМахTmAlm | YPTR | INS
832 | t1 | СМТ | i_hv_max_correct_lim0 | ДЗ тока ВН | Уставка | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiAМахLim0 | YPTR | ASG
833 | t1 | СМТ | i_hv_max_correct_lim1 | ПДЗ тока ВН | Уставка | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiAМахLim1 | YPTR | ASG
834 | t1 | СМТ | diag_i_hv_max_duration | Статус контроля длительности превышения номинального тока ВН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HiAМахTmAlm | YPTR | INS
835 | t1 | СМТ | i_hv_rated_correct | Скорректированный номинальный ток ВН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | HiAA | YPTR | MV
836 | t1 | СМТ | diag_i_hv | Статус контроля тока ВН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HiAAlm | YPTR | INS
837 | t1 | СМТ | diag_i_hv_max | Статус наличия перегрузки по току ВН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HiAМахAlm | YPTR | INS
838 | t1 | СМТ | i_hv_max_correct_oe | Максимальный скорректированный фазный ток ВН в о.е. | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiAMaxRlCor | YPTR | MV
839 | t1 | СМТ | i_hv_max_oe | Максимальный фазный ток ВН в о.е. без учёта корректировок | Расчётное | no | no | yes | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiAMaxRl | YPTR | MV
840 | t1 | СМТ | time_left_duration_lv | Оставшееся время достижения уставки по допустимой длительности перегрузки НН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | сек | s | yes | [8 empty] | LoAМахTm | YPTR | MV
841 | t1 | СМТ | duration_overload_lv | Продолжительность работы с перегрузкой НН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | сек | s | yes | [8 empty] | OvlTm | YPTR | MV
842 | t1 | СМТ | diag_i_lv_max_duration | Статус контроля длительности превышения номинального тока НН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LoAМахTmAlm | YPTR | INS
843 | t1 | СМТ | i_lv_max_correct_lim0 | ДЗ тока НН | Уставка | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | LoAМахLim0 | YPTR | ASG
844 | t1 | СМТ | i_lv_max_correct_lim1 | ПДЗ тока НН | Уставка | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | LoAМахLim1 | YPTR | ASG
845 | t1 | СМТ | diag_i_lv_max_duration | Статус контроля длительности превышения номинального тока НН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LoAМахTmAlm | YPTR | INS
846 | t1 | СМТ | i_lv_rated_correct | Скорректированный номинальный ток НН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | LoAA | YPTR | MV
847 | t1 | СМТ | diag_i_lv | Статус контроля тока НН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LoAAlm | YPTR | INS
848 | t1 | СМТ | diag_i_lv_max | Статус наличия перегрузки по току НН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LoAМахAlm | YPTR | INS
849 | t1 | СМТ | i_lv_max_correct_oe | Максимальный скорректированный фазный ток НН в о.е. | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | LoAMaxRlCor | YPTR | MV
850 | t1 | СМТ | i_lv_max_oe | Максимальный фазный ток НН в о.е. без учёта корректировок | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | LoAMaxRl | YPTR | MV
851 | t1 | СМТ | diag_overvoltage_pab_hv | Статус срабатывания уставок по превышению линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы А и В | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm4 | PTOV | INS
852 | t1 | СМТ | diag_overvoltage_pbc_hv | Статус срабатывания уставок по превышению линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы В и С | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm5 | PTOV | INS
853 | t1 | СМТ | diag_overvoltage_pca_hv | Статус срабатывания уставок по превышению линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы С и А | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm6 | PTOV | INS
854 | t1 | СМТ | diag_overvoltage_pa_hv | Статус срабатывания уставок по превышению фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза А | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm1 | PTOV | INS
855 | t1 | СМТ | diag_overvoltage_pb_hv | Статус срабатывания уставок по превышению фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза В | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm2 | PTOV | INS
856 | t1 | СМТ | diag_overvoltage_pc_hv | Статус срабатывания уставок по превышению фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза С | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm3 | PTOV | INS
857 | t1 | СМТ | k_overvoltage_pab_hv | Кратность превышения линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы А и В | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact4 | PTOV | MV
858 | t1 | СМТ | k_overvoltage_pbc_hv | Кратность превышения линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы В и С | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact5 | PTOV | MV
859 | t1 | СМТ | k_overvoltage_pca_hv | Кратность превышения линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы С и А | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact6 | PTOV | MV
860 | t1 | СМТ | k_overvoltage_pa_hv | Кратность превышения фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза А | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact1 | PTOV | MV
861 | t1 | СМТ | k_overvoltage_pb_hv | Кратность превышения фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза В | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact2 | PTOV | MV
862 | t1 | СМТ | k_overvoltage_pc_hv | Кратность превышения фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза С | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact3 | PTOV | MV
863 | t1 | СМТ | diag_counter_overvoltage_125_day | Диагностика по числу перенапряжений кратностью 1,25: за сутки | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVDAlm | PTOV | INS
864 | t1 | СМТ | counter_overvoltage_excessive_duration_125_day | Число недопустимых по длительности перенапряжений кратностью 1,25: за сутки | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OpCntD0 | PTOV | INS
865 | t1 | СМТ | diag_counter_overvoltage_125_year | Диагностика по числу перенапряжений кратностью 1,25: за год | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVYAlm1 | PTOV | INS
866 | t1 | СМТ | counter_overvoltage_excessive_duration_125_year | Число недопустимых по длительности перенапряжений кратностью 1,25: за год | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OpCntY2 | PTOV | INS
867 | t1 | СМТ | diag_counter_overvoltage_125_total | Диагностика по числу перенапряжений кратностью 1,25: всего | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVMultAlm | PTOV | INS
868 | t1 | СМТ | counter_overvoltage_excessive_pause_day | Число недопустимых по паузе перенапряжений: за сутки | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OpCntD2 | PTOV | INS
869 | t1 | СМТ | counter_overvoltage_excessive_pause_year | Число недопустимых по паузе перенапряжений: за год | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OpCntY4 | PTOV | INS
870 | t1 | СМТ | counter_overvoltage_year | Количество недопустимых за год повышений напряжения на стороне ВН | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OpCntY5 | PTOV | INS
871 | t1 | СМТ | diag_counter_overvoltage_110_year | Диагностика по числу перенапряжений кратностью 1,10: за год | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVYAlm0 | PTOV | INS
872 | t1 | СМТ | life_before_monsys | Возраст оборудования на момент ввода АСМД | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | год | year | yes | [8 empty] | Life | YPTR | INS
873 | t1 | СМТ | life_loss_lim0 | ДЗ израсходованного ресурса | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosLim0 | SPTR | ASG
874 | t1 | СМТ | life_loss_lim1 | ПДЗ израсходованного ресурса | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosLim1 | SPTR | ASG
875 | t1 | Ручной ввод | life_loss_lim0_manual | ДЗ израсходованного ресурса, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosLim0Man | SPTR | ASG
876 | t1 | Ручной ввод | life_loss_lim1_manual | ПДЗ израсходованного ресурса, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosLim1Man | SPTR | ASG
877 | t1 | СМТ | ageing_lim0 | ДЗ скорости износа | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteLim0 | SPTR | ASG
878 | t1 | СМТ | ageing_lim1 | ПДЗ скорости износа | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteLim1 | SPTR | ASG
879 | t1 | Ручной ввод | ageing_lim0_manual | ДЗ скорости износа, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteLim0Man | SPTR | ASG | 1.0
880 | t1 | Ручной ввод | ageing_lim1_manual | ПДЗ скорости износа, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteLim1Man | SPTR | ASG | 4.0
881 | t1 | СМТ | life_remaining_lim0 | ДЗ остаточного ресурса | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsResLim0 | SPTR | ASG
882 | t1 | СМТ | life_remaining_lim1 | ПДЗ остаточного ресурса | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsResLim1 | SPTR | ASG
883 | t1 | Ручной ввод | life_remaining_lim0_manual | ДЗ остаточного ресурса, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsResLim0Man | SPTR | ASG
884 | t1 | Ручной ввод | life_remaining_lim1_manual | ПДЗ остаточного ресурса, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsResLim1Man | SPTR | ASG
885 | t1 | Ручной ввод | wcp_rated | Номинальное значение влажности бумаги абсолютной | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OpapAbsNom | SIML | MV
886 | t1 | Ручной ввод | wcp_rated_manual | Номинальное значение влажности бумаги, ручное | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OpapAbsNomMan | SIML | MV
887 | t1 | Ручной ввод | k_power_ageing_wcp | Показатель степени в поправке на влажность | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteMstFact | SPTR | MV
888 | t1 | Ручной ввод | k_power_ageing_wcp_manual | Показатель степени в поправке на влажность, ручное | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteMstFact | SPTR | MV
889 | t1 | СМТ | life_loss_day_montsinger | Износ изоляции за последние сутки, рассчитанный по модели Монзингера | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosMont | SPTR | MV
890 | t1 | СМТ | life_loss_day_montsinger_wcp | Износ изоляции за последние сутки, рассчитанный по модели Монзингера с поправкой на влажность | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosMontMst | SPTR | MV
891 | t1 | СМТ | life_loss_day | Сокращение срока службы за сутки | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosDay | YPTR | MV
892 | t1 | СМТ | diag_life_loss | Диагностика по израсходованному ресурсу | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | InsLosAlm | SPTR | INS
893 | t1 | СМТ | diag_ageing | Диагностика по скорости износа | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | AgeRteMontAlm | SPTR | INS
894 | t1 | СМТ | life_loss_rel_calendar_montsinger | Относительный износ изоляции за календарно отработанное время, рассчитанный по модели Монзингера | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | InsLosRlMont | SPTR | MV
895 | t1 | СМТ | life_loss_rel_calendar_montsinger_wcp | Относительный износ изоляции за календарно отработанное время, рассчитанный по модели Монзингера с поправкой на влажность | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | InsLosRlMontMst | SPTR | MV
896 | t1 | СМТ | life_loss_rel_calendar | Относительный износ за календарно отработанное время | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | InsLosRl | YPTR | MV
897 | t1 | СМТ | diag_life_remaining | Диагностика по остаточному ресурсу | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | InsResAlm | SPTR | INS
898 | t1 | СМТ | ageing_total | Скорость износа изоляции обобщённая | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteGen | SPTR | MV
899 | t1 | СМТ | life_remaining | Остаточный ресурс изоляции | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | InsRes | SPTR | MV
900 | t1 | СМТ | ogp_1091 | ОГП "Состояние твёрдой изоляции" | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPSolIns | YPTR | MV
901 | t1 | СМТ | itsu_1085 | ИТСУ "Обмотки трансформатора" | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiWnd | YPTR | MV
902 | t1 | СМТ | ogp_1044 | ОГП "Состояние масла" | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPOilSt | YPTR | MV
903 | t1 | СМТ | hi_updated | ИТС с корректировкой на онлайн-данные | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiUpd | YPTR | MV
904 | t1 | СМТ | d_hi | Вклад онлайн-параметров в ИТС | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiOnl | YPTR | MV
905 | t1 | СМТ | itsu_1044 | ИТСУ "Изоляционная система" | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiIns | YPTR | MV
906 | t1 | СМТ | ogp_1058 | ОГП "Хроматографический анализ" | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPChrom | YPTR | MV
907 | t1 | СМТ | d_hi_scaled | Вклад онлайн параметров в ИТС, масштабированный | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiScl | YPTR | MV
908 | t1 | СМТ | itsu_992_pa_hv | ИТСУ "Высоковольтный ввод" ВН, фаза A | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiBsh1 | HVZBSH | MV
909 | t1 | СМТ | itsu_992_pb_hv | ИТСУ "Высоковольтный ввод" ВН, фаза B | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiBsh2 | HVZBSH | MV
910 | t1 | СМТ | itsu_992_pc_hv | ИТСУ "Высоковольтный ввод" ВН, фаза C | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiBsh3 | HVZBSH | MV
911 | t1 | СМТ | ogp_1015_pa | ОГП "Состояние изоляции" фаза A | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPIns1 | YPTR | MV
912 | t1 | СМТ | ogp_1015_pb | ОГП "Состояние изоляции" фаза B | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPIns2 | YPTR | MV
913 | t1 | СМТ | ogp_1015_pc | ОГП "Состояние изоляции" фаза C | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPIns3 | YPTR | MV
914 | t1 | Ручной ввод | its_1044_manual | ИТС изоляционной системы, ручное | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiInsMan | YPTR | MV | 100
915 | t1 | Ручной ввод | its_1081_manual | ИТС магнитопровода, ручное | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiCoreMan | YPTR | MV | 100
916 | t1 | Ручной ввод | its_1085_manual | ИТС обмоток трансформатора, ручное | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiWndMan | YPTR | MV | 100
917 | t1 | СМТ | condition | Состояние | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | EEHealth | YPTR | INS
918 | t1 | СМТ | forecast_depth | Глубина прогнозирования | Константа | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | day | day | yes | [8 empty] | PrgTm | SIML | MV
919 | t1 | СМТ | c_co_forecast | Прогноз развития концентрации: оксид углерода | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgCOppm | SIML | MV
920 | t1 | СМТ | c_co2_forecast | Прогноз развития концентрации: диоксид углерода | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgCO2ppm | SIML | MV
921 | t1 | СМТ | c_ch4_forecast | Прогноз развития концентрации: метан | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgCH4ppm | SIML | MV
922 | t1 | СМТ | c_c2h6_forecast | Прогноз развития концентрации: этан | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgC2H6ppm | SIML | MV
923 | t1 | СМТ | c_c2h4_forecast | Прогноз развития концентрации: этилен | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgC2H4ppm | SIML | MV
924 | t1 | СМТ | c_c2h2_forecast | Прогноз развития концентрации: ацетилен | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgC2H2ppm | SIML | MV
925 | t1 | СМТ | c_h2_forecast | Прогноз развития концентрации: водород | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgH2ppm | SIML | MV
926 | t1 | СМТ | c_o2_forecast | Прогноз развития концентрации: кислород | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgC2H2ppm | SIML | MV
927 | t1 | СМТ | c_n2_forecast | Прогноз развития концентрации: азот | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgH2ppm | SIML | MV
928 | t2 | Лазер-2 | c_co | Концентрация оксида углерода | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 302 | [5 empty] | float | COppm | SIML | MV
929 | t2 | Лазер-2 | c_co2 | Концентрация диоксида углерода | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 304 | [5 empty] | float | CO2ppm | SIML | MV
930 | t2 | Лазер-2 | c_ch4 | Концентрация метана | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 306 | [5 empty] | float | CH4ppm | SIML | MV
931 | t2 | Лазер-2 | c_c2h4 | Концентрация этилена | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 308 | [5 empty] | float | C2H4ppm | SIML | MV
932 | t2 | Лазер-2 | c_c2h6 | Концентрация этана | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 310 | [5 empty] | float | C2H6ppm | SIML | MV
933 | t2 | Лазер-2 | c_c2h2 | Концентрация ацетилена | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 312 | [5 empty] | float | C2H2ppm | SIML | MV
934 | t2 | Лазер-2 | c_h2 | Концентрация водорода | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 314 | [5 empty] | float | H2ppm | SIML | MV
935 | t2 | Лазер-2 | c_tg | Общая концентрация растворённых газов | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 316 | [5 empty] | float | TGppm | SIML | MV
936 | t2 | Лазер-2 | c_o2 | Концентрация кислорода | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 318 | [5 empty] | float | O2ppm | SIML | MV
937 | t2 | Лазер-2 | c_n2 | Концентрация азота | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 320 | [5 empty] | float | N2ppm | SIML | MV
938 | t2 | Лазер-2 | rs | Влажность масла относительная | Сигнал | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no | percent | % | percent | yes | Раз в 2 часа | 328 | [5 empty] | float | H2Ooilv | SIML | MV
939 | t2 | ТТ-1-2 | i_pa_hv | Ток ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 108 | [5 empty] | float | A.phsA | HVMMXU | WYE
940 | t2 | ТТ-1-2 | i_pb_hv | Ток ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 110 | [5 empty] | float | A.phsB | HVMMXU | WYE
941 | t2 | ТТ-1-2 | i_pc_hv | Ток ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 112 | [5 empty] | float | A.phsC | HVMMXU | WYE
942 | t2 | ТТ-2-2 | i_pa_lv | Ток НН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 108 | [5 empty] | float | A.phsA | LVMMXU | WYE
943 | t2 | ТТ-2-2 | i_pb_lv | Ток НН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 110 | [5 empty] | float | A.phsB | LVMMXU | WYE
944 | t2 | ТТ-2-2 | i_pc_lv | Ток НН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 112 | [5 empty] | float | A.phsC | LVMMXU | WYE
945 | t2 | ТН-1-2 | u_pa_hv | Напряжение фазное ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 92 | [5 empty] | float | PhV.phsA | HVMMXU | WYE
946 | t2 | ТН-1-2 | u_pb_hv | Напряжение фазное ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 94 | [5 empty] | float | PhV.phsB | HVMMXU | WYE
947 | t2 | ТН-1-2 | u_pc_hv | Напряжение фазное ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 96 | [5 empty] | float | PhV.phsC | HVMMXU | WYE
948 | t2 | ЭНИП-2-1-2 | u_pab_hv | Напряжение линейное ВН, фазы A и B | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 100 | [5 empty] | float | PPV.phsAB | HVMMXU | DEL
949 | t2 | ЭНИП-2-1-2 | u_pbc_hv | Напряжение линейное ВН, фазы B и C | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 102 | [5 empty] | float | PPV.phsBC | HVMMXU | DEL
950 | t2 | ЭНИП-2-1-2 | u_pca_hv | Напряжение линейное ВН, фазы C и A | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 104 | [5 empty] | float | PPV.phsCA | HVMMXU | DEL
951 | t2 | ТН-2-2 | u_pa_lv | Напряжение фазное НН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 92 | [5 empty] | float | PhV.phsA | LVMMXU | WYE
952 | t2 | ТН-2-2 | u_pb_lv | Напряжение фазное НН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 94 | [5 empty] | float | PhV.phsB | LVMMXU | WYE
953 | t2 | ТН-2-2 | u_pc_lv | Напряжение фазное НН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 96 | [5 empty] | float | PhV.phsC | LVMMXU | WYE
954 | t2 | ЭНИП-2-1-2 | s_pa_hv | Мощность полная ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 132 | [5 empty] | float | TotVA.phsA | HVMMXU | WYE
955 | t2 | ЭНИП-2-1-2 | s_pb_hv | Мощность полная ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 134 | [5 empty] | float | TotVA.phsB | HVMMXU | WYE
956 | t2 | ЭНИП-2-1-2 | s_pc_hv | Мощность полная ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 136 | [5 empty] | float | TotVA.phsC | HVMMXU | WYE
957 | t2 | ЭНИП-2-2-2 | s_pa_lv | Мощность полная НН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 132 | [5 empty] | float | TotVA.phsA | LVMMXU | WYE
958 | t2 | ЭНИП-2-2-2 | s_pb_lv | Мощность полная НН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 134 | [5 empty] | float | TotVA.phsB | LVMMXU | WYE
959 | t2 | ЭНИП-2-2-2 | s_pc_lv | Мощность полная НН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 136 | [5 empty] | float | TotVA.phsC | LVMMXU | WYE
960 | t2 | МС-1-1551-2 | oil_level_max | Указатель уровня масла трансформатора. Авар. сигн. max. | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 10 минут | 51 | 0 |  |  |  |  | uint | InsMaxAlm | SIML | SPS
961 | t2 | МС-1-1551-2 | oil_level_min | Указатель уровня масла трансформатора. Авар. сигн. min. | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 10 минут | 51 | 1 |  |  |  |  | uint | InsMinAlm | SIML | SPS
962 | t2 | BF-80/Q-2 | gas_relay_alarm0 | Работа газового реле на сигнал | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в минуту | 51 | 2 |  |  |  |  | uint | GasInsAlm | SIML | SPS
963 | t2 | BF-80/Q-2 | gas_relay_alarm1 | Работа газового реле на отключение | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в минуту | 51 | 3 |  |  |  |  | uint | GasInsTr | SIML | SPS
964 | t2 | CVA-80-2 | block_valve_actuation | Срабатывание отсечного клапана | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в минуту | 51 | 4 |  |  |  |  | uint | InsTr | SIML | SPS
965 | t2 | APRD-55-M-2 | pressure_release valve_actuation | Срабатывание клапана сброса давления | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в минуту | 51 | 5 |  |  |  |  | uint | PresTr | SIML | SPS
966 | t2 | PT100-2 | t_tp | Температура верхних слоёв масла | Сигнал | no | no | yes | yes | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 4000 | [5 empty] | float | TopTmp | SPTR | MV
967 | t2 | PT100-2 | t_bt | Температура нижних слоев масла | Сигнал | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 4003 | [5 empty] | float | BotTmp | SPTR | MV
968 | t2 | BWR-2 | t_hst | Температура наиболее нагретой точки обмотки | Сигнал | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 4009 | [5 empty] | float | HPTmp | SPTR | MV
969 | t2 | TDM-P-034-2 | t_en | Температура окружающей среды | Сигнал | yes | no | yes | no | yes | yes | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 6057 | [5 empty] | float | Tmp | SPTR | MV
970 | t2 | TDM-P-034-2 | bush_i_creepage_pa_hv | Ток поверхностной утечки ввода ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6497 | [5 empty] | float | LkgA1 | HVZBSH | MV
971 | t2 | TDM-P-034-2 | bush_tgd_pa_hv | Тангенс дельта основной изоляции ввода ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | 6506 | [5 empty] | float | LosFact1 | HVZBSH | MV
972 | t2 | TDM-P-034-2 | bush_c1_pa_hv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | pf | пФ | pf | yes | Раз в 30 минут | 6503 | [5 empty] | float | C1Cap1 | HVZBSH | MV
973 | t2 | СМТ | bush_d_c1_pa_hv_calc | Изменение ёмкости С1 ввода ВН, фаза A, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | C1ChgCap1CIc | HVZBSH | MV
974 | t2 | СМТ | bush_d_tgd_pa_hv_calc | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода ВН, фаза A, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | ChgLosFact1CIc | HVZBSH | MV
975 | t2 | TDM-P-034-2 | bush_i_creepage_pb_hv | Ток поверхностной утечки ввода ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6498 | [5 empty] | float | LkgA2 | HVZBSH | MV
976 | t2 | TDM-P-034-2 | bush_c1_pb_hv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | pf | пФ | pf | yes | Раз в 30 минут | 6504 | [5 empty] | float | C1Cap2 | HVZBSH | MV
977 | t2 | TDM-P-034-2 | bush_tgd_pb_hv | Тангенс дельта основной изоляции ввода ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | 6507 | [5 empty] | float | LosFact2 | HVZBSH | MV
978 | t2 | СМТ | bush_d_c1_pb_hv_calc | Изменение ёмкости С1 ввода ВН, фаза B, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | C1ChgCap2CIc | HVZBSH | MV
979 | t2 | СМТ | bush_d_tgd_pb_hv_calc | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода ВН, фаза B, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | ChgLosFact2CIc | HVZBSH | MV
980 | t2 | TDM-P-034-2 | bush_i_creepage_pc_hv | Ток поверхностной утечки ввода ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6499 | [5 empty] | float | LkgA3 | HVZBSH | MV
981 | t2 | TDM-P-034-2 | bush_tgd_pc_hv | Тангенс дельта основной изоляции ввода ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | 6508 | [5 empty] | float | LosFact3 | HVZBSH | MV
982 | t2 | TDM-P-034-2 | bush_c1_pc_hv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | pf | пФ | pf | yes | Раз в 30 минут | 6505 | [5 empty] | float | C1Cap3 | HVZBSH | MV
983 | t2 | СМТ | bush_d_c1_pc_hv_calc | Изменение ёмкости С1 ввода ВН, фаза C, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | C1ChgCap3CIc | HVZBSH | MV
984 | t2 | СМТ | bush_d_tgd_pc_hv_calc | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода ВН, фаза C, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | ChgLosFact3CIc | HVZBSH | MV
985 | t2 | TDM-P-034-2 | bush_pd_level_pa_hv | Уровень ЧР изоляции ввода ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6972 | [5 empty] | float | PaDsch1 | HVSTMP | MV
986 | t2 | TDM-P-034-2 | bush_pd_level_pb_hv | Уровень ЧР изоляции ввода ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6978 | [5 empty] | float | PaDsch2 | HVSTMP | MV
987 | t2 | TDM-P-034-2 | bush_pd_level_pc_hv | Уровень ЧР изоляции ввода ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6984 | [5 empty] | float | PaDsch3 | HVSTMP | MV
988 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_t_in_1 | Температура на входе охладителя 1 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1100 | [5 empty] | float | OilTmpIn1 | CCGR | MV
989 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_t_in_2 | Температура на входе охладителя 2 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1102 | [5 empty] | float | OilTmpIn2 | CCGR | MV
990 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_t_in_3 | Температура на входе охладителя 3 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1104 | [5 empty] | float | OilTmpIn3 | CCGR | MV
991 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_t_out_1 | Температура на выходе охладителя 1 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1101 | [5 empty] | float | OilTmpOut1 | CCGR | MV
992 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_t_out_2 | Температура на выходе охладителя 2 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1103 | [5 empty] | float | OilTmpOut2 | CCGR | MV
993 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_t_out_3 | Температура на выходе охладителя 3 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1105 | [5 empty] | float | OilTmpOut3 | CCGR | MV
994 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_heatflow_1 | Тепловой поток охладителя 1 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВт | kv | yes | Раз в 5 минут | 1120 | [5 empty] | float | AirFlwTmp1 | CCGR | MV
995 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_heatflow_2 | Тепловой поток охладителя 2 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВт | kv | yes | Раз в 5 минут | 1121 | [5 empty] | float | AirFlwTmp2 | CCGR | MV
996 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_heatflow_3 | Тепловой поток охладителя 3 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВт | kv | yes | Раз в 5 минут | 1122 | [5 empty] | float | AirFlwTmp3 | CCGR | MV
997 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_pump_1_on | Маслонасос 1 включен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1000 | 6 |  |  |  |  | int | OpCtl1 | KPMP | SPC
998 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_pump_2_on | Маслонасос 2 включен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1000 | 7 |  |  |  |  | int | OpCtl2 | KPMP | SPC
999 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_pump_start_on | Пусковой маслонасос включен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1000 | 9 |  |  |  |  | int | OpCtlStr | KPMP | SPC
1000 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_pump_1_off | Маслонасос 1 отключен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1007 | 6 |  |  |  |  | int | DeaCtl1 | KPMP | SPC
1001 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_pump_2_off | Маслонасос 2 отключен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1007 | 7 |  |  |  |  | int | DeaCtl2 | KPMP | SPC
1002 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_pump_start_off | Пусковой маслонасос отключен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1007 | 9 |  |  |  |  | int | DeaCtlStr | KPMP | SPC
1003 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_pump_standby_on | Резервный маслонасос включен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1000 | 8 |  |  |  |  | int | OpCtlRsv | KPMP | SPC
1004 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_pump_standby_off | Резервный маслонасос отключен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1007 | 8 |  |  |  |  | int | DeaCtlRsv | KPMP | SPC
1005 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_pump_start_off_failture | Не отключен пусковой насос при работающих рабочих насосах маслоохладителей | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1003 | 2 |  |  |  |  | int | FailDeaCtlStr | KPMP | SPC
1006 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_reserve_power_on | Включен резервный источник питания | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1002 | 0 |  |  |  |  | int | AuxSCO | CCGR | SPC
1007 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_power_emergency_off | Аварийно отключен основной и резервный источники питания ШАОТ | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1002 | 1 |  |  |  |  | int | DeaPriRsvSrcSup | CCGR | SPC
1008 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_control_circuit_emergency_off | Аварийно отключена цепь управления ШАОТ | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1007 | 4 |  |  |  |  | int | DeaCtlСЕ | CCGR | SPC
1009 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_alarm_circuit_emergency_off | Аварийно отключена цепь сигнализации ШАОТ | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1003 | 1 |  |  |  |  | int | DeaAlmСЕ | CCGR | SPC
1010 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_pump_start_and_normal_off | Отключен пусковой и все рабочие насосы маслоохладителей | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1003 | 3 |  |  |  |  | int | DeaCtlStrPri | KPMP | SPC
1011 | t2 | ШАОТ-2 | cooling_auto_control_on | Включен режим автоматического управления системой охлаждения | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1000 | 4 |  |  |  |  | int | Auto | CCGR | SPS
1012 | t2 | РЗиА-2 | f_outage | Флаг останова трансформатора | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 51 | 6 |  |  |  |  | uint | StopAlm | SPTR | SPG
1013 | t2 | Ручной ввод | pdata_i_hv | Номинальный ток ВН | Паспортные данные | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | HiARtg | YPTR | ASG | 599
1014 | t2 | Ручной ввод | pdata_i_lv | Номинальный ток НН | Паспортные данные | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | LoARtg0 | YPTR | ASG | 599
1015 | t2 | Ручной ввод | pdata_cooling_type | Тип системы охлаждения | Паспортные данные | no | no | yes | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | СЕTyp | YPTR | VSS | Ц
1016 | t2 | Ручной ввод | pdata_t_tp_rise | Превышение температуры масла | Паспортные данные | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | ExcTmpOilRtg | YPTR | ASG | 34.3
1017 | t2 | Ручной ввод | pdata_t_hst_rise | Превышение температуры обмотки | Паспортные данные | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | ExcTmpPtwRtg | SPTR | ASG | 77.5
1018 | t2 | Ручной ввод | pdata_r_loss | Отношение величины потерь активной мощности короткого замыкания к величине потерь х.х. (Pкз / Pхх) | Паспортные данные | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | PwrRlRtg | YPTR | ASG | 5.54
1019 | t2 | Ручной ввод | pdata_monsys_yr | Год ввода в эксплуатацию АСМД | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | лет | year | yes | [8 empty] | TrigY | SPTR | MV | 2024
1020 | t2 | Ручной ввод | pdata_yr | Год ввода в эксплуатацию | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | лет | year | yes | [8 empty] | TrigY | YPTR | INS | 2024
1021 | t2 | Ручной ввод | pdata_oil_type | Тип масла | Паспортные данные | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OilTyp | YPTR | VSS | ГК
1022 | t2 | Ручной ввод | pdata_oil_protection | Тип защиты масла | Паспортные данные | no | yes | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OilProTyp | YPTR | VSS | Плёночная
1023 | t2 | Ручной ввод | pdata_u_hv | Класс напряжения ВН | Паспортные данные | no | yes | no | no | yes | no | yes | yes | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HiVCls | YPTR | ASG | 330
1024 | t2 | Ручной ввод | pdata_s_hv | Номинальная мощность ВН | Паспортные данные | no | no | yes | no | no | yes | no | no | no | no |  | кВА | kva | yes | [8 empty] | HiPwrRtg | YPTR | ASG | 360000
1025 | t2 | Ручной ввод | pdata_overhaul_date | Дата прохождения капремонта | Паспортные данные | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | лет | year | yes | [8 empty] | RepDate | YPTR | MV | 2024
1026 | t2 | Ручной ввод | pdata_lifespan | Предельный срок эксплуатации | Паспортные данные | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | кВ | kv | yes | [8 empty] | Lifespan | YPTR | MV | 30
1027 | t2 | Ручной ввод | f_paper_thermally_upgraded | Флаг термической обработки бумаги | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ThmEqPapAlm | SPTR | SPG | 0
1028 | t2 | Ручной ввод | pdata_service | Продолжительность ремонтов | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | дней | day | yes | [8 empty] | RepDuration | YPTR | MV | 0
1029 | t2 | Ручной ввод | pdata_insulation_lifespan | Паспортный ресурс изоляции | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | лет | year | yes | [8 empty] | LifeInsRes | YPTR | MV | 30
1030 | t2 | Ручной ввод | pdata_bush | Тип изоляции вводов | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | BSHTyp | ZBSH | VSS | RIP
1031 | t2 | Ручной ввод | flag_degas | Флаг проведения дегазации | Константа | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | DegasAlm | YPTR | SPG | 0
1032 | t2 | Ручной ввод | flag_oil_drying | Флаг проведения сушки | Константа | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OilDryingAlm | YPTR | SPG | 0
1033 | t2 | Ручной ввод | f_overload_permitted | Флаг допустимости повышенного износа изоляции | Константа | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | AInsLosAlm | YPTR | SPG | 0
1034 | t2 | Ручной ввод | table_overload_coeff_normal_manual | Таблица коэффициентов допустимой длительной перегрузки, ручная | Константа | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TableOver1Man | YPTR | SEQ | [[-20; -10; 0; 10; 20; 30; 40];[1.25; 1.25; 1.25; 1.25; 1.20; 1.15; 1.08]]
1035 | t2 | Ручной ввод | table_overload_coeff_long_manual | Таблица коэффициентов допустимой аварийной перегрузки, ручная | Константа | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TableOver2Man | YPTR | SEQ | 4
1036 | t2 | Ручной ввод | k_gpfu_1091 | Весовые коэффициенты группы параметров: состояние твёрдой изоляции | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactGrSolIns | YPTR | MV | 0.29
1037 | t2 | Ручной ввод | k_gpfu_1044 | Весовые коэффициенты группы параметров: состояние масла | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactGrOilSt | YPTR | MV | 0.5
1038 | t2 | Ручной ввод | k_gpfu_1058 | Весовые коэффициенты группы параметров: хроматографический анализ | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactGrChrom | YPTR | MV | 0.5
1039 | t2 | Ручной ввод | k_gpfu_1015 | Весовые коэффициенты группы параметров: состояние изоляции | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactGrIns | YPTR | MV | 0.25
1040 | t2 | Ручной ввод | k_fu_992 | Весовые коэффициенты узла: высоковольтный ввод | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactNdBsh | YPTR | MV | 0.12
1041 | t2 | Ручной ввод | k_fu_1085 | Весовые коэффициенты узла: обмотки трансформатора | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactNdWnd | YPTR | MV | 0.18
1042 | t2 | Ручной ввод | k_fu_1044 | Весовые коэффициенты узла: изоляционная система | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactNdIns | YPTR | MV | 0.32
1043 | t2 | Ручной ввод | k_fu_1081 | Весовые коэффициенты узла: магнитопровод | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactNdCore | YPTR | MV | 0.18
1044 | t2 | СМТ | table_overload_coeff_normal | Таблица коэффициентов допустимой длительной перегрузки | Константа | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TableOver1 | YPTR | SEQ
1045 | t2 | СМТ | table_overload_coeff_long | Таблица коэффициентов допустимой аварийной перегрузки | Константа | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TableOver2 | YPTR | SEQ
1046 | t2 | СМТ | life | Возраст трансформатора | Расчётное | no | yes | no | yes | yes | yes | no | no | no | no |  | год | year | yes | [8 empty] | Life | YPTR | INS
1047 | t2 | СМТ | c_tcgh2 | Общая концентрация горючих газов и водорода | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGH2ppm | SIML | MV
1048 | t2 | СМТ | c_thg | Общая концентрация теплового газа | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | THGppm | SIML | MV
1049 | t2 | СМТ | c_tcg | Общая концентрация горючих газов | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGppm | SIML | MV
1050 | t2 | СМТ | c_tdcg | Общая концентрация горючих газов и монооксида углерода | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TDCGppm | SIML | MV
1051 | t2 | СМТ | c_h2_roc_abs_day | Скорость роста концентрации водорода абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDay | SIML | MV
1052 | t2 | СМТ | c_co_roc_abs_day | Скорость роста концентрации оксида углерода абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDay | SIML | MV
1053 | t2 | СМТ | c_co2_roc_abs_day | Скорость роста концентрации диоксида углерода абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDay | SIML | MV
1054 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_abs_day | Скорость роста концентрации метана абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDay | SIML | MV
1055 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_day | Скорость роста концентрации этана абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDay | SIML | MV
1056 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_day | Скорость роста концентрации этилена абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDay | SIML | MV
1057 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_day | Скорость роста концентрации ацетилена абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDay | SIML | MV
1058 | t2 | СМТ | c_h2_roc_abs_week | Скорость роста концентрации водорода абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWk | SIML | MV
1059 | t2 | СМТ | c_co_roc_abs_week | Скорость роста концентрации оксида углерода абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWk | SIML | MV
1060 | t2 | СМТ | c_co2_roc_abs_week | Скорость роста концентрации диоксида углерода абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWk | SIML | MV
1061 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_abs_week | Скорость роста концентрации метана абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWk | SIML | MV
1062 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_week | Скорость роста концентрации этана абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWk | SIML | MV
1063 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_week | Скорость роста концентрации этилена абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWk | SIML | MV
1064 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_week | Скорость роста концентрации ацетилена абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWk | SIML | MV
1065 | t2 | СМТ | c_h2_roc_abs_month | Скорость роста концентрации водорода абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMth | SIML | MV
1066 | t2 | СМТ | c_co_roc_abs_month | Скорость роста концентрации оксида углерода абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMth | SIML | MV
1067 | t2 | СМТ | c_co2_roc_abs_month | Скорость роста концентрации диоксида углерода абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMth | SIML | MV
1068 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_abs_month | Скорость роста концентрации метана абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMth | SIML | MV
1069 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_month | Скорость роста концентрации этана абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMth | SIML | MV
1070 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_month | Скорость роста концентрации этилена абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMth | SIML | MV
1071 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_month | Скорость роста концентрации ацетилена абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMth | SIML | MV
1072 | t2 | СМТ | c_h2_roc_abs_year | Скорость роста концентрации водорода абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsY | SIML | MV
1073 | t2 | СМТ | c_co_roc_abs_year | Скорость роста концентрации оксида углерода абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | COppmRteAbsY | SIML | MV
1074 | t2 | СМТ | c_co2_roc_abs_year | Скорость роста концентрации диоксида углерода абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsY | SIML | MV
1075 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_abs_year | Скорость роста концентрации метана абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsY | SIML | MV
1076 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_year | Скорость роста концентрации этана абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsY | SIML | MV
1077 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_year | Скорость роста концентрации этилена абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsY | SIML | MV
1078 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_year | Скорость роста концентрации ацетилена абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsY | SIML | MV
1079 | t2 | СМТ | c_h2_roc_rel_day | Скорость роста концентрации водорода относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDay | SIML | MV
1080 | t2 | СМТ | c_co_roc_rel_day | Скорость роста концентрации оксида углерода относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | COppmRteRlDay | SIML | MV
1081 | t2 | СМТ | c_co2_roc_rel_day | Скорость роста концентрации диоксида углерода относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDay | SIML | MV
1082 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_rel_day | Скорость роста концентрации метана относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDay | SIML | MV
1083 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_day | Скорость роста концентрации этана относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDay | SIML | MV
1084 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_day | Скорость роста концентрации этилена относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDay | SIML | MV
1085 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_day | Скорость роста концентрации ацетилена относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDay | SIML | MV
1086 | t2 | СМТ | c_h2_roc_rel_week | Скорость роста концентрации водорода относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWk | SIML | MV
1087 | t2 | СМТ | c_co_roc_rel_week | Скорость роста концентрации оксида углерода относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | COppmRteRlWk | SIML | MV
1088 | t2 | СМТ | c_co2_roc_rel_week | Скорость роста концентрации диоксида углерода относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWk | SIML | MV
1089 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_rel_week | Скорость роста концентрации метана относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWk | SIML | MV
1090 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_week | Скорость роста концентрации этана относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWk | SIML | MV
1091 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_week | Скорость роста концентрации этилена относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWk | SIML | MV
1092 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_week | Скорость роста концентрации ацетилена относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWk | SIML | MV
1093 | t2 | СМТ | c_h2_roc_rel_month | Скорость роста концентрации водорода относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMth | SIML | MV
1094 | t2 | СМТ | c_co_roc_rel_month | Скорость роста концентрации оксида углерода относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | COppmRteRlMth | SIML | MV
1095 | t2 | СМТ | c_co2_roc_rel_month | Скорость роста концентрации диоксида углерода относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMth | SIML | MV
1096 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_rel_month | Скорость роста концентрации метана относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMth | SIML | MV
1097 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_month | Скорость роста концентрации этана относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMth | SIML | MV
1098 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_month | Скорость роста концентрации этилена относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMth | SIML | MV
1099 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_month | Скорость роста концентрации ацетилена относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMth | SIML | MV
1100 | t2 | СМТ | c_h2_roc_rel_year | Скорость роста концентрации водорода относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlY | SIML | MV
1101 | t2 | СМТ | c_co_roc_rel_year | Скорость роста концентрации оксида углерода относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | COppmRteRlY | SIML | MV
1102 | t2 | СМТ | c_co2_roc_rel_year | Скорость роста концентрации диоксида углерода относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlY | SIML | MV
1103 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_rel_year | Скорость роста концентрации метана относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlY | SIML | MV
1104 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_year | Скорость роста концентрации этана относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlY | SIML | MV
1105 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_year | Скорость роста концентрации этилена относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlY | SIML | MV
1106 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_year | Скорость роста концентрации ацетилена относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlY | SIML | MV
1107 | t2 | СМТ | c_tg_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации растворённых газов абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TGppmRteAbsDay | SIML | MV
1108 | t2 | СМТ | c_thg_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации теплового газа абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | THGppmRteAbsDay | SIML | MV
1109 | t2 | СМТ | c_tcg_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGppmRteAbsDay | SIML | MV
1110 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDay | SIML | MV
1111 | t2 | СМТ | c_tdcg_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TDCGppmRteAbsDay | SIML | MV
1112 | t2 | СМТ | c_tg_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации растворённых газов абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TGppmRteAbsWk | SIML | MV
1113 | t2 | СМТ | c_thg_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации теплового газа абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | THGppmRteAbsWk | SIML | MV
1114 | t2 | СМТ | c_tcg_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGppmRteAbsWk | SIML | MV
1115 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWk | SIML | MV
1116 | t2 | СМТ | c_tdcg_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TDCGppmRteAbsWk | SIML | MV
1117 | t2 | СМТ | c_tg_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации растворённых газов абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TGppmRteAbsMth | SIML | MV
1118 | t2 | СМТ | c_thg_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации теплового газа абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | THGppmRteAbsMth | SIML | MV
1119 | t2 | СМТ | c_tcg_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGppmRteAbsMth | SIML | MV
1120 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMth | SIML | MV
1121 | t2 | СМТ | c_tdcg_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TDCGppmRteAbsMth | SIML | MV
1122 | t2 | СМТ | c_tg_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации растворённых газов абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TGppmRteAbsY | SIML | MV
1123 | t2 | СМТ | c_thg_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации теплового газа абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | THGppmRteAbsY | SIML | MV
1124 | t2 | СМТ | c_tcg_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGppmRteAbsY | SIML | MV
1125 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsY | SIML | MV
1126 | t2 | СМТ | c_tdcg_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TDCGppmRteAbsY | SIML | MV
1127 | t2 | СМТ | c_tg_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации растворённых газов относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TGppmRteRlDay | SIML | MV
1128 | t2 | СМТ | c_thg_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации теплового газа относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | THGppmRteRlDay | SIML | MV
1129 | t2 | СМТ | c_tcg_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGppmRteRlDay | SIML | MV
1130 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDay | SIML | MV
1131 | t2 | СМТ | c_tdcg_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TDCGppmRteRlDay | SIML | MV
1132 | t2 | СМТ | c_tg_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации растворённых газов относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TGppmRteRlWk | SIML | MV
1133 | t2 | СМТ | c_thg_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации теплового газа относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | THGppmRteRlWk | SIML | MV
1134 | t2 | СМТ | c_tcg_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGppmRteRlWk | SIML | MV
1135 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWk | SIML | MV
1136 | t2 | СМТ | c_tdcg_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TDCGppmRteRlWk | SIML | MV
1137 | t2 | СМТ | c_tg_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации растворённых газов относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TGppmRteRlMth | SIML | MV
1138 | t2 | СМТ | c_thg_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации теплового газа относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | THGppmRteRlMth | SIML | MV
1139 | t2 | СМТ | c_tcg_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGppmRteRlMth | SIML | MV
1140 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMth | SIML | MV
1141 | t2 | СМТ | c_tdcg_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TDCGppmRteRlMth | SIML | MV
1142 | t2 | СМТ | c_tg_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации растворённых газов относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TGppmRteRlY | SIML | MV
1143 | t2 | СМТ | c_thg_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации теплового газа относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | THGppmRteRlY | SIML | MV
1144 | t2 | СМТ | c_tcg_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGppmRteRlY | SIML | MV
1145 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlY | SIML | MV
1146 | t2 | СМТ | c_tdcg_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TDCGppmRteRlY | SIML | MV
1147 | t2 | СМТ | diag_c_h2_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
1148 | t2 | СМТ | diag_c_co_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
1149 | t2 | СМТ | diag_c_co2_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
1150 | t2 | СМТ | diag_c_ch4_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
1151 | t2 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
1152 | t2 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
1153 | t2 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
1154 | t2 | СМТ | diag_c_h2_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
1155 | t2 | СМТ | diag_c_co_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
1156 | t2 | СМТ | diag_c_co2_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
1157 | t2 | СМТ | diag_c_ch4_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
1158 | t2 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
1159 | t2 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
1160 | t2 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
1161 | t2 | СМТ | diag_c_h2_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
1162 | t2 | СМТ | diag_c_co_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
1163 | t2 | СМТ | diag_c_co2_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
1164 | t2 | СМТ | diag_c_ch4_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
1165 | t2 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
1166 | t2 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
1167 | t2 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
1168 | t2 | СМТ | diag_c_h2_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
1169 | t2 | СМТ | diag_c_co_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteAbsYAlm | SIML | INS
1170 | t2 | СМТ | diag_c_co2_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
1171 | t2 | СМТ | diag_c_ch4_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
1172 | t2 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
1173 | t2 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
1174 | t2 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
1175 | t2 | СМТ | diag_c_h2_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
1176 | t2 | СМТ | diag_c_co_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteRlDayAlm | SIML | INS
1177 | t2 | СМТ | diag_c_co2_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
1178 | t2 | СМТ | diag_c_ch4_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
1179 | t2 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
1180 | t2 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
1181 | t2 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
1182 | t2 | СМТ | diag_c_h2_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
1183 | t2 | СМТ | diag_c_co_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteRlWkAlm | SIML | INS
1184 | t2 | СМТ | diag_c_co2_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
1185 | t2 | СМТ | diag_c_ch4_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
1186 | t2 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
1187 | t2 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
1188 | t2 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
1189 | t2 | СМТ | diag_c_h2_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
1190 | t2 | СМТ | diag_c_co_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteRlMthAlm | SIML | INS
1191 | t2 | СМТ | diag_c_co2_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
1192 | t2 | СМТ | diag_c_ch4_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
1193 | t2 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
1194 | t2 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
1195 | t2 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
1196 | t2 | СМТ | diag_c_h2_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlYAlm | SIML | INS
1197 | t2 | СМТ | diag_c_co_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteRlYAlm | SIML | INS
1198 | t2 | СМТ | diag_c_co2_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlYAlm | SIML | INS
1199 | t2 | СМТ | diag_c_ch4_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlYAlm | SIML | INS
1200 | t2 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlYAlm | SIML | INS
1201 | t2 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlYAlm | SIML | INS
1202 | t2 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlYAlm | SIML | INS
1203 | t2 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
1204 | t2 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
1205 | t2 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
1206 | t2 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
1207 | t2 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
1208 | t2 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
1209 | t2 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
1210 | t2 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlYAlm | SIML | INS
1211 | t2 | СМТ | c_h2_oe_lim0 | Концентрация водорода относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | H2ppmRlLim0 | SIML | MV
1212 | t2 | СМТ | c_co_oe_lim0 | Концентрация оксида углерода относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | COppmRlLim0 | SIML | MV
1213 | t2 | СМТ | c_co2_oe_lim0 | Концентрация диоксида углерода относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlLim0 | SIML | MV
1214 | t2 | СМТ | c_ch4_oe_lim0 | Концентрация метана относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CH4ppmRlLim0 | SIML | MV
1215 | t2 | СМТ | c_c2h4_oe_lim0 | Концентрация этилена относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H4ppmRlLim0 | SIML | MV
1216 | t2 | СМТ | c_c2h6_oe_lim0 | Концентрация этана относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H6ppmRlLim0 | SIML | MV
1217 | t2 | СМТ | c_c2h2_oe_lim0 | Концентрация ацетилена относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H2ppmRlLim0 | SIML | MV
1218 | t2 | СМТ | c_tcgh2_oe_lim0 | Общая концентрация горючих газов и водорода относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRlLim0 | SIML | MV
1219 | t2 | СМТ | c_h2_oe_lim1 | Концентрация водорода относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | H2ppmRlLim1 | SIML | MV
1220 | t2 | СМТ | c_co_oe_lim1 | Концентрация оксида углерода относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | COppmRlLim1 | SIML | MV
1221 | t2 | СМТ | c_co2_oe_lim1 | Концентрация диоксида углерода относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlLim1 | SIML | MV
1222 | t2 | СМТ | c_ch4_oe_lim1 | Концентрация метана относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CH4ppmRlLim1 | SIML | MV
1223 | t2 | СМТ | c_c2h4_oe_lim1 | Концентрация этилена относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H4ppmRlLim1 | SIML | MV
1224 | t2 | СМТ | c_c2h6_oe_lim1 | Концентрация этана относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H6ppmRlLim1 | SIML | MV
1225 | t2 | СМТ | c_c2h2_oe_lim1 | Концентрация ацетилена относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H2ppmRlLim1 | SIML | MV
1226 | t2 | СМТ | c_tcgh2_oe_lim1 | Общая концентрация горючих газов и водорода относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRlLim1 | SIML | MV
1227 | t2 | СМТ | diag_c_co | Статус срабатывания уставки по концентрации оксида углерода | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmAlm | SIML | INS
1228 | t2 | СМТ | diag_c_co2 | Статус срабатывания уставки по концентрации диоксида углерода | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmAlm | SIML | INS
1229 | t2 | СМТ | diag_c_ch4 | Статус срабатывания уставки по концентрации метана | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmAlm | SIML | INS
1230 | t2 | СМТ | diag_c_c2h6 | Статус срабатывания уставки по концентрации этана | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmAlm | SIML | INS
1231 | t2 | СМТ | diag_c_c2h4 | Статус срабатывания уставки по концентрации этилена | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmAlm | SIML | INS
1232 | t2 | СМТ | diag_c_c2h2 | Статус срабатывания уставки по концентрации ацетилена | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmAlm | SIML | INS
1233 | t2 | СМТ | diag_c_h2 | Статус срабатывания уставки по концентрации водорода | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmAlm | SIML | INS
1234 | t2 | СМТ | diag_c_tcgh2 | Статус срабатывания уставки по концентрации горючих газов и водорода | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmAlm | SIML | INS
1235 | t2 | СМТ | c_frac_c2h2_on_c2h4 | Отношение пар газов: ацетилен/этилен | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H2ppmRlC2H4ppm | SIML | MV
1236 | t2 | СМТ | c_frac_ch4_on_h2 | Отношение пар газов: метан/водород | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CH4ppmRlH2ppm | SIML | MV
1237 | t2 | СМТ | c_frac_c2h4_on_c2h6 | Отношение пар газов: этилен/этан | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H4ppmRlC2H6ppm | SIML | MV
1238 | t2 | СМТ | c_frac_c2h2_on_c2h6 | Отношение пар газов: ацетилен/этан | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H2ppmRlC2H6ppm | SIML | MV
1239 | t2 | СМТ | c_frac_co2_on_co | Отношение пар газов: оксид углерода/диоксид углерода | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppm | SIML | MV
1240 | t2 | СМТ | c_frac_co2_on_co_min | Минимальное значение отношения пар газов co2/co | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppmLimMin | SIML | ASG
1241 | t2 | СМТ | c_frac_co2_on_co_max | Максимальное значения отношения пар газов co2/co | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppmLimMax | SIML | ASG
1242 | t2 | Ручной ввод | c_frac_co2_on_co_min_manual | Минимальное значение отношения пар газов co2/co, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppmLimMinMan | SIML | ASG | 5
1243 | t2 | Ручной ввод | c_frac_co2_on_co_max_manual | Максимальное значения отношения пар газов co2/co, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppmLimMaxMan | SIML | ASG | 13
1240 | t2 | СМТ | diag_c_model1rd_tbl | Состояние проверки условий таблицы 3 РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Table3RdNumAlm | SIML | INS
1241 | t2 | СМТ | diag_c_model1rd | Диагностика по соотношению пар газов РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RlGasRdAlm | SIML | INS
1242 | t2 | СМТ | diag_c_model1rd_num_in_table | Номер строки в таблице 3 РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Table3RdNum | SIML | MV
1243 | t2 | СМТ | diag_c_model4 | Диагностика по соотношению CO2 / CO | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppmAlm | SIML | INS
1244 | t2 | СМТ | diag_c_defect | Развивающийся дефект | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | DefectAlm | SIML | INS
1245 | t2 | СМТ | diag_c_model2rd | Диагностика по номограммам РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | NmgrAlm1 | SIML | INS
1246 | t2 | СМТ | diag_c_model2rd_num_nomogram | Номер номограммы РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | NmgrNum1 | SIML | MV
1247 | t2 | СМТ | diag_c_model2rd_acc_nomogram | Точность номограммы РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | NmgrAccur1 | SIML | MV
1248 | t2 | СМТ | diag_c_model2rd_nomogram | Данные для построения номограммы РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | NmgrRsl1 | SIML | MV
1249 | t2 | СМТ | diag_c_duval31 | Диагностика по треугольнику Дюваля | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval31Alm | SIML | INS
1250 | t2 | СМТ | diag_c_duval31_r_ch4 | Диагностика по треугольнику Дюваля, координата ch4 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51CH4 | SIML | MV
1251 | t2 | СМТ | diag_c_duval31_r_c2h2 | Диагностика по треугольнику Дюваля, координата c2h2 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval31C2H2 | SIML | MV
1252 | t2 | СМТ | diag_c_duval31_r_c2h4 | Диагностика по треугольнику Дюваля, координата c2h4 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval31C2H4 | SIML | MV
1253 | t2 | СМТ | diag_c_duval51 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51Alm | SIML | INS
1254 | t2 | СМТ | diag_c_duval51_c_x | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата X | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51X | SIML | MV
1255 | t2 | СМТ | diag_c_duval51_c_y | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата Y | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51Y | SIML | MV
1256 | t2 | СМТ | diag_c_duval51_c_c2h2 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата c2h2 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51C2H2 | SIML | MV
1257 | t2 | СМТ | diag_c_duval51_c_c2h6 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата c2h6 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51C2H6 | SIML | MV
1258 | t2 | СМТ | diag_c_duval51_c_c2h4 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата c2h4 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51C2H4 | SIML | MV
1259 | t2 | СМТ | diag_c_duval51_c_ch4 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата ch4 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51CH4 | SIML | MV
1260 | t2 | СМТ | diag_c_duval51_c_h2 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата h2 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51H2 | SIML | MV
1261 | t2 | СМТ | c_co_lim0 | ДЗ концентрации оксида углерода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | COppmLim0 | SIML | ASG
1262 | t2 | СМТ | c_co2_lim0 | ДЗ концентрации диоксида углерода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CO2ppmLim0 | SIML | ASG
1263 | t2 | СМТ | c_ch4_lim0 | ДЗ концентрации метана | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CH4ppmLim0 | SIML | ASG
1264 | t2 | СМТ | c_c2h6_lim0 | ДЗ концентрации этана | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H6ppmLim0 | SIML | ASG
1265 | t2 | СМТ | c_c2h4_lim0 | ДЗ концентрации этилена | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H4ppmLim0 | SIML | ASG
1266 | t2 | СМТ | c_c2h2_lim0 | ДЗ концентрации ацетилена | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H2ppmLim0 | SIML | ASG
1267 | t2 | СМТ | c_h2_lim0 | ДЗ концентрации водорода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | H2ppmLim0 | SIML | ASG
1268 | t2 | СМТ | c_tcgh2_lim0 | ДЗ концентрации горючих газов и водорода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGH2ppmLim0 | SIML | ASG
1269 | t2 | СМТ | c_co_lim1 | ПДЗ концентрации оксида углерода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | COppmLim1 | SIML | ASG
1270 | t2 | СМТ | c_co2_lim1 | ПДЗ концентрации диоксида углерода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CO2ppmLim1 | SIML | ASG
1271 | t2 | СМТ | c_ch4_lim1 | ПДЗ концентрации метана | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CH4ppmLim1 | SIML | ASG
1272 | t2 | СМТ | c_c2h6_lim1 | ПДЗ концентрации этана | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H6ppmLim1 | SIML | ASG
1273 | t2 | СМТ | c_c2h4_lim1 | ПДЗ концентрации этилена | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H4ppmLim1 | SIML | ASG
1274 | t2 | СМТ | c_c2h2_lim1 | ПДЗ концентрации ацетилена | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H2ppmLim1 | SIML | ASG
1275 | t2 | СМТ | c_h2_lim1 | ПДЗ концентрации водорода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | H2ppmLim1 | SIML | ASG
1276 | t2 | СМТ | c_tcgh2_lim1 | ПДЗ концентрации горючих газов и водорода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGH2ppmLim1 | SIML | ASG
1277 | t2 | Ручной ввод | c_h2_lim0_manual | ДЗ концентрации водорода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | H2ppmManLim0 | SIML | ASG | 100
1278 | t2 | Ручной ввод | c_co_lim0_manual | ДЗ концентрации оксида углерода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | COppmManLim0 | SIML | ASG | 500
1279 | t2 | Ручной ввод | c_co2_lim0_manual | ДЗ концентрации диоксида углерода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CO2ppmManLim0 | SIML | ASG | 2000
1280 | t2 | Ручной ввод | c_ch4_lim0_manual | ДЗ концентрации метана ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CH4ppmManLim0 | SIML | ASG | 100
1281 | t2 | Ручной ввод | c_c2h6_lim0_manual | ДЗ концентрации этана ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H6ppmManLim0 | SIML | ASG | 50
1282 | t2 | Ручной ввод | c_c2h4_lim0_manual | ДЗ концентрации этилена ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H4ppmManLim0 | SIML | ASG | 100
1283 | t2 | Ручной ввод | c_c2h2_lim0_manual | ДЗ концентрации ацетилена ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H2ppmManLim0 | SIML | ASG | 10
1284 | t2 | Ручной ввод | c_tcgh2_lim0_manual | ДЗ концентрации горючих газов и водорода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGH2ppmManLim0 | SIML | ASG | 560
1285 | t2 | Ручной ввод | c_h2_lim1_manual | ПДЗ концентрации водорода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | H2ppmManLim1 | SIML | ASG | 100
1286 | t2 | Ручной ввод | c_co_lim1_manual | ПДЗ концентрации оксида углерода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | COppmManLim1 | SIML | ASG | 500
1287 | t2 | Ручной ввод | c_co2_lim1_manual | ПДЗ концентрации диоксида углерода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CO2ppmManLim1 | SIML | ASG | 2000
1288 | t2 | Ручной ввод | c_ch4_lim1_manual | ПДЗ концентрации метана ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CH4ppmManLim1 | SIML | ASG | 100
1289 | t2 | Ручной ввод | c_c2h6_lim1_manual | ПДЗ концентрации этана ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H6ppmManLim1 | SIML | ASG | 50
1290 | t2 | Ручной ввод | c_c2h4_lim1_manual | ПДЗ концентрации этилена ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H4ppmManLim1 | SIML | ASG | 100
1291 | t2 | Ручной ввод | c_c2h2_lim1_manual | ПДЗ концентрации ацетилена ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H2ppmManLim1 | SIML | ASG | 10
1292 | t2 | Ручной ввод | c_tcgh2_lim1_manual | ПДЗ концентрации горючих газов и водорода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGH2ppmManLim1 | SIML | ASG | 1000
1293 | t2 | СМТ | c_h2_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
1294 | t2 | СМТ | c_co_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
1295 | t2 | СМТ | c_co2_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
1296 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
1297 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
1298 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
1299 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
1300 | t2 | СМТ | c_h2_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
1301 | t2 | СМТ | c_co_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
1302 | t2 | СМТ | c_co2_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
1303 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
1304 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
1305 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
1306 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
1307 | t2 | СМТ | c_h2_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
1308 | t2 | СМТ | c_co_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
1309 | t2 | СМТ | c_co2_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
1310 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
1311 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
1312 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
1313 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
1314 | t2 | СМТ | c_h2_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
1315 | t2 | СМТ | c_co_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | COppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
1316 | t2 | СМТ | c_co2_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
1317 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
1318 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
1319 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
1320 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
1321 | t2 | СМТ | c_h2_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
1322 | t2 | СМТ | c_co_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | COppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
1323 | t2 | СМТ | c_co2_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
1324 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
1325 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
1326 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
1327 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
1328 | t2 | СМТ | c_h2_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
1329 | t2 | СМТ | c_co_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | COppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
1330 | t2 | СМТ | c_co2_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
1331 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
1332 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
1333 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
1334 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
1335 | t2 | СМТ | c_h2_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
1336 | t2 | СМТ | c_co_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | COppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
1337 | t2 | СМТ | c_co2_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
1338 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
1339 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
1340 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
1341 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
1342 | t2 | СМТ | c_h2_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
1343 | t2 | СМТ | c_co_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | COppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
1344 | t2 | СМТ | c_co2_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
1345 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
1346 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
1347 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
1348 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
1349 | t2 | СМТ | c_h2_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
1350 | t2 | СМТ | c_co_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
1351 | t2 | СМТ | c_co2_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
1352 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
1353 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
1354 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
1355 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
1356 | t2 | СМТ | c_h2_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
1357 | t2 | СМТ | c_co_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
1358 | t2 | СМТ | c_co2_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
1359 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
1360 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
1361 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
1362 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
1363 | t2 | СМТ | c_h2_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
1364 | t2 | СМТ | c_co_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
1365 | t2 | СМТ | c_co2_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
1366 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
1367 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
1368 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
1369 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
1370 | t2 | СМТ | c_h2_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
1371 | t2 | СМТ | c_co_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | COppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
1372 | t2 | СМТ | c_co2_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
1373 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
1374 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
1375 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
1376 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
1377 | t2 | СМТ | c_h2_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
1378 | t2 | СМТ | c_co_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | COppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
1379 | t2 | СМТ | c_co2_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
1380 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
1381 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
1382 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
1383 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
1384 | t2 | СМТ | c_h2_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
1385 | t2 | СМТ | c_co_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | COppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
1386 | t2 | СМТ | c_co2_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
1387 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
1388 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
1389 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
1390 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
1391 | t2 | СМТ | c_h2_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
1392 | t2 | СМТ | c_co_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | COppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
1393 | t2 | СМТ | c_co2_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
1394 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
1395 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
1396 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
1397 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
1398 | t2 | СМТ | c_h2_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
1399 | t2 | СМТ | c_co_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | COppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
1400 | t2 | СМТ | c_co2_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
1401 | t2 | СМТ | c_ch4_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
1402 | t2 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
1403 | t2 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
1404 | t2 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
1405 | t2 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 0.5
1406 | t2 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
1407 | t2 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
1408 | t2 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 0.5
1409 | t2 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 0.5
1410 | t2 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 0.5
1411 | t2 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 0.5
1412 | t2 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
1413 | t2 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
1414 | t2 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
1415 | t2 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
1416 | t2 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
1417 | t2 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
1418 | t2 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
1419 | t2 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
1420 | t2 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
1421 | t2 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
1422 | t2 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
1423 | t2 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
1424 | t2 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
1425 | t2 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
1426 | t2 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
1427 | t2 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | COppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
1428 | t2 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
1429 | t2 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
1430 | t2 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
1431 | t2 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
1432 | t2 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
1433 | t2 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
1434 | t2 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | COppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
1435 | t2 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
1436 | t2 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
1437 | t2 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
1438 | t2 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
1439 | t2 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
1440 | t2 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
1441 | t2 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | COppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
1442 | t2 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
1443 | t2 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
1444 | t2 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
1445 | t2 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
1446 | t2 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
1447 | t2 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
1448 | t2 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | COppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
1449 | t2 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
1450 | t2 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
1451 | t2 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
1452 | t2 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
1453 | t2 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
1454 | t2 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
1455 | t2 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | COppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
1456 | t2 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
1457 | t2 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
1458 | t2 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
1459 | t2 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
1460 | t2 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
1461 | t2 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 0.5
1462 | t2 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 0.5
1463 | t2 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 2024-05-01
1464 | t2 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 0.5
1465 | t2 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 0.5
1466 | t2 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 0.5
1467 | t2 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 1.0
1468 | t2 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
1469 | t2 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
1470 | t2 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
1471 | t2 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
1472 | t2 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
1473 | t2 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
1474 | t2 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
1475 | t2 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
1476 | t2 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
1477 | t2 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
1478 | t2 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
1479 | t2 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
1480 | t2 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
1481 | t2 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
1482 | t2 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
1483 | t2 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | COppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
1484 | t2 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
1485 | t2 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
1486 | t2 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
1487 | t2 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
1488 | t2 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
1489 | t2 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
1490 | t2 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | COppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
1491 | t2 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
1492 | t2 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
1493 | t2 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
1494 | t2 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
1495 | t2 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
1496 | t2 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
1497 | t2 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | COppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
1498 | t2 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
1499 | t2 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
1500 | t2 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
1501 | t2 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
1502 | t2 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
1503 | t2 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
1504 | t2 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | COppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
1505 | t2 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
1506 | t2 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
1507 | t2 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
1508 | t2 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
1509 | t2 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
1510 | t2 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
1511 | t2 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | COppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
1512 | t2 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
1513 | t2 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
1514 | t2 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
1515 | t2 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
1516 | t2 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
1517 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_day_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
1518 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_week_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
1519 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_month_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
1520 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_year_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
1521 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_day_lim0 | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
1522 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_week_lim0 | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
1523 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_month_lim0 | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
1524 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_year_lim0 | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
1525 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
1526 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
1527 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
1528 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
1529 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
1530 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
1531 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
1532 | t2 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
1533 | t2 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 1.0
1534 | t2 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
1535 | t2 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
1536 | t2 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
1537 | t2 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
1538 | t2 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
1539 | t2 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
1540 | t2 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
1541 | t2 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 3.0
1542 | t2 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
1543 | t2 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
1544 | t2 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
1545 | t2 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
1546 | t2 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
1547 | t2 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
1548 | t2 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
1549 | t2 | СМТ | k_therm_x | Тепловые постоянные модели: x | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact0 | SPTR | MV
1550 | t2 | СМТ | k_therm_y | Тепловые постоянные модели: y | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact1 | SPTR | MV
1551 | t2 | СМТ | k_therm_k11 | Тепловые постоянные модели: k_11 | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact2 | SPTR | MV
1552 | t2 | СМТ | k_therm_k21 | Тепловые постоянные модели: k_21 | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact3 | SPTR | MV
1553 | t2 | СМТ | k_therm_k22 | Тепловые постоянные модели: k_22 | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact4 | SPTR | MV
1554 | t2 | СМТ | k_therm_tau_0 | Тепловые постоянные модели: tau_0 | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact5 | SPTR | MV
1555 | t2 | СМТ | k_therm_tau_w | Тепловые постоянные модели: tau_w | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact6 | SPTR | MV
1556 | t2 | Ручной ввод | k_therm_x_manual | Тепловые постоянные модели: x, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact0Man | SPTR | MV | 1.0
1557 | t2 | Ручной ввод | k_therm_y_manual | Тепловые постоянные модели: y, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact1Man | SPTR | MV | 2024-03-01
1558 | t2 | Ручной ввод | k_therm_k11_manual | Тепловые постоянные модели: k_11, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact2Man | SPTR | MV | 1.0
1559 | t2 | Ручной ввод | k_therm_k21_manual | Тепловые постоянные модели: k_21, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact3Man | SPTR | MV | 2024-03-01
1560 | t2 | Ручной ввод | k_therm_k22_manual | Тепловые постоянные модели: k_22, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact4Man | SPTR | MV | 1.0
1561 | t2 | Ручной ввод | k_therm_tau_0_manual | Тепловые постоянные модели: tau_0, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact5Man | SPTR | MV | 90
1562 | t2 | Ручной ввод | k_therm_tau_w_manual | Тепловые постоянные модели: tau_w, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact6Man | SPTR | MV | 7
1563 | t2 | Ручной ввод | t_hst_lim0_manual | ДЗ температуры наиболее нагретой точки обмотки, ручное | Уставка | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | HPTmpLim0Man | SPTR | ASG | 140
1564 | t2 | Ручной ввод | t_tp_lim0_manual | ДЗ температуры верхних слоёв масла, ручное | Уставка | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | TopTmpLim0Man | SPTR | ASG | 95
1565 | t2 | Ручной ввод | f_select_t_tp_hst | Выбор режима перегрузки по температуре | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvTmpMod | SPTR | VSS | Режим систематических нагрузок
1566 | t2 | СМТ | t_hst_lim0 | ДЗ температуры наиболее нагретой точки обмотки | Уставка | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | HPTmpLim0 | SPTR | ASG
1567 | t2 | СМТ | t_tp_lim0 | ДЗ температуры верхних слоев масла | Уставка | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | TopTmpLim0 | SPTR | ASG
1568 | t2 | СМТ | diag_t_hst | Статус срабатывания уставки по превышению ДЗ температуры наиболее нагретой точки | Диагностические заключения | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HPTmpAlm | SPTR | INS
1569 | t2 | СМТ | t_hst_ttr | Время достижения ДЗ температуры наиболее нагретой точки | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | HPTmpTm | SPTR | MV
1570 | t2 | СМТ | t_hst_res | Температура наиболее нагретой точки обмотки для расчётов | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | HPTmpRes | SPTR | MV
1571 | t2 | СМТ | diag_t_tp | Статус срабатывания уставки по превышению ДЗ температуры верхних слоёв масла | Диагностические заключения | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TopTmpAlm | SPTR | INS
1572 | t2 | СМТ | t_tp_ttr | Время достижения ДЗ температуры верхних слоёв масла | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | TopTmpTm | SPTR | MV
1573 | t2 | СМТ | t_tp_res | Температура верхних слоёв масла для расчётов | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | TopTmpRes | SPTR | MV
1574 | t2 | СМТ | t_hst_calc | Температура наиболее нагретой точки обмотки расчётная | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | HPTmpClc | SPTR | MV
1575 | t2 | СМТ | t_tp_calc | Температура верхних слоёв масла расчётная | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | TopTmpClc | SPTR | MV
1576 | t2 | СМТ | wcl_roc_abs_day | Скорость роста влажности масла абсолютная, день | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDay | SIML | MV
1577 | t2 | СМТ | wcl_roc_abs_week | Скорость роста влажности масла абсолютная, неделя | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWk | SIML | MV
1578 | t2 | СМТ | wcl_roc_abs_month | Скорость роста влажности масла абсолютная, месяц | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMth | SIML | MV
1579 | t2 | СМТ | wcl_roc_abs_year | Скорость роста влажности масла абсолютная, год | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsY | SIML | MV
1580 | t2 | СМТ | wcl_roc_rel_day | Скорость роста влажности масла относительная, день | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDay | SIML | MV
1581 | t2 | СМТ | wcl_roc_rel_week | Скорость роста влажности масла относительная, неделя | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWk | SIML | MV
1582 | t2 | СМТ | wcl_roc_rel_month | Скорость роста влажности масла относительная, месяц | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMth | SIML | MV
1583 | t2 | СМТ | wcl_roc_rel_year | Скорость роста влажности масла относительная, год | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlY | SIML | MV
1584 | t2 | СМТ | wcl_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
1585 | t2 | СМТ | wcl_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
1586 | t2 | СМТ | wcl_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
1587 | t2 | СМТ | wcl_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsYLim0 | SIML | ASG
1588 | t2 | СМТ | wcl_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDayLim0 | SIML | ASG
1589 | t2 | СМТ | wcl_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWkLim0 | SIML | ASG
1590 | t2 | СМТ | wcl_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMthLim0 | SIML | ASG
1591 | t2 | СМТ | wcl_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlYLim0 | SIML | ASG
1592 | t2 | СМТ | wcl_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
1593 | t2 | СМТ | wcl_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
1594 | t2 | СМТ | wcl_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
1595 | t2 | СМТ | wcl_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsYLim1 | SIML | ASG
1596 | t2 | СМТ | wcl_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDayLim1 | SIML | ASG
1597 | t2 | СМТ | wcl_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWkLim1 | SIML | ASG
1598 | t2 | СМТ | wcl_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMthLim1 | SIML | ASG
1599 | t2 | СМТ | wcl_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlYLim1 | SIML | ASG
1600 | t2 | СМТ | diag_wcl_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла абсолютная, день | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDayAlm | SIML | INS
1601 | t2 | СМТ | diag_wcl_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла абсолютная, неделя | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWkAlm | SIML | INS
1602 | t2 | СМТ | diag_wcl_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла абсолютная, месяц | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMthAlm | SIML | INS
1603 | t2 | СМТ | diag_wcl_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла абсолютная, год | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsYAlm | SIML | INS
1604 | t2 | СМТ | diag_wcl_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла относительная, день | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDayAlm | SIML | INS
1605 | t2 | СМТ | diag_wcl_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла относительная, неделя | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWkAlm | SIML | INS
1606 | t2 | СМТ | diag_wcl_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла относительная, месяц | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMthAlm | SIML | INS
1607 | t2 | СМТ | diag_wcl_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла относительная, год | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlYAlm | SIML | INS
1608 | t2 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
1609 | t2 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
1610 | t2 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
1611 | t2 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
1612 | t2 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDayLim0Man | SIML | ASG
1613 | t2 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWkLim0Man | SIML | ASG
1614 | t2 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMthLim0Man | SIML | ASG
1615 | t2 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlYLim0Man | SIML | ASG
1616 | t2 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG
1617 | t2 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
1618 | t2 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
1619 | t2 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
1620 | t2 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDayLim1Man | SIML | ASG
1621 | t2 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWkLim1Man | SIML | ASG
1622 | t2 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMthLim1Man | SIML | ASG
1623 | t2 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlYLim1Man | SIML | ASG
1624 | t2 | СМТ | wcp_roc_abs_day | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, день | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDay | SIML | MV
1625 | t2 | СМТ | wcp_roc_abs_week | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, неделя | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWk | SIML | MV
1626 | t2 | СМТ | wcp_roc_abs_month | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, месяц | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMth | SIML | MV
1627 | t2 | СМТ | wcp_roc_abs_year | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, год | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsY | SIML | MV
1628 | t2 | СМТ | wcp_roc_rel_day | Скорость роста влажности бумаги относительная, день | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDay | SIML | MV
1629 | t2 | СМТ | wcp_roc_rel_week | Скорость роста влажности бумаги относительная, неделя | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWk | SIML | MV
1630 | t2 | СМТ | wcp_roc_rel_month | Скорость роста влажности бумаги относительная, месяц | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMth | SIML | MV
1631 | t2 | СМТ | wcp_roc_rel_year | Скорость роста влажности бумаги относительная, год | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlY | SIML | MV
1632 | t2 | СМТ | wcp_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
1633 | t2 | СМТ | wcp_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
1634 | t2 | СМТ | wcp_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
1635 | t2 | СМТ | wcp_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsYLim0 | SIML | ASG
1636 | t2 | СМТ | wcp_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDayLim0 | SIML | ASG
1637 | t2 | СМТ | wcp_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWkLim0 | SIML | ASG
1638 | t2 | СМТ | wcp_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMthLim0 | SIML | ASG
1639 | t2 | СМТ | wcp_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlYLim0 | SIML | ASG
1640 | t2 | СМТ | wcp_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
1641 | t2 | СМТ | wcp_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
1642 | t2 | СМТ | wcp_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
1643 | t2 | СМТ | wcp_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsYLim1 | SIML | ASG
1644 | t2 | СМТ | wcp_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDayLim1 | SIML | ASG
1645 | t2 | СМТ | wcp_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWkLim1 | SIML | ASG
1646 | t2 | СМТ | wcp_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMthLim1 | SIML | ASG
1647 | t2 | СМТ | wcp_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlYLim1 | SIML | ASG
1648 | t2 | СМТ | diag_wcp_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги абсолютная, день | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDayAlm | SIML | INS
1649 | t2 | СМТ | diag_wcp_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги абсолютная, неделя | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWkAlm | SIML | INS
1650 | t2 | СМТ | diag_wcp_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги абсолютная, месяц | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMthAlm | SIML | INS
1651 | t2 | СМТ | diag_wcp_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги абсолютная, год | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsYAlm | SIML | INS
1652 | t2 | СМТ | diag_wcp_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги относительная, день | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDayAlm | SIML | INS
1653 | t2 | СМТ | diag_wcp_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги относительная, неделя | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWkAlm | SIML | INS
1654 | t2 | СМТ | diag_wcp_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги относительная, месяц | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMthAlm | SIML | INS
1655 | t2 | СМТ | diag_wcp_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги относительная, год | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlYAlm | SIML | INS
1656 | t2 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
1657 | t2 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
1658 | t2 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
1659 | t2 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
1660 | t2 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDayLim0Man | SIML | ASG
1661 | t2 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWkLim0Man | SIML | ASG
1662 | t2 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMthLim0Man | SIML | ASG
1663 | t2 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlYLim0Man | SIML | ASG
1664 | t2 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG
1665 | t2 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
1666 | t2 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
1667 | t2 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
1668 | t2 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDayLim1Man | SIML | ASG
1669 | t2 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWkLim1Man | SIML | ASG
1670 | t2 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMthLim1Man | SIML | ASG
1671 | t2 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlYLim1Man | SIML | ASG
1672 | t2 | Ручной ввод | add_h2o | Поправка на добавленную воду | Константа | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | AddH2OFact | SIML | MV | 0
1673 | t2 | СМТ | wcl_lim0 | ДЗ абсолютной влажности масла | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilAbsLim0 | SIML | ASG
1674 | t2 | СМТ | wcl_lim1 | ПДЗ абсолютной влажности масла | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilAbsLim1 | SIML | ASG
1675 | t2 | Ручной ввод | wcl_lim0_manual | ДЗ абсолютной влажности масла, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilAbsLim0Man | SIML | ASG | 15
1676 | t2 | Ручной ввод | wcl_lim1_manual | ПДЗ абсолютной влажности масла, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilAbsLim1Man | SIML | ASG | 20
1677 | t2 | СМТ | wcp_lim0 | ДЗ абсолютной влажности бумаги | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OpapAbsLim0 | SIML | ASG
1678 | t2 | Ручной ввод | wcp_lim0_manual | ДЗ абсолютной влажности бумаги, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OpapAbsLim0Man | SIML | ASG | 1.0
1679 | t2 | СМТ | rs_lim0 | ДЗ влажности масла относительной | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | H2OoilLim0 | SIML | ASG
1680 | t2 | СМТ | rs_lim1 | ПДЗ влажности масла относительной | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | H2OoilLim1 | SIML | ASG
1681 | t2 | Ручной ввод | rs_lim0_manual | ДЗ влажности масла относительной, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | H2OoilLim0Man | SIML | ASG | 0.0015
1682 | t2 | Ручной ввод | rs_lim1_manual | ПДЗ влажности масла относительной, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | H2OoilLim1Man | SIML | ASG | 0.002
1683 | t2 | Ручной ввод | k_arr_a_manual | Коэффициент Аррениуса a | Константа | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ArreniusAFact | SIML | MV | 2024-11-07
1684 | t2 | Ручной ввод | k_arr_b_manual | Коэффициент Аррениуса b | Константа | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ArreniusBFact | SIML | MV | 1585
1685 | t2 | СМТ | wcl_calc | Влажность масла абсолютная, расчётная | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilAbsCIc | SIML | MV
1686 | t2 | СМТ | wcp | Влажность бумаги абсолютная | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | yes | yes | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OpapAbs | SIML | MV
1687 | t2 | СМТ | wcl_s | Максимальное влагонасыщение | Константа | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilMax | SIML | MV
1688 | t2 | СМТ | diag_rs | Статус срабатывания уставок по влажности масла относительной | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilAlm | SIML | INS
1689 | t2 | СМТ | diag_wcp | Статус срабатывания уставок по влажности твёрдой изоляции | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapAbsAlm | SIML | INS
1690 | t2 | СМТ | diag_wcl | Статус срабатывания уставок по влажности масла | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilAbsAlm | SIML | INS
1691 | t2 | СМТ | bush_c1_lim1 | Верхняя граница ёмкости | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | пФ | pf | yes | [8 empty] | C1CapLim1 | ZBSH | ASG
1692 | t2 | Ручной ввод | bush_c1_lim1_manual | Верхняя граница ёмкости, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | пФ | pf | yes | [8 empty] | C1CapLim1Man | ZBSH | ASG
1693 | t2 | СМТ | bush_tgd_lim1 | Верхняя граница тангенса дельта | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | LosFactLim1 | ZBSH | ASG
1694 | t2 | Ручной ввод | bush_tgd_lim1_manual | Верхняя граница тангенса дельта, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | LosFactLim1Man | ZBSH | ASG | 3.0
1695 | t2 | СМТ | bush_d_c1_lim0 | ДЗ изменения ёмкости | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgCapLim0 | ZBSH | ASG
1696 | t2 | СМТ | bush_d_c1_lim1 | ПДЗ изменения ёмкости | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgCapLim1 | ZBSH | ASG
1697 | t2 | Ручной ввод | bush_d_c1_lim0_manual | ДЗ изменения ёмкости, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgCapLim0Man | ZBSH | ASG | 3.0
1698 | t2 | Ручной ввод | bush_d_c1_lim1_manual | ПДЗ изменения ёмкости, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgCapLim1Man | ZBSH | ASG | 5.0
1699 | t2 | СМТ | bush_d_tgd_lim0 | ДЗ изменения тангенса дельта | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgLosFactLim0 | ZBSH | ASG
1700 | t2 | СМТ | bush_d_tgd_lim1 | ПДЗ изменения тангенса дельта | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgLosFactLim1 | ZBSH | ASG
1701 | t2 | Ручной ввод | bush_d_tgd_lim0_manual | ДЗ изменения тангенса дельта, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgLosFactLim0Man | ZBSH | ASG | 0.3
1702 | t2 | Ручной ввод | bush_d_tgd_lim1_manual | ПДЗ изменения тангенса дельта, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgLosFactLim1Man | ZBSH | ASG | 3.0
1703 | t2 | СМТ | k_bush_c_temp | Форма температурной зависимости ёмкости | Константа | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CapTmp | ZBSH | SEQ
1704 | t2 | СМТ | k_bush_tgd_temp | Форма температурной зависимости тангенса | Константа | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LosFactTmp | ZBSH | SEQ
1705 | t2 | Ручной ввод | k_bush_c_temp_manual | Форма температурной зависимости ёмкости, ручное | Константа | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CapTmpMan | ZBSH | SEQ
1706 | t2 | Ручной ввод | k_bush_tgd_temp_manual | Форма температурной зависимости тангенса, ручное | Константа | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LosFactTmpMan | ZBSH | SEQ
1707 | t2 | СМТ | bush_i_creepage_lim0 | ДЗ тока поверхностной утечки | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | LkgALim0 | ZBSH | ASG
1708 | t2 | СМТ | bush_i_creepage_lim1 | ПДЗ тока поверхностной утечки | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | LkgALim1 | ZBSH | ASG
1709 | t2 | СМТ | bush_pd_level_lim0 | ДЗ по активности ЧР | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | PaDschLim0 | ZBSH | ASG
1710 | t2 | СМТ | bush_pd_level_lim1 | ПДЗ по активности ЧР | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | PaDschLim1 | ZBSH | ASG
1711 | t2 | Ручной ввод | bush_i_creepage_lim0_manual | ДЗ тока поверхностной утечки, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | LkgALim0Man | ZBSH | ASG
1712 | t2 | Ручной ввод | bush_i_creepage_lim1_manual | ПДЗ тока поверхностной утечки, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | LkgALim1Man | ZBSH | ASG
1713 | t2 | Ручной ввод | bush_pd_level_lim0_manual | ДЗ по активности ЧР, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | PaDschLim0Man | ZBSH | ASG
1714 | t2 | Ручной ввод | bush_pd_level_lim1_manual | ПДЗ по активности ЧР, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | PaDschLim1Man | ZBSH | ASG
1707 | t2 | СМТ | bush_tgd_pa_hv_initial | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза A с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSReact1 | HVZBSH | MV
1708 | t2 | СМТ | bush_tgd_pb_hv_initial | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза B с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSReact2 | HVZBSH | MV
1709 | t2 | СМТ | bush_tgd_pc_hv_initial | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза C с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSReact3 | HVZBSH | MV
1710 | t2 | СМТ | bush_с1_pa_hv_initial | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза A с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSLosFact1 | HVZBSH | MV
1711 | t2 | СМТ | bush_с1_pb_hv_initial | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза B с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSLosFact2 | HVZBSH | MV
1712 | t2 | СМТ | bush_с1_pc_hv_initial | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза C с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSLosFact3 | HVZBSH | MV
1713 | t2 | Ручной ввод | bush_tgd_pa_hv_initial_manual | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза A по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefReact1Man | HVZBSH | MV
1714 | t2 | Ручной ввод | bush_tgd_pb_hv_initial_manual | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза B по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefReact2Man | HVZBSH | MV
1715 | t2 | Ручной ввод | bush_tgd_pc_hv_initial_manual | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза C по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefReact3Man | HVZBSH | MV
1716 | t2 | Ручной ввод | bush_с1_pa_hv_initial_manual | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза A по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefLosFact1Man | HVZBSH | MV
1717 | t2 | Ручной ввод | bush_с1_pb_hv_initial_manual | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза B по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefLosFact2Man | HVZBSH | MV
1718 | t2 | Ручной ввод | bush_с1_pc_hv_initial_manual | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза C по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefLosFact3Man | HVZBSH | MV
1713 | t2 | СМТ | bush_tgd_20_pa_hv | Тангенс для 20 град. ввод ВН, фаза A | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | Deg20LosFact.phsA | ZBSH | MV
1714 | t2 | СМТ | bush_tgd_20_pb_hv | Тангенс для 20 град. ввод ВН, фаза B | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | Deg20LosFact.phsB | ZBSH | MV
1715 | t2 | СМТ | bush_tgd_20_pc_hv | Тангенс для 20 град. ввод ВН, фаза C | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | Deg20LosFact.phsC | ZBSH | MV
1716 | t2 | СМТ | bush_c1_20_pa_hv | Ёмкость для 20 град. ввод ВН, фаза A | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | пФ | pf | yes | [8 empty] | Deg20C1Cap.phsA | ZBSH | MV
1717 | t2 | СМТ | bush_c1_20_pb_hv | Ёмкость для 20 град. ввод ВН, фаза B | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | пФ | pf | yes | [8 empty] | Deg20C1Cap.phsB | ZBSH | MV
1718 | t2 | СМТ | bush_c1_20_pc_hv | Ёмкость для 20 град. ввод ВН, фаза C | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | пФ | pf | yes | [8 empty] | Deg20C1Cap.phsC | ZBSH | MV
1719 | t2 | СМТ | diag_bush_tgd_pa_hv | Диагностика по тангенсу дельта, ввод ВН, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LosFactAlm | ZBSH | INS
1720 | t2 | СМТ | diag_bush_tgd_pb_hv | Диагностика по тангенсу дельта, ввод ВН, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LosFactAlm | ZBSH | INS
1721 | t2 | СМТ | diag_bush_tgd_pc_hv | Диагностика по тангенсу дельта, ввод ВН, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LosFactAlm | ZBSH | INS
1722 | t2 | СМТ | diag_bush_d_tgd_pa_hv | Диагностика по изменению тангенса дельта, ввод ВН, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgLosFact | ZBSH | INS
1723 | t2 | СМТ | diag_bush_d_tgd_pb_hv | Диагностика по изменению тангенса дельта, ввод ВН, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgLosFact | ZBSH | INS
1724 | t2 | СМТ | diag_bush_d_tgd_pc_hv | Диагностика по изменению тангенса дельта, ввод ВН, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgLosFact | ZBSH | INS
1725 | t2 | СМТ | diag_bush_c_pa_hv | Диагностика по ёмкости, ввод ВН, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CapAlm | ZBSH | INS
1726 | t2 | СМТ | diag_bush_c_pb_hv | Диагностика по ёмкости, ввод ВН, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CapAlm | ZBSH | INS
1727 | t2 | СМТ | diag_bush_c_pc_hv | Диагностика по ёмкости, ввод ВН, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CapAlm | ZBSH | INS
1728 | t2 | СМТ | diag_bush_d_c_pa_hv | Диагностика по изменению ёмкости, ввод ВН, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgCapAlm | ZBSH | INS
1729 | t2 | СМТ | diag_bush_d_c_pb_hv | Диагностика по изменению ёмкости, ввод ВН, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgCapAlm | ZBSH | INS
1730 | t2 | СМТ | diag_bush_d_c_pv_hv | Диагностика по изменению ёмкости, ввод ВН, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgCapAlm | ZBSH | INS
1731 | t2 | СМТ | diag_bush_i_creepage_pa | Диагностика по току поверхностной утечки, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LkgAAlm | ZBSH | INS
1732 | t2 | СМТ | diag_bush_i_creepage_pb | Диагностика по току поверхностной утечки, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LkgAAlm | ZBSH | INS
1733 | t2 | СМТ | diag_bush_i_creepage_pc | Диагностика по току поверхностной утечки, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LkgAAlm | ZBSH | INS
1734 | t2 | СМТ | diag_bush_pd_level_pa | Диагностика по активности ЧР во вводах, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | PaDsch1Alm | ZBSH | INS
1735 | t2 | СМТ | diag_bush_pd_level_pb | Диагностика по активности ЧР во вводах, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | PaDsch2Alm | ZBSH | INS
1736 | t2 | СМТ | diag_bush_pd_level_pc | Диагностика по активности ЧР во вводах, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | PaDsch3Alm | ZBSH | INS
1737 | t2 | СМТ | hi_min | Минимальный ИТС | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiMin | YPTR | MV
1738 | t2 | СМТ | time_left_duration_hv | Оставшееся время достижения уставки по допустимой длительности перегрузки ВН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | сек | s | yes | [8 empty] | HiAМахTm | YPTR | MV
1739 | t2 | СМТ | duration_overload_hv | Продолжительность работы с перегрузкой ВН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | сек | s | yes | [8 empty] | OvlTm | YPTR | MV
1740 | t2 | СМТ | diag_i_hv_max_duration | Статус контроля длительности превышения номинального тока ВН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HiAМахTmAlm | YPTR | INS
1741 | t2 | СМТ | i_hv_max_correct_lim0 | ДЗ тока ВН | Уставка | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiAМахLim0 | YPTR | ASG
1742 | t2 | СМТ | i_hv_max_correct_lim1 | ПДЗ тока ВН | Уставка | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiAМахLim1 | YPTR | ASG
1743 | t2 | СМТ | diag_i_hv_max_duration | Статус контроля длительности превышения номинального тока ВН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HiAМахTmAlm | YPTR | INS
1744 | t2 | СМТ | i_hv_rated_correct | Скорректированный номинальный ток ВН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | HiAA | YPTR | MV
1745 | t2 | СМТ | diag_i_hv | Статус контроля тока ВН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HiAAlm | YPTR | INS
1746 | t2 | СМТ | diag_i_hv_max | Статус наличия перегрузки по току ВН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HiAМахAlm | YPTR | INS
1747 | t2 | СМТ | i_hv_max_correct_oe | Максимальный скорректированный фазный ток ВН в о.е. | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiAMaxRlCor | YPTR | MV
1748 | t2 | СМТ | i_hv_max_oe | Максимальный фазный ток ВН в о.е. без учёта корректировок | Расчётное | no | no | yes | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiAMaxRl | YPTR | MV
1749 | t2 | СМТ | time_left_duration_lv | Оставшееся время достижения уставки по допустимой длительности перегрузки НН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | сек | s | yes | [8 empty] | LoAМахTm | YPTR | MV
1750 | t2 | СМТ | duration_overload_lv | Продолжительность работы с перегрузкой НН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | сек | s | yes | [8 empty] | OvlTm | YPTR | MV
1751 | t2 | СМТ | diag_i_lv_max_duration | Статус контроля длительности превышения номинального тока НН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LoAМахTmAlm | YPTR | INS
1752 | t2 | СМТ | i_lv_max_correct_lim0 | ДЗ тока НН | Уставка | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | LoAМахLim0 | YPTR | ASG
1753 | t2 | СМТ | i_lv_max_correct_lim1 | ПДЗ тока НН | Уставка | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | LoAМахLim1 | YPTR | ASG
1754 | t2 | СМТ | diag_i_lv_max_duration | Статус контроля длительности превышения номинального тока НН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LoAМахTmAlm | YPTR | INS
1755 | t2 | СМТ | i_lv_rated_correct | Скорректированный номинальный ток НН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | LoAA | YPTR | MV
1756 | t2 | СМТ | diag_i_lv | Статус контроля тока НН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LoAAlm | YPTR | INS
1757 | t2 | СМТ | diag_i_lv_max | Статус наличия перегрузки по току НН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LoAМахAlm | YPTR | INS
1758 | t2 | СМТ | i_lv_max_correct_oe | Максимальный скорректированный фазный ток НН в о.е. | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | LoAMaxRlCor | YPTR | MV
1759 | t2 | СМТ | i_lv_max_oe | Максимальный фазный ток НН в о.е. без учёта корректировок | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | LoAMaxRl | YPTR | MV
1760 | t2 | СМТ | diag_overvoltage_pab_hv | Статус срабатывания уставок по превышению линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы А и В | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm4 | PTOV | INS
1761 | t2 | СМТ | diag_overvoltage_pbc_hv | Статус срабатывания уставок по превышению линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы В и С | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm5 | PTOV | INS
1762 | t2 | СМТ | diag_overvoltage_pca_hv | Статус срабатывания уставок по превышению линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы С и А | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm6 | PTOV | INS
1763 | t2 | СМТ | diag_overvoltage_pa_hv | Статус срабатывания уставок по превышению фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза А | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm1 | PTOV | INS
1764 | t2 | СМТ | diag_overvoltage_pb_hv | Статус срабатывания уставок по превышению фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза В | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm2 | PTOV | INS
1765 | t2 | СМТ | diag_overvoltage_pc_hv | Статус срабатывания уставок по превышению фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза С | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm3 | PTOV | INS
1766 | t2 | СМТ | k_overvoltage_pab_hv | Кратность превышения линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы А и В | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact4 | PTOV | MV
1767 | t2 | СМТ | k_overvoltage_pbc_hv | Кратность превышения линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы В и С | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact5 | PTOV | MV
1768 | t2 | СМТ | k_overvoltage_pca_hv | Кратность превышения линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы С и А | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact6 | PTOV | MV
1769 | t2 | СМТ | k_overvoltage_pa_hv | Кратность превышения фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза А | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact1 | PTOV | MV
1770 | t2 | СМТ | k_overvoltage_pb_hv | Кратность превышения фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза В | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact2 | PTOV | MV
1771 | t2 | СМТ | k_overvoltage_pc_hv | Кратность превышения фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза С | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact3 | PTOV | MV
1772 | t2 | СМТ | diag_counter_overvoltage_125_day | Диагностика по числу перенапряжений кратностью 1,25: за сутки | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVDAlm | PTOV | INS
1773 | t2 | СМТ | counter_overvoltage_excessive_duration_125_day | Число недопустимых по длительности перенапряжений кратностью 1,25: за сутки | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OpCntD0 | PTOV | INS
1774 | t2 | СМТ | diag_counter_overvoltage_125_year | Диагностика по числу перенапряжений кратностью 1,25: за год | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVYAlm1 | PTOV | INS
1775 | t2 | СМТ | counter_overvoltage_excessive_duration_125_year | Число недопустимых по длительности перенапряжений кратностью 1,25: за год | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OpCntY2 | PTOV | INS
1776 | t2 | СМТ | diag_counter_overvoltage_125_total | Диагностика по числу перенапряжений кратностью 1,25: всего | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVMultAlm | PTOV | INS
1777 | t2 | СМТ | counter_overvoltage_excessive_pause_day | Число недопустимых по паузе перенапряжений: за сутки | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OpCntD2 | PTOV | INS
1778 | t2 | СМТ | counter_overvoltage_excessive_pause_year | Число недопустимых по паузе перенапряжений: за год | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OpCntY4 | PTOV | INS
1779 | t2 | СМТ | counter_overvoltage_year | Количество недопустимых за год повышений напряжения на стороне ВН | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OpCntY5 | PTOV | INS
1780 | t2 | СМТ | diag_counter_overvoltage_110_year | Диагностика по числу перенапряжений кратностью 1,10: за год | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVYAlm0 | PTOV | INS
1781 | t2 | СМТ | life_before_monsys | Возраст оборудования на момент ввода АСМД | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | год | year | yes | [8 empty] | Life | YPTR | INS
1782 | t2 | СМТ | life_loss_lim0 | ДЗ израсходованного ресурса | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosLim0 | SPTR | ASG
1783 | t2 | СМТ | life_loss_lim1 | ПДЗ израсходованного ресурса | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosLim1 | SPTR | ASG
1784 | t2 | Ручной ввод | life_loss_lim0_manual | ДЗ израсходованного ресурса, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosLim0Man | SPTR | ASG
1785 | t2 | Ручной ввод | life_loss_lim1_manual | ПДЗ израсходованного ресурса, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosLim1Man | SPTR | ASG
1786 | t2 | СМТ | ageing_lim0 | ДЗ скорости износа | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteLim0 | SPTR | ASG
1787 | t2 | СМТ | ageing_lim1 | ПДЗ скорости износа | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteLim1 | SPTR | ASG
1788 | t2 | Ручной ввод | ageing_lim0_manual | ДЗ скорости износа, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteLim0Man | SPTR | ASG | 1.0
1789 | t2 | Ручной ввод | ageing_lim1_manual | ПДЗ скорости износа, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteLim1Man | SPTR | ASG | 4.0
1790 | t2 | СМТ | life_remaining_lim0 | ДЗ остаточного ресурса | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsResLim0 | SPTR | ASG
1791 | t2 | СМТ | life_remaining_lim1 | ПДЗ остаточного ресурса | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsResLim1 | SPTR | ASG
1792 | t2 | Ручной ввод | life_remaining_lim0_manual | ДЗ остаточного ресурса, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsResLim0Man | SPTR | ASG
1793 | t2 | Ручной ввод | life_remaining_lim1_manual | ПДЗ остаточного ресурса, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsResLim1Man | SPTR | ASG
1794 | t2 | Ручной ввод | wcp_rated | Номинальное значение влажности бумаги абсолютной | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OpapAbsNom | SIML | MV
1795 | t2 | Ручной ввод | wcp_rated_manual | Номинальное значение влажности бумаги, ручное | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OpapAbsNomMan | SIML | MV
1796 | t2 | Ручной ввод | k_power_ageing_wcp | Показатель степени в поправке на влажность | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteMstFact | SPTR | MV
1797 | t2 | Ручной ввод | k_power_ageing_wcp_manual | Показатель степени в поправке на влажность, ручное | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteMstFact | SPTR | MV
1798 | t2 | СМТ | life_loss_day_montsinger | Износ изоляции за последние сутки, рассчитанный по модели Монзингера | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosMont | SPTR | MV
1799 | t2 | СМТ | life_loss_day_montsinger_wcp | Износ изоляции за последние сутки, рассчитанный по модели Монзингера с поправкой на влажность | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosMontMst | SPTR | MV
1800 | t2 | СМТ | life_loss_day | Сокращение срока службы за сутки | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosDay | YPTR | MV
1801 | t2 | СМТ | diag_life_loss | Диагностика по израсходованному ресурсу | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | InsLosAlm | SPTR | INS
1802 | t2 | СМТ | diag_ageing | Диагностика по скорости износа | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | AgeRteMontAlm | SPTR | INS
1803 | t2 | СМТ | life_loss_rel_calendar_montsinger | Относительный износ изоляции за календарно отработанное время, рассчитанный по модели Монзингера | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | InsLosRlMont | SPTR | MV
1804 | t2 | СМТ | life_loss_rel_calendar_montsinger_wcp | Относительный износ изоляции за календарно отработанное время, рассчитанный по модели Монзингера с поправкой на влажность | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | InsLosRlMontMst | SPTR | MV
1805 | t2 | СМТ | life_loss_rel_calendar | Относительный износ за календарно отработанное время | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | InsLosRl | YPTR | MV
1806 | t2 | СМТ | diag_life_remaining | Диагностика по остаточному ресурсу | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | InsResAlm | SPTR | INS
1807 | t2 | СМТ | ageing_total | Скорость износа изоляции обобщённая | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteGen | SPTR | MV
1808 | t2 | СМТ | life_remaining | Остаточный ресурс изоляции | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | InsRes | SPTR | MV
1809 | t2 | СМТ | ogp_1091 | ОГП "Состояние твёрдой изоляции" | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPSolIns | YPTR | MV
1810 | t2 | СМТ | itsu_1085 | ИТСУ "Обмотки трансформатора" | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiWnd | YPTR | MV
1811 | t2 | СМТ | ogp_1044 | ОГП "Состояние масла" | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPOilSt | YPTR | MV
1812 | t2 | СМТ | hi_updated | ИТС с корректировкой на онлайн-данные | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiUpd | YPTR | MV
1813 | t2 | СМТ | d_hi | Вклад онлайн-параметров в ИТС | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiOnl | YPTR | MV
1814 | t2 | СМТ | itsu_1044 | ИТСУ "Изоляционная система" | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiIns | YPTR | MV
1815 | t2 | СМТ | ogp_1058 | ОГП "Хроматографический анализ" | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPChrom | YPTR | MV
1816 | t2 | СМТ | d_hi_scaled | Вклад онлайн параметров в ИТС, масштабированный | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiScl | YPTR | MV
1817 | t2 | СМТ | itsu_992_pa_hv | ИТСУ "Высоковольтный ввод" ВН, фаза A | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiBsh1 | HVZBSH | MV
1818 | t2 | СМТ | itsu_992_pb_hv | ИТСУ "Высоковольтный ввод" ВН, фаза B | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiBsh2 | HVZBSH | MV
1819 | t2 | СМТ | itsu_992_pc_hv | ИТСУ "Высоковольтный ввод" ВН, фаза C | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiBsh3 | HVZBSH | MV
1820 | t2 | СМТ | ogp_1015_pa | ОГП "Состояние изоляции" фаза A | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPIns1 | YPTR | MV
1821 | t2 | СМТ | ogp_1015_pb | ОГП "Состояние изоляции" фаза B | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPIns2 | YPTR | MV
1822 | t2 | СМТ | ogp_1015_pc | ОГП "Состояние изоляции" фаза C | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPIns3 | YPTR | MV
1823 | t2 | Ручной ввод | its_1044_manual | ИТС изоляционной системы, ручное | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiInsMan | YPTR | MV | 100
1824 | t2 | Ручной ввод | its_1081_manual | ИТС магнитопровода, ручное | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiCoreMan | YPTR | MV | 100
1825 | t2 | Ручной ввод | its_1085_manual | ИТС обмоток трансформатора, ручное | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiWndMan | YPTR | MV | 100
1823 | t2 | СМТ | condition | Состояние | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | EEHealth | YPTR | INS
1824 | t2 | СМТ | forecast_depth | Глубина прогнозирования | Константа | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | day | day | yes | [8 empty] | PrgTm | SIML | MV
1825 | t2 | СМТ | c_co_forecast | Прогноз развития концентрации: оксид углерода | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgCOppm | SIML | MV
1826 | t2 | СМТ | c_co2_forecast | Прогноз развития концентрации: диоксид углерода | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgCO2ppm | SIML | MV
1827 | t2 | СМТ | c_ch4_forecast | Прогноз развития концентрации: метан | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgCH4ppm | SIML | MV
1828 | t2 | СМТ | c_c2h6_forecast | Прогноз развития концентрации: этан | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgC2H6ppm | SIML | MV
1829 | t2 | СМТ | c_c2h4_forecast | Прогноз развития концентрации: этилен | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgC2H4ppm | SIML | MV
1830 | t2 | СМТ | c_c2h2_forecast | Прогноз развития концентрации: ацетилен | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgC2H2ppm | SIML | MV
1831 | t2 | СМТ | c_h2_forecast | Прогноз развития концентрации: водород | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgH2ppm | SIML | MV
1832 | t2 | СМТ | c_o2_forecast | Прогноз развития концентрации: кислород | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgC2H2ppm | SIML | MV
1833 | t2 | СМТ | c_n2_forecast | Прогноз развития концентрации: азот | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgH2ppm | SIML | MV
1834 | t3 | Лазер-3 | c_co | Концентрация оксида углерода | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 302 | [5 empty] | float | COppm | SIML | MV
1835 | t3 | Лазер-3 | c_co2 | Концентрация диоксида углерода | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 304 | [5 empty] | float | CO2ppm | SIML | MV
1836 | t3 | Лазер-3 | c_ch4 | Концентрация метана | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 306 | [5 empty] | float | CH4ppm | SIML | MV
1837 | t3 | Лазер-3 | c_c2h4 | Концентрация этилена | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 308 | [5 empty] | float | C2H4ppm | SIML | MV
1838 | t3 | Лазер-3 | c_c2h6 | Концентрация этана | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 310 | [5 empty] | float | C2H6ppm | SIML | MV
1839 | t3 | Лазер-3 | c_c2h2 | Концентрация ацетилена | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 312 | [5 empty] | float | C2H2ppm | SIML | MV
1840 | t3 | Лазер-3 | c_h2 | Концентрация водорода | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 314 | [5 empty] | float | H2ppm | SIML | MV
1841 | t3 | Лазер-3 | c_tg | Общая концентрация растворённых газов | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 316 | [5 empty] | float | TGppm | SIML | MV
1842 | t3 | Лазер-3 | c_o2 | Концентрация кислорода | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 318 | [5 empty] | float | O2ppm | SIML | MV
1843 | t3 | Лазер-3 | c_n2 | Концентрация азота | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 320 | [5 empty] | float | N2ppm | SIML | MV
1844 | t3 | Лазер-3 | rs | Влажность масла относительная | Сигнал | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no | percent | % | percent | yes | Раз в 2 часа | 328 | [5 empty] | float | H2Ooilv | SIML | MV
1845 | t3 | ТТ-1-3 | i_pa_hv | Ток ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 108 | [5 empty] | float | A.phsA | HVMMXU | WYE
1846 | t3 | ТТ-1-3 | i_pb_hv | Ток ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 110 | [5 empty] | float | A.phsB | HVMMXU | WYE
1847 | t3 | ТТ-1-3 | i_pc_hv | Ток ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 112 | [5 empty] | float | A.phsC | HVMMXU | WYE
1848 | t3 | ТТ-2-3 | i_pa_lv | Ток НН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 108 | [5 empty] | float | A.phsA | LVMMXU | WYE
1849 | t3 | ТТ-2-3 | i_pb_lv | Ток НН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 110 | [5 empty] | float | A.phsB | LVMMXU | WYE
1850 | t3 | ТТ-2-3 | i_pc_lv | Ток НН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 112 | [5 empty] | float | A.phsC | LVMMXU | WYE
1851 | t3 | ТН-1-3 | u_pa_hv | Напряжение фазное ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 92 | [5 empty] | float | PhV.phsA | HVMMXU | WYE
1852 | t3 | ТН-1-3 | u_pb_hv | Напряжение фазное ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 94 | [5 empty] | float | PhV.phsB | HVMMXU | WYE
1853 | t3 | ТН-1-3 | u_pc_hv | Напряжение фазное ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 96 | [5 empty] | float | PhV.phsC | HVMMXU | WYE
1854 | t3 | ЭНИП-2-1-3 | u_pab_hv | Напряжение линейное ВН, фазы A и B | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 100 | [5 empty] | float | PPV.phsAB | HVMMXU | DEL
1855 | t3 | ЭНИП-2-1-3 | u_pbc_hv | Напряжение линейное ВН, фазы B и C | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 102 | [5 empty] | float | PPV.phsBC | HVMMXU | DEL
1856 | t3 | ЭНИП-2-1-3 | u_pca_hv | Напряжение линейное ВН, фазы C и A | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 104 | [5 empty] | float | PPV.phsCA | HVMMXU | DEL
1857 | t3 | ТН-2-3 | u_pa_lv | Напряжение фазное НН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 92 | [5 empty] | float | PhV.phsA | LVMMXU | WYE
1858 | t3 | ТН-2-3 | u_pb_lv | Напряжение фазное НН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 94 | [5 empty] | float | PhV.phsB | LVMMXU | WYE
1859 | t3 | ТН-2-3 | u_pc_lv | Напряжение фазное НН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 96 | [5 empty] | float | PhV.phsC | LVMMXU | WYE
1860 | t3 | ЭНИП-2-1-3 | s_pa_hv | Мощность полная ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 132 | [5 empty] | float | TotVA.phsA | HVMMXU | WYE
1861 | t3 | ЭНИП-2-1-3 | s_pb_hv | Мощность полная ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 134 | [5 empty] | float | TotVA.phsB | HVMMXU | WYE
1862 | t3 | ЭНИП-2-1-3 | s_pc_hv | Мощность полная ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 136 | [5 empty] | float | TotVA.phsC | HVMMXU | WYE
1863 | t3 | ЭНИП-2-2-3 | s_pa_lv | Мощность полная НН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 132 | [5 empty] | float | TotVA.phsA | LVMMXU | WYE
1864 | t3 | ЭНИП-2-2-3 | s_pb_lv | Мощность полная НН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 134 | [5 empty] | float | TotVA.phsB | LVMMXU | WYE
1865 | t3 | ЭНИП-2-2-3 | s_pc_lv | Мощность полная НН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 136 | [5 empty] | float | TotVA.phsC | LVMMXU | WYE
1866 | t3 | МС-1-1551-3 | oil_level_max | Указатель уровня масла трансформатора. Авар. сигн. max. | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 10 минут | 51 | 0 |  |  |  |  | uint | InsMaxAlm | SIML | SPS
1867 | t3 | МС-1-1551-3 | oil_level_min | Указатель уровня масла трансформатора. Авар. сигн. min. | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 10 минут | 51 | 1 |  |  |  |  | uint | InsMinAlm | SIML | SPS
1868 | t3 | BF-80/Q-3 | gas_relay_alarm0 | Работа газового реле на сигнал | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в минуту | 51 | 2 |  |  |  |  | uint | GasInsAlm | SIML | SPS
1869 | t3 | BF-80/Q-3 | gas_relay_alarm1 | Работа газового реле на отключение | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в минуту | 51 | 3 |  |  |  |  | uint | GasInsTr | SIML | SPS
1870 | t3 | CVA-80-3 | block_valve_actuation | Срабатывание отсечного клапана | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в минуту | 51 | 4 |  |  |  |  | uint | InsTr | SIML | SPS
1871 | t3 | APRD-55-M-3 | pressure_release valve_actuation | Срабатывание клапана сброса давления | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в минуту | 51 | 5 |  |  |  |  | uint | PresTr | SIML | SPS
1872 | t3 | PT100-3 | t_tp | Температура верхних слоёв масла | Сигнал | no | no | yes | yes | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 4000 | [5 empty] | float | TopTmp | SPTR | MV
1873 | t3 | PT100-3 | t_bt | Температура нижних слоев масла | Сигнал | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 4003 | [5 empty] | float | BotTmp | SPTR | MV
1874 | t3 | BWR-3 | t_hst | Температура наиболее нагретой точки обмотки | Сигнал | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 4009 | [5 empty] | float | HPTmp | SPTR | MV
1875 | t3 | TDM-P-034-3 | t_en | Температура окружающей среды | Сигнал | no | no | yes | no | yes | yes | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 6057 | [5 empty] | float | Tmp | SPTR | MV
1876 | t3 | TDM-P-034-3 | bush_i_creepage_pa_hv | Ток поверхностной утечки ввода ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6497 | [5 empty] | float | LkgA1 | HVZBSH | MV
1877 | t3 | TDM-P-034-3 | bush_tgd_pa_hv | Тангенс дельта основной изоляции ввода ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | 6506 | [5 empty] | float | LosFact1 | HVZBSH | MV
1878 | t3 | TDM-P-034-3 | bush_c1_pa_hv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | pf | пФ | pf | yes | Раз в 30 минут | 6503 | [5 empty] | float | C1Cap1 | HVZBSH | MV
1879 | t3 | СМТ | bush_d_c1_pa_hv_calc | Изменение ёмкости С1 ввода ВН, фаза A, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | C1ChgCap1CIc | HVZBSH | MV
1880 | t3 | СМТ | bush_d_tgd_pa_hv_calc | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода ВН, фаза A, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | ChgLosFact1CIc | HVZBSH | MV
1881 | t3 | TDM-P-034-3 | bush_i_creepage_pb_hv | Ток поверхностной утечки ввода ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6498 | [5 empty] | float | LkgA2 | HVZBSH | MV
1882 | t3 | TDM-P-034-3 | bush_tgd_pb_hv | Тангенс дельта основной изоляции ввода ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | 6507 | [5 empty] | float | LosFact2 | HVZBSH | MV
1883 | t3 | TDM-P-034-3 | bush_c1_pb_hv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | pf | пФ | pf | yes | Раз в 30 минут | 6504 | [5 empty] | float | C1Cap2 | HVZBSH | MV
1884 | t3 | СМТ | bush_d_c1_pb_hv_calc | Изменение ёмкости С1 ввода ВН, фаза B, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | C1ChgCap2CIc | HVZBSH | MV
1885 | t3 | СМТ | bush_d_tgd_pb_hv_calc | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода ВН, фаза B, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | ChgLosFact2CIc | HVZBSH | MV
1886 | t3 | TDM-P-034-3 | bush_i_creepage_pc_hv | Ток поверхностной утечки ввода ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6499 | [5 empty] | float | LkgA3 | HVZBSH | MV
1887 | t3 | TDM-P-034-3 | bush_tgd_pc_hv | Тангенс дельта основной изоляции ввода ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | 6508 | [5 empty] | float | LosFact3 | HVZBSH | MV
1888 | t3 | TDM-P-034-3 | bush_c1_pc_hv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | pf | пФ | pf | yes | Раз в 30 минут | 6505 | [5 empty] | float | C1Cap3 | HVZBSH | MV
1889 | t3 | СМТ | bush_d_c1_pc_hv_calc | Изменение ёмкости С1 ввода ВН, фаза C, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | C1ChgCap3CIc | HVZBSH | MV
1890 | t3 | СМТ | bush_d_tgd_pc_hv_calc | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода ВН, фаза C, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | ChgLosFact3CIc | HVZBSH | MV
1891 | t3 | TDM-P-034-3 | bush_pd_level_pa_hv | Уровень ЧР изоляции ввода ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6972 | [5 empty] | float | PaDsch1 | HVSTMP | MV
1892 | t3 | TDM-P-034-3 | bush_pd_level_pb_hv | Уровень ЧР изоляции ввода ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6978 | [5 empty] | float | PaDsch2 | HVSTMP | MV
1893 | t3 | TDM-P-034-3 | bush_pd_level_pc_hv | Уровень ЧР изоляции ввода ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6984 | [5 empty] | float | PaDsch3 | HVSTMP | MV
1894 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_t_in_1 | Температура на входе охладителя 1 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1100 | [5 empty] | float | OilTmpIn1 | CCGR | MV
1895 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_t_in_2 | Температура на входе охладителя 2 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1102 | [5 empty] | float | OilTmpIn2 | CCGR | MV
1896 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_t_in_3 | Температура на входе охладителя 3 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1104 | [5 empty] | float | OilTmpIn3 | CCGR | MV
1897 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_t_out_1 | Температура на выходе охладителя 1 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1101 | [5 empty] | float | OilTmpOut1 | CCGR | MV
1898 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_t_out_2 | Температура на выходе охладителя 2 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1103 | [5 empty] | float | OilTmpOut2 | CCGR | MV
1899 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_t_out_3 | Температура на выходе охладителя 3 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1105 | [5 empty] | float | OilTmpOut3 | CCGR | MV
1900 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_heatflow_1 | Тепловой поток охладителя 1 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВт | kv | yes | Раз в 5 минут | 1120 | [5 empty] | float | AirFlwTmp1 | CCGR | MV
1901 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_heatflow_2 | Тепловой поток охладителя 2 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВт | kv | yes | Раз в 5 минут | 1121 | [5 empty] | float | AirFlwTmp2 | CCGR | MV
1902 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_heatflow_3 | Тепловой поток охладителя 3 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВт | kv | yes | Раз в 5 минут | 1122 | [5 empty] | float | AirFlwTmp3 | CCGR | MV
1903 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_pump_1_on | Маслонасос 1 включен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1000 | 6 |  |  |  |  | int | OpCtl1 | KPMP | SPC
1904 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_pump_2_on | Маслонасос 2 включен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1000 | 7 |  |  |  |  | int | OpCtl2 | KPMP | SPC
1905 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_pump_start_on | Пусковой маслонасос включен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1000 | 9 |  |  |  |  | int | OpCtlStr | KPMP | SPC
1906 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_pump_1_off | Маслонасос 1 отключен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1007 | 6 |  |  |  |  | int | DeaCtl1 | KPMP | SPC
1907 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_pump_2_off | Маслонасос 2 отключен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1007 | 7 |  |  |  |  | int | DeaCtl2 | KPMP | SPC
1908 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_pump_start_off | Пусковой маслонасос отключен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1007 | 9 |  |  |  |  | int | DeaCtlStr | KPMP | SPC
1909 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_pump_standby_on | Резервный маслонасос включен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1000 | 8 |  |  |  |  | int | OpCtlRsv | KPMP | SPC
1910 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_pump_standby_off | Резервный маслонасос отключен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1007 | 8 |  |  |  |  | int | DeaCtlRsv | KPMP | SPC
1911 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_pump_start_off_failture | Не отключен пусковой насос при работающих рабочих насосах маслоохладителей | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1003 | 2 |  |  |  |  | int | FailDeaCtlStr | KPMP | SPC
1912 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_reserve_power_on | Включен резервный источник питания | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1002 | 0 |  |  |  |  | int | AuxSCO | CCGR | SPC
1913 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_power_emergency_off | Аварийно отключен основной и резервный источники питания ШАОТ | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1002 | 1 |  |  |  |  | int | DeaPriRsvSrcSup | CCGR | SPC
1914 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_control_circuit_emergency_off | Аварийно отключена цепь управления ШАОТ | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1007 | 4 |  |  |  |  | int | DeaCtlСЕ | CCGR | SPC
1915 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_alarm_circuit_emergency_off | Аварийно отключена цепь сигнализации ШАОТ | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1003 | 1 |  |  |  |  | int | DeaAlmСЕ | CCGR | SPC
1916 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_pump_start_and_normal_off | Отключен пусковой и все рабочие насосы маслоохладителей | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1003 | 3 |  |  |  |  | int | DeaCtlStrPri | KPMP | SPC
1917 | t3 | ШАОТ-3 | cooling_auto_control_on | Включен режим автоматического управления системой охлаждения | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1000 | 4 |  |  |  |  | int | Auto | CCGR | SPS
1918 | t3 | РЗиА-3 | f_outage | Флаг останова трансформатора | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 51 | 6 |  |  |  |  | uint | StopAlm | SPTR | SPG
1919 | t3 | Ручной ввод | pdata_i_hv | Номинальный ток ВН | Паспортные данные | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | HiARtg | YPTR | ASG | 599
1920 | t3 | Ручной ввод | pdata_i_lv | Номинальный ток НН | Паспортные данные | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | LoARtg0 | YPTR | ASG | 599
1921 | t3 | Ручной ввод | pdata_cooling_type | Тип системы охлаждения | Паспортные данные | no | no | yes | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | СЕTyp | YPTR | VSS | Ц
1922 | t3 | Ручной ввод | pdata_t_tp_rise | Превышение температуры масла | Паспортные данные | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | ExcTmpOilRtg | YPTR | ASG | 34.3
1923 | t3 | Ручной ввод | pdata_t_hst_rise | Превышение температуры обмотки | Паспортные данные | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | ExcTmpPtwRtg | SPTR | ASG | 77.5
1924 | t3 | Ручной ввод | pdata_r_loss | Отношение величины потерь активной мощности короткого замыкания к величине потерь х.х. (Pкз / Pхх) | Паспортные данные | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | PwrRlRtg | YPTR | ASG | 5.54
1925 | t3 | Ручной ввод | pdata_monsys_yr | Год ввода в эксплуатацию АСМД | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | лет | year | yes | [8 empty] | TrigY | SPTR | MV | 2024
1926 | t3 | Ручной ввод | pdata_yr | Год ввода в эксплуатацию | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | лет | year | yes | [8 empty] | TrigY | YPTR | INS | 2024
1927 | t3 | Ручной ввод | pdata_oil_type | Тип масла | Паспортные данные | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OilTyp | YPTR | VSS | ГК
1928 | t3 | Ручной ввод | pdata_oil_protection | Тип защиты масла | Паспортные данные | no | yes | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OilProTyp | YPTR | VSS | Плёночная
1929 | t3 | Ручной ввод | pdata_u_hv | Класс напряжения ВН | Паспортные данные | no | yes | no | no | yes | no | yes | yes | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HiVCls | YPTR | ASG | 330
1930 | t3 | Ручной ввод | pdata_s_hv | Номинальная мощность ВН | Паспортные данные | no | no | yes | no | no | yes | no | no | no | no |  | кВА | kva | yes | [8 empty] | HiPwrRtg | YPTR | ASG | 360000
1931 | t3 | Ручной ввод | pdata_overhaul_date | Дата прохождения капремонта | Паспортные данные | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | лет | year | yes | [8 empty] | RepDate | YPTR | MV | 2024
1932 | t3 | Ручной ввод | pdata_lifespan | Предельный срок эксплуатации | Паспортные данные | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | кВ | kv | yes | [8 empty] | Lifespan | YPTR | MV | 30
1933 | t3 | Ручной ввод | f_paper_thermally_upgraded | Флаг термической обработки бумаги | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ThmEqPapAlm | SPTR | SPG | 0
1934 | t3 | Ручной ввод | pdata_service | Продолжительность ремонтов | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | дней | day | yes | [8 empty] | RepDuration | YPTR | MV | 0
1935 | t3 | Ручной ввод | pdata_insulation_lifespan | Паспортный ресурс изоляции | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | лет | year | yes | [8 empty] | LifeInsRes | YPTR | MV | 30
1936 | t3 | Ручной ввод | pdata_bush | Тип изоляции вводов | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | BSHTyp | ZBSH | VSS | RIP
1937 | t3 | Ручной ввод | flag_degas | Флаг проведения дегазации | Константа | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | DegasAlm | YPTR | SPG | 0
1938 | t3 | Ручной ввод | flag_oil_drying | Флаг проведения сушки | Константа | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OilDryingAlm | YPTR | SPG | 0
1939 | t3 | Ручной ввод | f_overload_permitted | Флаг допустимости повышенного износа изоляции | Константа | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | AInsLosAlm | YPTR | SPG | 0
1940 | t3 | Ручной ввод | table_overload_coeff_normal_manual | Таблица коэффициентов допустимой длительной перегрузки, ручная | Константа | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TableOver1Man | YPTR | SEQ | [[-20; -10; 0; 10; 20; 30; 40];[1.25; 1.25; 1.25; 1.25; 1.20; 1.15; 1.08]]
1941 | t3 | Ручной ввод | table_overload_coeff_long_manual | Таблица коэффициентов допустимой аварийной перегрузки, ручная | Константа | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TableOver2Man | YPTR | SEQ | 4
1942 | t3 | Ручной ввод | k_gpfu_1091 | Весовые коэффициенты группы параметров: состояние твёрдой изоляции | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactGrSolIns | YPTR | MV | 0.5
1943 | t3 | Ручной ввод | k_gpfu_1044 | Весовые коэффициенты группы параметров: состояние масла | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactGrOilSt | YPTR | MV | 0.25
1944 | t3 | Ручной ввод | k_gpfu_1058 | Весовые коэффициенты группы параметров: хроматографический анализ | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactGrChrom | YPTR | MV | 0.12
1945 | t3 | Ручной ввод | k_gpfu_1015 | Весовые коэффициенты группы параметров: состояние изоляции | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactGrIns | YPTR | MV | 0.18
1946 | t3 | Ручной ввод | k_fu_992 | Весовые коэффициенты узла: высоковольтный ввод | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactNdBsh | YPTR | MV | 0.32
1947 | t3 | Ручной ввод | k_fu_1085 | Весовые коэффициенты узла: обмотки трансформатора | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactNdWnd | YPTR | MV | 0.18
1948 | t3 | Ручной ввод | k_fu_1044 | Весовые коэффициенты узла: изоляционная система | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactNdIns | YPTR | MV | 5
1949 | t3 | Ручной ввод | k_fu_1081 | Весовые коэффициенты узла: магнитопровод | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactNdCore | YPTR | MV | 13
1950 | t3 | СМТ | table_overload_coeff_normal | Таблица коэффициентов допустимой длительной перегрузки | Константа | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TableOver1 | YPTR | SEQ
1951 | t3 | СМТ | table_overload_coeff_long | Таблица коэффициентов допустимой аварийной перегрузки | Константа | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TableOver2 | YPTR | SEQ
1952 | t3 | СМТ | life | Возраст трансформатора | Расчётное | no | yes | no | yes | yes | yes | no | no | no | no |  | год | year | yes | [8 empty] | Life | YPTR | INS
1953 | t3 | СМТ | c_tcgh2 | Общая концентрация горючих газов и водорода | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGH2ppm | SIML | MV
1954 | t3 | СМТ | c_thg | Общая концентрация теплового газа | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | THGppm | SIML | MV
1955 | t3 | СМТ | c_tcg | Общая концентрация горючих газов | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGppm | SIML | MV
1956 | t3 | СМТ | c_tdcg | Общая концентрация горючих газов и монооксида углерода | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TDCGppm | SIML | MV
1957 | t3 | СМТ | c_h2_roc_abs_day | Скорость роста концентрации водорода абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDay | SIML | MV
1958 | t3 | СМТ | c_co_roc_abs_day | Скорость роста концентрации оксида углерода абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDay | SIML | MV
1959 | t3 | СМТ | c_co2_roc_abs_day | Скорость роста концентрации диоксида углерода абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDay | SIML | MV
1960 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_abs_day | Скорость роста концентрации метана абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDay | SIML | MV
1961 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_day | Скорость роста концентрации этана абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDay | SIML | MV
1962 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_day | Скорость роста концентрации этилена абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDay | SIML | MV
1963 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_day | Скорость роста концентрации ацетилена абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDay | SIML | MV
1964 | t3 | СМТ | c_h2_roc_abs_week | Скорость роста концентрации водорода абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWk | SIML | MV
1965 | t3 | СМТ | c_co_roc_abs_week | Скорость роста концентрации оксида углерода абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWk | SIML | MV
1966 | t3 | СМТ | c_co2_roc_abs_week | Скорость роста концентрации диоксида углерода абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWk | SIML | MV
1967 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_abs_week | Скорость роста концентрации метана абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWk | SIML | MV
1968 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_week | Скорость роста концентрации этана абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWk | SIML | MV
1969 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_week | Скорость роста концентрации этилена абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWk | SIML | MV
1970 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_week | Скорость роста концентрации ацетилена абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWk | SIML | MV
1971 | t3 | СМТ | c_h2_roc_abs_month | Скорость роста концентрации водорода абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMth | SIML | MV
1972 | t3 | СМТ | c_co_roc_abs_month | Скорость роста концентрации оксида углерода абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMth | SIML | MV
1973 | t3 | СМТ | c_co2_roc_abs_month | Скорость роста концентрации диоксида углерода абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMth | SIML | MV
1974 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_abs_month | Скорость роста концентрации метана абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMth | SIML | MV
1975 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_month | Скорость роста концентрации этана абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMth | SIML | MV
1976 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_month | Скорость роста концентрации этилена абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMth | SIML | MV
1977 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_month | Скорость роста концентрации ацетилена абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMth | SIML | MV
1978 | t3 | СМТ | c_h2_roc_abs_year | Скорость роста концентрации водорода абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsY | SIML | MV
1979 | t3 | СМТ | c_co_roc_abs_year | Скорость роста концентрации оксида углерода абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | COppmRteAbsY | SIML | MV
1980 | t3 | СМТ | c_co2_roc_abs_year | Скорость роста концентрации диоксида углерода абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsY | SIML | MV
1981 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_abs_year | Скорость роста концентрации метана абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsY | SIML | MV
1982 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_year | Скорость роста концентрации этана абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsY | SIML | MV
1983 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_year | Скорость роста концентрации этилена абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsY | SIML | MV
1984 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_year | Скорость роста концентрации ацетилена абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsY | SIML | MV
1985 | t3 | СМТ | c_h2_roc_rel_day | Скорость роста концентрации водорода относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDay | SIML | MV
1986 | t3 | СМТ | c_co_roc_rel_day | Скорость роста концентрации оксида углерода относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | COppmRteRlDay | SIML | MV
1987 | t3 | СМТ | c_co2_roc_rel_day | Скорость роста концентрации диоксида углерода относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDay | SIML | MV
1988 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_rel_day | Скорость роста концентрации метана относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDay | SIML | MV
1989 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_day | Скорость роста концентрации этана относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDay | SIML | MV
1990 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_day | Скорость роста концентрации этилена относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDay | SIML | MV
1991 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_day | Скорость роста концентрации ацетилена относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDay | SIML | MV
1992 | t3 | СМТ | c_h2_roc_rel_week | Скорость роста концентрации водорода относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWk | SIML | MV
1993 | t3 | СМТ | c_co_roc_rel_week | Скорость роста концентрации оксида углерода относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | COppmRteRlWk | SIML | MV
1994 | t3 | СМТ | c_co2_roc_rel_week | Скорость роста концентрации диоксида углерода относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWk | SIML | MV
1995 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_rel_week | Скорость роста концентрации метана относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWk | SIML | MV
1996 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_week | Скорость роста концентрации этана относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWk | SIML | MV
1997 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_week | Скорость роста концентрации этилена относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWk | SIML | MV
1998 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_week | Скорость роста концентрации ацетилена относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWk | SIML | MV
1999 | t3 | СМТ | c_h2_roc_rel_month | Скорость роста концентрации водорода относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMth | SIML | MV
2000 | t3 | СМТ | c_co_roc_rel_month | Скорость роста концентрации оксида углерода относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | COppmRteRlMth | SIML | MV
2001 | t3 | СМТ | c_co2_roc_rel_month | Скорость роста концентрации диоксида углерода относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMth | SIML | MV
2002 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_rel_month | Скорость роста концентрации метана относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMth | SIML | MV
2003 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_month | Скорость роста концентрации этана относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMth | SIML | MV
2004 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_month | Скорость роста концентрации этилена относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMth | SIML | MV
2005 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_month | Скорость роста концентрации ацетилена относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMth | SIML | MV
2006 | t3 | СМТ | c_h2_roc_rel_year | Скорость роста концентрации водорода относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlY | SIML | MV
2007 | t3 | СМТ | c_co_roc_rel_year | Скорость роста концентрации оксида углерода относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | COppmRteRlY | SIML | MV
2008 | t3 | СМТ | c_co2_roc_rel_year | Скорость роста концентрации диоксида углерода относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlY | SIML | MV
2009 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_rel_year | Скорость роста концентрации метана относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlY | SIML | MV
2010 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_year | Скорость роста концентрации этана относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlY | SIML | MV
2011 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_year | Скорость роста концентрации этилена относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlY | SIML | MV
2012 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_year | Скорость роста концентрации ацетилена относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlY | SIML | MV
2013 | t3 | СМТ | c_tg_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации растворённых газов абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TGppmRteAbsDay | SIML | MV
2014 | t3 | СМТ | c_thg_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации теплового газа абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | THGppmRteAbsDay | SIML | MV
2015 | t3 | СМТ | c_tcg_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGppmRteAbsDay | SIML | MV
2016 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDay | SIML | MV
2017 | t3 | СМТ | c_tdcg_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TDCGppmRteAbsDay | SIML | MV
2018 | t3 | СМТ | c_tg_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации растворённых газов абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TGppmRteAbsWk | SIML | MV
2019 | t3 | СМТ | c_thg_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации теплового газа абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | THGppmRteAbsWk | SIML | MV
2020 | t3 | СМТ | c_tcg_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGppmRteAbsWk | SIML | MV
2021 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWk | SIML | MV
2022 | t3 | СМТ | c_tdcg_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TDCGppmRteAbsWk | SIML | MV
2023 | t3 | СМТ | c_tg_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации растворённых газов абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TGppmRteAbsMth | SIML | MV
2024 | t3 | СМТ | c_thg_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации теплового газа абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | THGppmRteAbsMth | SIML | MV
2025 | t3 | СМТ | c_tcg_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGppmRteAbsMth | SIML | MV
2026 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMth | SIML | MV
2027 | t3 | СМТ | c_tdcg_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TDCGppmRteAbsMth | SIML | MV
2028 | t3 | СМТ | c_tg_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации растворённых газов абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TGppmRteAbsY | SIML | MV
2029 | t3 | СМТ | c_thg_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации теплового газа абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | THGppmRteAbsY | SIML | MV
2030 | t3 | СМТ | c_tcg_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGppmRteAbsY | SIML | MV
2031 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsY | SIML | MV
2032 | t3 | СМТ | c_tdcg_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TDCGppmRteAbsY | SIML | MV
2033 | t3 | СМТ | c_tg_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации растворённых газов относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TGppmRteRlDay | SIML | MV
2034 | t3 | СМТ | c_thg_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации теплового газа относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | THGppmRteRlDay | SIML | MV
2035 | t3 | СМТ | c_tcg_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGppmRteRlDay | SIML | MV
2036 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDay | SIML | MV
2037 | t3 | СМТ | c_tdcg_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TDCGppmRteRlDay | SIML | MV
2038 | t3 | СМТ | c_tg_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации растворённых газов относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TGppmRteRlWk | SIML | MV
2039 | t3 | СМТ | c_thg_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации теплового газа относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | THGppmRteRlWk | SIML | MV
2040 | t3 | СМТ | c_tcg_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGppmRteRlWk | SIML | MV
2041 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWk | SIML | MV
2042 | t3 | СМТ | c_tdcg_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TDCGppmRteRlWk | SIML | MV
2043 | t3 | СМТ | c_tg_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации растворённых газов относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TGppmRteRlMth | SIML | MV
2044 | t3 | СМТ | c_thg_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации теплового газа относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | THGppmRteRlMth | SIML | MV
2045 | t3 | СМТ | c_tcg_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGppmRteRlMth | SIML | MV
2046 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMth | SIML | MV
2047 | t3 | СМТ | c_tdcg_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TDCGppmRteRlMth | SIML | MV
2048 | t3 | СМТ | c_tg_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации растворённых газов относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TGppmRteRlY | SIML | MV
2049 | t3 | СМТ | c_thg_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации теплового газа относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | THGppmRteRlY | SIML | MV
2050 | t3 | СМТ | c_tcg_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGppmRteRlY | SIML | MV
2051 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlY | SIML | MV
2052 | t3 | СМТ | c_tdcg_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TDCGppmRteRlY | SIML | MV
2053 | t3 | СМТ | diag_c_h2_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
2054 | t3 | СМТ | diag_c_co_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
2055 | t3 | СМТ | diag_c_co2_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
2056 | t3 | СМТ | diag_c_ch4_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
2057 | t3 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
2058 | t3 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
2059 | t3 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
2060 | t3 | СМТ | diag_c_h2_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
2061 | t3 | СМТ | diag_c_co_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
2062 | t3 | СМТ | diag_c_co2_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
2063 | t3 | СМТ | diag_c_ch4_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
2064 | t3 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
2065 | t3 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
2066 | t3 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
2067 | t3 | СМТ | diag_c_h2_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
2068 | t3 | СМТ | diag_c_co_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
2069 | t3 | СМТ | diag_c_co2_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
2070 | t3 | СМТ | diag_c_ch4_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
2071 | t3 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
2072 | t3 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
2073 | t3 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
2074 | t3 | СМТ | diag_c_h2_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
2075 | t3 | СМТ | diag_c_co_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteAbsYAlm | SIML | INS
2076 | t3 | СМТ | diag_c_co2_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
2077 | t3 | СМТ | diag_c_ch4_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
2078 | t3 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
2079 | t3 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
2080 | t3 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
2081 | t3 | СМТ | diag_c_h2_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
2082 | t3 | СМТ | diag_c_co_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteRlDayAlm | SIML | INS
2083 | t3 | СМТ | diag_c_co2_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
2084 | t3 | СМТ | diag_c_ch4_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
2085 | t3 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
2086 | t3 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
2087 | t3 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
2088 | t3 | СМТ | diag_c_h2_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
2089 | t3 | СМТ | diag_c_co_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteRlWkAlm | SIML | INS
2090 | t3 | СМТ | diag_c_co2_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
2091 | t3 | СМТ | diag_c_ch4_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
2092 | t3 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
2093 | t3 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
2094 | t3 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
2095 | t3 | СМТ | diag_c_h2_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
2096 | t3 | СМТ | diag_c_co_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteRlMthAlm | SIML | INS
2097 | t3 | СМТ | diag_c_co2_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
2098 | t3 | СМТ | diag_c_ch4_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
2099 | t3 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
2100 | t3 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
2101 | t3 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
2102 | t3 | СМТ | diag_c_h2_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlYAlm | SIML | INS
2103 | t3 | СМТ | diag_c_co_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteRlYAlm | SIML | INS
2104 | t3 | СМТ | diag_c_co2_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlYAlm | SIML | INS
2105 | t3 | СМТ | diag_c_ch4_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlYAlm | SIML | INS
2106 | t3 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlYAlm | SIML | INS
2107 | t3 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlYAlm | SIML | INS
2108 | t3 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlYAlm | SIML | INS
2109 | t3 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
2110 | t3 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
2111 | t3 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
2112 | t3 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
2113 | t3 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
2114 | t3 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
2115 | t3 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
2116 | t3 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlYAlm | SIML | INS
2117 | t3 | СМТ | c_h2_oe_lim0 | Концентрация водорода относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | H2ppmRlLim0 | SIML | MV
2118 | t3 | СМТ | c_co_oe_lim0 | Концентрация оксида углерода относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | COppmRlLim0 | SIML | MV
2119 | t3 | СМТ | c_co2_oe_lim0 | Концентрация диоксида углерода относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlLim0 | SIML | MV
2120 | t3 | СМТ | c_ch4_oe_lim0 | Концентрация метана относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CH4ppmRlLim0 | SIML | MV
2121 | t3 | СМТ | c_c2h4_oe_lim0 | Концентрация этилена относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H4ppmRlLim0 | SIML | MV
2122 | t3 | СМТ | c_c2h6_oe_lim0 | Концентрация этана относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H6ppmRlLim0 | SIML | MV
2123 | t3 | СМТ | c_c2h2_oe_lim0 | Концентрация ацетилена относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H2ppmRlLim0 | SIML | MV
2124 | t3 | СМТ | c_tcgh2_oe_lim0 | Общая концентрация горючих газов и водорода относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRlLim0 | SIML | MV
2125 | t3 | СМТ | c_h2_oe_lim1 | Концентрация водорода относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | H2ppmRlLim1 | SIML | MV
2126 | t3 | СМТ | c_co_oe_lim1 | Концентрация оксида углерода относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | COppmRlLim1 | SIML | MV
2127 | t3 | СМТ | c_co2_oe_lim1 | Концентрация диоксида углерода относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlLim1 | SIML | MV
2128 | t3 | СМТ | c_ch4_oe_lim1 | Концентрация метана относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CH4ppmRlLim1 | SIML | MV
2129 | t3 | СМТ | c_c2h4_oe_lim1 | Концентрация этилена относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H4ppmRlLim1 | SIML | MV
2130 | t3 | СМТ | c_c2h6_oe_lim1 | Концентрация этана относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H6ppmRlLim1 | SIML | MV
2131 | t3 | СМТ | c_c2h2_oe_lim1 | Концентрация ацетилена относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H2ppmRlLim1 | SIML | MV
2132 | t3 | СМТ | c_tcgh2_oe_lim1 | Общая концентрация горючих газов и водорода относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRlLim1 | SIML | MV
2133 | t3 | СМТ | diag_c_co | Статус срабатывания уставки по концентрации оксида углерода | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmAlm | SIML | INS
2134 | t3 | СМТ | diag_c_co2 | Статус срабатывания уставки по концентрации диоксида углерода | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmAlm | SIML | INS
2135 | t3 | СМТ | diag_c_ch4 | Статус срабатывания уставки по концентрации метана | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmAlm | SIML | INS
2136 | t3 | СМТ | diag_c_c2h6 | Статус срабатывания уставки по концентрации этана | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmAlm | SIML | INS
2137 | t3 | СМТ | diag_c_c2h4 | Статус срабатывания уставки по концентрации этилена | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmAlm | SIML | INS
2138 | t3 | СМТ | diag_c_c2h2 | Статус срабатывания уставки по концентрации ацетилена | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmAlm | SIML | INS
2139 | t3 | СМТ | diag_c_h2 | Статус срабатывания уставки по концентрации водорода | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmAlm | SIML | INS
2140 | t3 | СМТ | diag_c_tcgh2 | Статус срабатывания уставки по концентрации горючих газов и водорода | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmAlm | SIML | INS
2141 | t3 | СМТ | c_frac_c2h2_on_c2h4 | Отношение пар газов: ацетилен/этилен | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H2ppmRlC2H4ppm | SIML | MV
2142 | t3 | СМТ | c_frac_ch4_on_h2 | Отношение пар газов: метан/водород | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CH4ppmRlH2ppm | SIML | MV
2143 | t3 | СМТ | c_frac_c2h4_on_c2h6 | Отношение пар газов: этилен/этан | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H4ppmRlC2H6ppm | SIML | MV
2144 | t3 | СМТ | c_frac_c2h2_on_c2h6 | Отношение пар газов: ацетилен/этан | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H2ppmRlC2H6ppm | SIML | MV
2145 | t3 | СМТ | c_frac_co2_on_co | Отношение пар газов: оксид углерода/диоксид углерода | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppm | SIML | MV
2146 | t3 | СМТ | c_frac_co2_on_co_min | Минимальное значение отношения пар газов co2/co | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppmLimMin | SIML | ASG
2147 | t3 | СМТ | c_frac_co2_on_co_max | Максимальное значения отношения пар газов co2/co | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppmLimMax | SIML | ASG
2148 | t3 | Ручной ввод | c_frac_co2_on_co_min_manual | Минимальное значение отношения пар газов co2/co, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppmLimMinMan | SIML | ASG | 5
2149 | t3 | Ручной ввод | c_frac_co2_on_co_max_manual | Максимальное значения отношения пар газов co2/co, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppmLimMaxMan | SIML | ASG | 13
2150 | t3 | СМТ | diag_c_model1rd_tbl | Состояние проверки условий таблицы 3 РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Table3RdNumAlm | SIML | INS
2151 | t3 | СМТ | diag_c_model1rd | Диагностика по соотношению пар газов РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RlGasRdAlm | SIML | INS
2152 | t3 | СМТ | diag_c_model1rd_num_in_table | Номер строки в таблице 3 РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Table3RdNum | SIML | MV
2153 | t3 | СМТ | diag_c_model4 | Диагностика по соотношению CO2 / CO | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppmAlm | SIML | INS
2154 | t3 | СМТ | diag_c_defect | Развивающийся дефект | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | DefectAlm | SIML | INS
2155 | t3 | СМТ | diag_c_model2rd | Диагностика по номограммам РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | NmgrAlm1 | SIML | INS
2156 | t3 | СМТ | diag_c_model2rd_num_nomogram | Номер номограммы РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | NmgrNum1 | SIML | MV
2157 | t3 | СМТ | diag_c_model2rd_acc_nomogram | Точность номограммы РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | NmgrAccur1 | SIML | MV
2158 | t3 | СМТ | diag_c_model2rd_nomogram | Данные для построения номограммы РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | NmgrRsl1 | SIML | MV
2159 | t3 | СМТ | diag_c_duval31 | Диагностика по треугольнику Дюваля | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval31Alm | SIML | INS
2160 | t3 | СМТ | diag_c_duval31_r_ch4 | Диагностика по треугольнику Дюваля, координата ch4 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51CH4 | SIML | MV
2161 | t3 | СМТ | diag_c_duval31_r_c2h2 | Диагностика по треугольнику Дюваля, координата c2h2 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval31C2H2 | SIML | MV
2162 | t3 | СМТ | diag_c_duval31_r_c2h4 | Диагностика по треугольнику Дюваля, координата c2h4 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval31C2H4 | SIML | MV
2163 | t3 | СМТ | diag_c_duval51 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51Alm | SIML | INS
2164 | t3 | СМТ | diag_c_duval51_c_x | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата X | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51X | SIML | MV
2165 | t3 | СМТ | diag_c_duval51_c_y | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата Y | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51Y | SIML | MV
2166 | t3 | СМТ | diag_c_duval51_c_c2h2 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата c2h2 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51C2H2 | SIML | MV
2167 | t3 | СМТ | diag_c_duval51_c_c2h6 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата c2h6 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51C2H6 | SIML | MV
2168 | t3 | СМТ | diag_c_duval51_c_c2h4 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата c2h4 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51C2H4 | SIML | MV
2169 | t3 | СМТ | diag_c_duval51_c_ch4 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата ch4 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51CH4 | SIML | MV
2170 | t3 | СМТ | diag_c_duval51_c_h2 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата h2 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51H2 | SIML | MV
2171 | t3 | СМТ | c_co_lim0 | ДЗ концентрации оксида углерода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | COppmLim0 | SIML | ASG
2172 | t3 | СМТ | c_co2_lim0 | ДЗ концентрации диоксида углерода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CO2ppmLim0 | SIML | ASG
2173 | t3 | СМТ | c_ch4_lim0 | ДЗ концентрации метана | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CH4ppmLim0 | SIML | ASG
2174 | t3 | СМТ | c_c2h6_lim0 | ДЗ концентрации этана | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H6ppmLim0 | SIML | ASG
2175 | t3 | СМТ | c_c2h4_lim0 | ДЗ концентрации этилена | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H4ppmLim0 | SIML | ASG
2176 | t3 | СМТ | c_c2h2_lim0 | ДЗ концентрации ацетилена | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H2ppmLim0 | SIML | ASG
2177 | t3 | СМТ | c_h2_lim0 | ДЗ концентрации водорода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | H2ppmLim0 | SIML | ASG
2178 | t3 | СМТ | c_tcgh2_lim0 | ДЗ концентрации горючих газов и водорода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGH2ppmLim0 | SIML | ASG
2179 | t3 | СМТ | c_co_lim1 | ПДЗ концентрации оксида углерода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | COppmLim1 | SIML | ASG
2180 | t3 | СМТ | c_co2_lim1 | ПДЗ концентрации диоксида углерода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CO2ppmLim1 | SIML | ASG
2181 | t3 | СМТ | c_ch4_lim1 | ПДЗ концентрации метана | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CH4ppmLim1 | SIML | ASG
2182 | t3 | СМТ | c_c2h6_lim1 | ПДЗ концентрации этана | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H6ppmLim1 | SIML | ASG
2183 | t3 | СМТ | c_c2h4_lim1 | ПДЗ концентрации этилена | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H4ppmLim1 | SIML | ASG
2184 | t3 | СМТ | c_c2h2_lim1 | ПДЗ концентрации ацетилена | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H2ppmLim1 | SIML | ASG
2185 | t3 | СМТ | c_h2_lim1 | ПДЗ концентрации водорода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | H2ppmLim1 | SIML | ASG
2186 | t3 | СМТ | c_tcgh2_lim1 | ПДЗ концентрации горючих газов и водорода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGH2ppmLim1 | SIML | ASG
2187 | t3 | Ручной ввод | c_h2_lim0_manual | ДЗ концентрации водорода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | H2ppmManLim0 | SIML | ASG | 100
2188 | t3 | Ручной ввод | c_co_lim0_manual | ДЗ концентрации оксида углерода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | COppmManLim0 | SIML | ASG | 500
2189 | t3 | Ручной ввод | c_co2_lim0_manual | ДЗ концентрации диоксида углерода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CO2ppmManLim0 | SIML | ASG | 2000
2190 | t3 | Ручной ввод | c_ch4_lim0_manual | ДЗ концентрации метана ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CH4ppmManLim0 | SIML | ASG | 100
2191 | t3 | Ручной ввод | c_c2h6_lim0_manual | ДЗ концентрации этана ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H6ppmManLim0 | SIML | ASG | 50
2192 | t3 | Ручной ввод | c_c2h4_lim0_manual | ДЗ концентрации этилена ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H4ppmManLim0 | SIML | ASG | 100
2193 | t3 | Ручной ввод | c_c2h2_lim0_manual | ДЗ концентрации ацетилена ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H2ppmManLim0 | SIML | ASG | 10
2194 | t3 | Ручной ввод | c_tcgh2_lim0_manual | ДЗ концентрации горючих газов и водорода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGH2ppmManLim0 | SIML | ASG | 560
2195 | t3 | Ручной ввод | c_h2_lim1_manual | ПДЗ концентрации водорода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | H2ppmManLim1 | SIML | ASG | 100
2196 | t3 | Ручной ввод | c_co_lim1_manual | ПДЗ концентрации оксида углерода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | COppmManLim1 | SIML | ASG | 500
2197 | t3 | Ручной ввод | c_co2_lim1_manual | ПДЗ концентрации диоксида углерода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CO2ppmManLim1 | SIML | ASG | 2000
2198 | t3 | Ручной ввод | c_ch4_lim1_manual | ПДЗ концентрации метана ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CH4ppmManLim1 | SIML | ASG | 100
2199 | t3 | Ручной ввод | c_c2h6_lim1_manual | ПДЗ концентрации этана ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H6ppmManLim1 | SIML | ASG | 50
2200 | t3 | Ручной ввод | c_c2h4_lim1_manual | ПДЗ концентрации этилена ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H4ppmManLim1 | SIML | ASG | 100
2201 | t3 | Ручной ввод | c_c2h2_lim1_manual | ПДЗ концентрации ацетилена ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H2ppmManLim1 | SIML | ASG | 10
2202 | t3 | Ручной ввод | c_tcgh2_lim1_manual | ПДЗ концентрации горючих газов и водорода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGH2ppmManLim1 | SIML | ASG | 1000
2203 | t3 | СМТ | c_h2_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
2204 | t3 | СМТ | c_co_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
2205 | t3 | СМТ | c_co2_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
2206 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
2207 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
2208 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
2209 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
2210 | t3 | СМТ | c_h2_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
2211 | t3 | СМТ | c_co_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
2212 | t3 | СМТ | c_co2_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
2213 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
2214 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
2215 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
2216 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
2217 | t3 | СМТ | c_h2_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
2218 | t3 | СМТ | c_co_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
2219 | t3 | СМТ | c_co2_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
2220 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
2221 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
2222 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
2223 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
2224 | t3 | СМТ | c_h2_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
2225 | t3 | СМТ | c_co_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | COppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
2226 | t3 | СМТ | c_co2_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
2227 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
2228 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
2229 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
2230 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
2231 | t3 | СМТ | c_h2_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
2232 | t3 | СМТ | c_co_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | COppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
2233 | t3 | СМТ | c_co2_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
2234 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
2235 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
2236 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
2237 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
2238 | t3 | СМТ | c_h2_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
2239 | t3 | СМТ | c_co_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | COppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
2240 | t3 | СМТ | c_co2_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
2241 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
2242 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
2243 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
2244 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
2245 | t3 | СМТ | c_h2_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
2246 | t3 | СМТ | c_co_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | COppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
2247 | t3 | СМТ | c_co2_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
2248 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
2249 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
2250 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
2251 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
2252 | t3 | СМТ | c_h2_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
2253 | t3 | СМТ | c_co_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | COppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
2254 | t3 | СМТ | c_co2_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
2255 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
2256 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
2257 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
2258 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
2259 | t3 | СМТ | c_h2_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
2260 | t3 | СМТ | c_co_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
2261 | t3 | СМТ | c_co2_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
2262 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
2263 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
2264 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
2265 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
2266 | t3 | СМТ | c_h2_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
2267 | t3 | СМТ | c_co_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
2268 | t3 | СМТ | c_co2_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
2269 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
2270 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
2271 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
2272 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
2273 | t3 | СМТ | c_h2_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
2274 | t3 | СМТ | c_co_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
2275 | t3 | СМТ | c_co2_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
2276 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
2277 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
2278 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
2279 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
2280 | t3 | СМТ | c_h2_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
2281 | t3 | СМТ | c_co_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | COppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
2282 | t3 | СМТ | c_co2_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
2283 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
2284 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
2285 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
2286 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
2287 | t3 | СМТ | c_h2_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
2288 | t3 | СМТ | c_co_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | COppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
2289 | t3 | СМТ | c_co2_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
2290 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
2291 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
2292 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
2293 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
2294 | t3 | СМТ | c_h2_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
2295 | t3 | СМТ | c_co_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | COppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
2296 | t3 | СМТ | c_co2_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
2297 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
2298 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
2299 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
2300 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
2301 | t3 | СМТ | c_h2_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
2302 | t3 | СМТ | c_co_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | COppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
2303 | t3 | СМТ | c_co2_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
2304 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
2305 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
2306 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
2307 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
2308 | t3 | СМТ | c_h2_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
2309 | t3 | СМТ | c_co_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | COppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
2310 | t3 | СМТ | c_co2_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
2311 | t3 | СМТ | c_ch4_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
2312 | t3 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
2313 | t3 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
2314 | t3 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
2315 | t3 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 0.5
2316 | t3 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
2317 | t3 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
2318 | t3 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 0.5
2319 | t3 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 0.5
2320 | t3 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 0.5
2321 | t3 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 0.5
2322 | t3 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
2323 | t3 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
2324 | t3 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
2325 | t3 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
2326 | t3 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
2327 | t3 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
2328 | t3 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
2329 | t3 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
2330 | t3 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
2331 | t3 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
2332 | t3 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
2333 | t3 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
2334 | t3 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
2335 | t3 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
2336 | t3 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
2337 | t3 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | COppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
2338 | t3 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
2339 | t3 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
2340 | t3 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
2341 | t3 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
2342 | t3 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
2343 | t3 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
2344 | t3 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | COppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
2345 | t3 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
2346 | t3 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
2347 | t3 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
2348 | t3 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
2349 | t3 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
2350 | t3 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
2351 | t3 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | COppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
2352 | t3 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
2353 | t3 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
2354 | t3 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
2355 | t3 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
2356 | t3 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
2357 | t3 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
2358 | t3 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | COppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
2359 | t3 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
2360 | t3 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
2361 | t3 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
2362 | t3 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
2363 | t3 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
2364 | t3 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
2365 | t3 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | COppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
2366 | t3 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
2367 | t3 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
2368 | t3 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
2369 | t3 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
2370 | t3 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
2371 | t3 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 0.5
2372 | t3 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 0.5
2373 | t3 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 2024-05-01
2374 | t3 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 0.5
2375 | t3 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 0.5
2376 | t3 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 0.5
2377 | t3 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 1.0
2378 | t3 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
2379 | t3 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
2380 | t3 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
2381 | t3 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
2382 | t3 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
2383 | t3 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
2384 | t3 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
2385 | t3 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
2386 | t3 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
2387 | t3 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
2388 | t3 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
2389 | t3 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
2390 | t3 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
2391 | t3 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
2392 | t3 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
2393 | t3 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | COppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
2394 | t3 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
2395 | t3 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
2396 | t3 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
2397 | t3 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
2398 | t3 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
2399 | t3 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
2400 | t3 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | COppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
2401 | t3 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
2402 | t3 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
2403 | t3 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
2404 | t3 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
2405 | t3 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
2406 | t3 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
2407 | t3 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | COppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
2408 | t3 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
2409 | t3 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
2410 | t3 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
2411 | t3 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
2412 | t3 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
2413 | t3 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
2414 | t3 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | COppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
2415 | t3 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
2416 | t3 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
2417 | t3 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
2418 | t3 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
2419 | t3 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
2420 | t3 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
2421 | t3 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | COppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
2422 | t3 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
2423 | t3 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
2424 | t3 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
2425 | t3 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
2426 | t3 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
2427 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_day_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
2428 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_week_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
2429 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_month_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
2430 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_year_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
2431 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_day_lim0 | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
2432 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_week_lim0 | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
2433 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_month_lim0 | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
2434 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_year_lim0 | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
2435 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
2436 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
2437 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
2438 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
2439 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
2440 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
2441 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
2442 | t3 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
2443 | t3 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 1.0
2444 | t3 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
2445 | t3 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
2446 | t3 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
2447 | t3 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
2448 | t3 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
2449 | t3 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
2450 | t3 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
2451 | t3 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 3.0
2452 | t3 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
2453 | t3 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
2454 | t3 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
2455 | t3 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
2456 | t3 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
2457 | t3 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
2458 | t3 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
2459 | t3 | СМТ | k_therm_x | Тепловые постоянные модели: x | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact0 | SPTR | MV
2460 | t3 | СМТ | k_therm_y | Тепловые постоянные модели: y | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact1 | SPTR | MV
2461 | t3 | СМТ | k_therm_k11 | Тепловые постоянные модели: k_11 | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact2 | SPTR | MV
2462 | t3 | СМТ | k_therm_k21 | Тепловые постоянные модели: k_21 | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact3 | SPTR | MV
2463 | t3 | СМТ | k_therm_k22 | Тепловые постоянные модели: k_22 | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact4 | SPTR | MV
2464 | t3 | СМТ | k_therm_tau_0 | Тепловые постоянные модели: tau_0 | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact5 | SPTR | MV
2465 | t3 | СМТ | k_therm_tau_w | Тепловые постоянные модели: tau_w | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact6 | SPTR | MV
2466 | t3 | Ручной ввод | k_therm_x_manual | Тепловые постоянные модели: x, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact0Man | SPTR | MV | 1.0
2467 | t3 | Ручной ввод | k_therm_y_manual | Тепловые постоянные модели: y, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact1Man | SPTR | MV | 2024-03-01
2468 | t3 | Ручной ввод | k_therm_k11_manual | Тепловые постоянные модели: k_11, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact2Man | SPTR | MV | 1.0
2469 | t3 | Ручной ввод | k_therm_k21_manual | Тепловые постоянные модели: k_21, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact3Man | SPTR | MV | 2024-03-01
2470 | t3 | Ручной ввод | k_therm_k22_manual | Тепловые постоянные модели: k_22, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact4Man | SPTR | MV | 1.0
2471 | t3 | Ручной ввод | k_therm_tau_0_manual | Тепловые постоянные модели: tau_0, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact5Man | SPTR | MV | 90
2472 | t3 | Ручной ввод | k_therm_tau_w_manual | Тепловые постоянные модели: tau_w, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact6Man | SPTR | MV | 7
2473 | t3 | Ручной ввод | t_hst_lim0_manual | ДЗ температуры наиболее нагретой точки обмотки, ручное | Уставка | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | HPTmpLim0Man | SPTR | ASG | 140
2474 | t3 | Ручной ввод | t_tp_lim0_manual | ДЗ температуры верхних слоёв масла, ручное | Уставка | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | TopTmpLim0Man | SPTR | ASG | 95
2475 | t3 | Ручной ввод | f_select_t_tp_hst | Выбор режима перегрузки по температуре | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvTmpMod | SPTR | VSS | Режим систематических нагрузок
2476 | t3 | СМТ | t_hst_lim0 | ДЗ температуры наиболее нагретой точки обмотки | Уставка | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | HPTmpLim0 | SPTR | ASG
2477 | t3 | СМТ | t_tp_lim0 | ДЗ температуры верхних слоев масла | Уставка | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | TopTmpLim0 | SPTR | ASG
2478 | t3 | СМТ | diag_t_hst | Статус срабатывания уставки по превышению ДЗ температуры наиболее нагретой точки | Диагностические заключения | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HPTmpAlm | SPTR | INS
2479 | t3 | СМТ | t_hst_ttr | Время достижения ДЗ температуры наиболее нагретой точки | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | HPTmpTm | SPTR | MV
2480 | t3 | СМТ | t_hst_res | Температура наиболее нагретой точки обмотки для расчётов | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | HPTmpRes | SPTR | MV
2481 | t3 | СМТ | diag_t_tp | Статус срабатывания уставки по превышению ДЗ температуры верхних слоёв масла | Диагностические заключения | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TopTmpAlm | SPTR | INS
2482 | t3 | СМТ | t_tp_ttr | Время достижения ДЗ температуры верхних слоёв масла | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | TopTmpTm | SPTR | MV
2483 | t3 | СМТ | t_tp_res | Температура верхних слоёв масла для расчётов | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | TopTmpRes | SPTR | MV
2484 | t3 | СМТ | t_hst_calc | Температура наиболее нагретой точки обмотки расчётная | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | HPTmpClc | SPTR | MV
2485 | t3 | СМТ | t_tp_calc | Температура верхних слоёв масла расчётная | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | TopTmpClc | SPTR | MV
2486 | t3 | СМТ | wcl_roc_abs_day | Скорость роста влажности масла абсолютная, день | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDay | SIML | MV
2487 | t3 | СМТ | wcl_roc_abs_week | Скорость роста влажности масла абсолютная, неделя | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWk | SIML | MV
2488 | t3 | СМТ | wcl_roc_abs_month | Скорость роста влажности масла абсолютная, месяц | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMth | SIML | MV
2489 | t3 | СМТ | wcl_roc_abs_year | Скорость роста влажности масла абсолютная, год | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsY | SIML | MV
2490 | t3 | СМТ | wcl_roc_rel_day | Скорость роста влажности масла относительная, день | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDay | SIML | MV
2491 | t3 | СМТ | wcl_roc_rel_week | Скорость роста влажности масла относительная, неделя | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWk | SIML | MV
2492 | t3 | СМТ | wcl_roc_rel_month | Скорость роста влажности масла относительная, месяц | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMth | SIML | MV
2493 | t3 | СМТ | wcl_roc_rel_year | Скорость роста влажности масла относительная, год | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlY | SIML | MV
2494 | t3 | СМТ | wcl_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
2495 | t3 | СМТ | wcl_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
2496 | t3 | СМТ | wcl_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
2497 | t3 | СМТ | wcl_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsYLim0 | SIML | ASG
2498 | t3 | СМТ | wcl_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDayLim0 | SIML | ASG
2499 | t3 | СМТ | wcl_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWkLim0 | SIML | ASG
2500 | t3 | СМТ | wcl_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMthLim0 | SIML | ASG
2501 | t3 | СМТ | wcl_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlYLim0 | SIML | ASG
2502 | t3 | СМТ | wcl_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
2503 | t3 | СМТ | wcl_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
2504 | t3 | СМТ | wcl_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
2505 | t3 | СМТ | wcl_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsYLim1 | SIML | ASG
2506 | t3 | СМТ | wcl_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDayLim1 | SIML | ASG
2507 | t3 | СМТ | wcl_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWkLim1 | SIML | ASG
2508 | t3 | СМТ | wcl_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMthLim1 | SIML | ASG
2509 | t3 | СМТ | wcl_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlYLim1 | SIML | ASG
2510 | t3 | СМТ | diag_wcl_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла абсолютная, день | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDayAlm | SIML | INS
2511 | t3 | СМТ | diag_wcl_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла абсолютная, неделя | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWkAlm | SIML | INS
2512 | t3 | СМТ | diag_wcl_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла абсолютная, месяц | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMthAlm | SIML | INS
2513 | t3 | СМТ | diag_wcl_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла абсолютная, год | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsYAlm | SIML | INS
2514 | t3 | СМТ | diag_wcl_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла относительная, день | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDayAlm | SIML | INS
2515 | t3 | СМТ | diag_wcl_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла относительная, неделя | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWkAlm | SIML | INS
2516 | t3 | СМТ | diag_wcl_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла относительная, месяц | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMthAlm | SIML | INS
2517 | t3 | СМТ | diag_wcl_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла относительная, год | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlYAlm | SIML | INS
2518 | t3 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
2519 | t3 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
2520 | t3 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
2521 | t3 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
2522 | t3 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDayLim0Man | SIML | ASG
2523 | t3 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWkLim0Man | SIML | ASG
2524 | t3 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMthLim0Man | SIML | ASG
2525 | t3 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlYLim0Man | SIML | ASG
2526 | t3 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG
2527 | t3 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
2528 | t3 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
2529 | t3 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
2530 | t3 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDayLim1Man | SIML | ASG
2531 | t3 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWkLim1Man | SIML | ASG
2532 | t3 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMthLim1Man | SIML | ASG
2533 | t3 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlYLim1Man | SIML | ASG
2534 | t3 | СМТ | wcp_roc_abs_day | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, день | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDay | SIML | MV
2535 | t3 | СМТ | wcp_roc_abs_week | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, неделя | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWk | SIML | MV
2536 | t3 | СМТ | wcp_roc_abs_month | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, месяц | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMth | SIML | MV
2537 | t3 | СМТ | wcp_roc_abs_year | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, год | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsY | SIML | MV
2538 | t3 | СМТ | wcp_roc_rel_day | Скорость роста влажности бумаги относительная, день | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDay | SIML | MV
2539 | t3 | СМТ | wcp_roc_rel_week | Скорость роста влажности бумаги относительная, неделя | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWk | SIML | MV
2540 | t3 | СМТ | wcp_roc_rel_month | Скорость роста влажности бумаги относительная, месяц | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMth | SIML | MV
2541 | t3 | СМТ | wcp_roc_rel_year | Скорость роста влажности бумаги относительная, год | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlY | SIML | MV
2542 | t3 | СМТ | wcp_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
2543 | t3 | СМТ | wcp_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
2544 | t3 | СМТ | wcp_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
2545 | t3 | СМТ | wcp_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsYLim0 | SIML | ASG
2546 | t3 | СМТ | wcp_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDayLim0 | SIML | ASG
2547 | t3 | СМТ | wcp_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWkLim0 | SIML | ASG
2548 | t3 | СМТ | wcp_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMthLim0 | SIML | ASG
2549 | t3 | СМТ | wcp_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlYLim0 | SIML | ASG
2550 | t3 | СМТ | wcp_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
2551 | t3 | СМТ | wcp_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
2552 | t3 | СМТ | wcp_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
2553 | t3 | СМТ | wcp_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsYLim1 | SIML | ASG
2554 | t3 | СМТ | wcp_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDayLim1 | SIML | ASG
2555 | t3 | СМТ | wcp_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWkLim1 | SIML | ASG
2556 | t3 | СМТ | wcp_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMthLim1 | SIML | ASG
2557 | t3 | СМТ | wcp_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlYLim1 | SIML | ASG
2558 | t3 | СМТ | diag_wcp_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги абсолютная, день | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDayAlm | SIML | INS
2559 | t3 | СМТ | diag_wcp_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги абсолютная, неделя | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWkAlm | SIML | INS
2560 | t3 | СМТ | diag_wcp_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги абсолютная, месяц | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMthAlm | SIML | INS
2561 | t3 | СМТ | diag_wcp_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги абсолютная, год | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsYAlm | SIML | INS
2562 | t3 | СМТ | diag_wcp_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги относительная, день | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDayAlm | SIML | INS
2563 | t3 | СМТ | diag_wcp_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги относительная, неделя | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWkAlm | SIML | INS
2564 | t3 | СМТ | diag_wcp_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги относительная, месяц | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMthAlm | SIML | INS
2565 | t3 | СМТ | diag_wcp_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги относительная, год | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlYAlm | SIML | INS
2566 | t3 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
2567 | t3 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
2568 | t3 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
2569 | t3 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
2570 | t3 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDayLim0Man | SIML | ASG
2571 | t3 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWkLim0Man | SIML | ASG
2572 | t3 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMthLim0Man | SIML | ASG
2573 | t3 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlYLim0Man | SIML | ASG
2574 | t3 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG
2575 | t3 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
2576 | t3 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
2577 | t3 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
2578 | t3 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDayLim1Man | SIML | ASG
2579 | t3 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWkLim1Man | SIML | ASG
2580 | t3 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMthLim1Man | SIML | ASG
2581 | t3 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlYLim1Man | SIML | ASG
2582 | t3 | Ручной ввод | add_h2o | Поправка на добавленную воду | Константа | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | AddH2OFact | SIML | MV | 0
2583 | t3 | СМТ | wcl_lim0 | ДЗ абсолютной влажности масла | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilAbsLim0 | SIML | ASG
2584 | t3 | СМТ | wcl_lim1 | ПДЗ абсолютной влажности масла | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilAbsLim1 | SIML | ASG
2585 | t3 | Ручной ввод | wcl_lim0_manual | ДЗ абсолютной влажности масла, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilAbsLim0Man | SIML | ASG | 15
2586 | t3 | Ручной ввод | wcl_lim1_manual | ПДЗ абсолютной влажности масла, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilAbsLim1Man | SIML | ASG | 20
2587 | t3 | СМТ | wcp_lim0 | ДЗ абсолютной влажности бумаги | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OpapAbsLim0 | SIML | ASG
2588 | t3 | Ручной ввод | wcp_lim0_manual | ДЗ абсолютной влажности бумаги, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OpapAbsLim0Man | SIML | ASG | 1.0
2589 | t3 | СМТ | rs_lim0 | ДЗ влажности масла относительной | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | H2OoilLim0 | SIML | ASG
2590 | t3 | СМТ | rs_lim1 | ПДЗ влажности масла относительной | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | H2OoilLim1 | SIML | ASG
2591 | t3 | Ручной ввод | rs_lim0_manual | ДЗ влажности масла относительной, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | H2OoilLim0Man | SIML | ASG | 0.0015
2592 | t3 | Ручной ввод | rs_lim1_manual | ПДЗ влажности масла относительной, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | H2OoilLim1Man | SIML | ASG | 0.002
2593 | t3 | Ручной ввод | k_arr_a_manual | Коэффициент Аррениуса a | Константа | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ArreniusAFact | SIML | MV | 2024-11-07
2594 | t3 | Ручной ввод | k_arr_b_manual | Коэффициент Аррениуса b | Константа | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ArreniusBFact | SIML | MV | 1585
2595 | t3 | СМТ | wcl_calc | Влажность масла абсолютная, расчётная | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilAbsCIc | SIML | MV
2596 | t3 | СМТ | wcp | Влажность бумаги абсолютная | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | yes | yes | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OpapAbs | SIML | MV
2597 | t3 | СМТ | wcl_s | Максимальное влагонасыщение | Константа | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilMax | SIML | MV
2598 | t3 | СМТ | diag_rs | Статус срабатывания уставок по влажности масла относительной | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilAlm | SIML | INS
2599 | t3 | СМТ | diag_wcp | Статус срабатывания уставок по влажности твёрдой изоляции | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapAbsAlm | SIML | INS
2600 | t3 | СМТ | diag_wcl | Статус срабатывания уставок по влажности масла | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilAbsAlm | SIML | INS
2601 | t3 | СМТ | bush_c1_lim1 | Верхняя граница ёмкости | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | пФ | pf | yes | [8 empty] | C1CapLim1 | ZBSH | ASG
2602 | t3 | Ручной ввод | bush_c1_lim1_manual | Верхняя граница ёмкости, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | пФ | pf | yes | [8 empty] | C1CapLim1Man | ZBSH | ASG
2603 | t3 | СМТ | bush_tgd_lim1 | Верхняя граница тангенса дельта | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | LosFactLim1 | ZBSH | ASG
2604 | t3 | Ручной ввод | bush_tgd_lim1_manual | Верхняя граница тангенса дельта, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | LosFactLim1Man | ZBSH | ASG | 3.0
2605 | t3 | СМТ | bush_d_c1_lim0 | ДЗ изменения ёмкости | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgCapLim0 | ZBSH | ASG
2606 | t3 | СМТ | bush_d_c1_lim1 | ПДЗ изменения ёмкости | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgCapLim1 | ZBSH | ASG
2607 | t3 | Ручной ввод | bush_d_c1_lim0_manual | ДЗ изменения ёмкости, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgCapLim0Man | ZBSH | ASG | 3.0
2608 | t3 | Ручной ввод | bush_d_c1_lim1_manual | ПДЗ изменения ёмкости, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgCapLim1Man | ZBSH | ASG | 5.0
2609 | t3 | СМТ | bush_d_tgd_lim0 | ДЗ изменения тангенса дельта | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgLosFactLim0 | ZBSH | ASG
2610 | t3 | СМТ | bush_d_tgd_lim1 | ПДЗ изменения тангенса дельта | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgLosFactLim1 | ZBSH | ASG
2611 | t3 | Ручной ввод | bush_d_tgd_lim0_manual | ДЗ изменения тангенса дельта, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgLosFactLim0Man | ZBSH | ASG | 0.3
2612 | t3 | Ручной ввод | bush_d_tgd_lim1_manual | ПДЗ изменения тангенса дельта, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgLosFactLim1Man | ZBSH | ASG | 3.0
2613 | t3 | СМТ | k_bush_c_temp | Форма температурной зависимости ёмкости | Константа | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CapTmp | ZBSH | SEQ
2614 | t3 | СМТ | k_bush_tgd_temp | Форма температурной зависимости тангенса | Константа | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LosFactTmp | ZBSH | SEQ
2615 | t3 | Ручной ввод | k_bush_c_temp_manual | Форма температурной зависимости ёмкости, ручное | Константа | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CapTmpMan | ZBSH | SEQ
2616 | t3 | Ручной ввод | k_bush_tgd_temp_manual | Форма температурной зависимости тангенса, ручное | Константа | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LosFactTmpMan | ZBSH | SEQ
784 | t3 | СМТ | bush_i_creepage_lim0 | ДЗ тока поверхностной утечки | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | LkgALim0 | ZBSH | ASG
785 | t3 | СМТ | bush_i_creepage_lim1 | ПДЗ тока поверхностной утечки | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | LkgALim1 | ZBSH | ASG
786 | t3 | СМТ | bush_pd_level_lim0 | ДЗ по активности ЧР | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | PaDschLim0 | ZBSH | ASG
787 | t3 | СМТ | bush_pd_level_lim1 | ПДЗ по активности ЧР | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | PaDschLim1 | ZBSH | ASG
788 | t3 | Ручной ввод | bush_i_creepage_lim0_manual | ДЗ тока поверхностной утечки, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | LkgALim0Man | ZBSH | ASG
789 | t3 | Ручной ввод | bush_i_creepage_lim1_manual | ПДЗ тока поверхностной утечки, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | LkgALim1Man | ZBSH | ASG
790 | t3 | Ручной ввод | bush_pd_level_lim0_manual | ДЗ по активности ЧР, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | PaDschLim0Man | ZBSH | ASG
791 | t3 | Ручной ввод | bush_pd_level_lim1_manual | ПДЗ по активности ЧР, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | PaDschLim1Man | ZBSH | ASG
2617 | t3 | СМТ | bush_tgd_pa_hv_initial | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза A с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSReact1 | HVZBSH | MV
2618 | t3 | СМТ | bush_tgd_pb_hv_initial | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза B с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSReact2 | HVZBSH | MV
2619 | t3 | СМТ | bush_tgd_pc_hv_initial | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза C с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSReact3 | HVZBSH | MV
2620 | t3 | СМТ | bush_с1_pa_hv_initial | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза A с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSLosFact1 | HVZBSH | MV
2621 | t3 | СМТ | bush_с1_pb_hv_initial | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза B с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSLosFact2 | HVZBSH | MV
2622 | t3 | СМТ | bush_с1_pc_hv_initial | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза C с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSLosFact3 | HVZBSH | MV
2623 | t3 | Ручной ввод | bush_tgd_pa_hv_initial_manual | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза A по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefReact1Man | HVZBSH | MV
2624 | t3 | Ручной ввод | bush_tgd_pb_hv_initial_manual | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза B по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefReact2Man | HVZBSH | MV
2625 | t3 | Ручной ввод | bush_tgd_pc_hv_initial_manual | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза C по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefReact3Man | HVZBSH | MV
2626 | t3 | Ручной ввод | bush_с1_pa_hv_initial_manual | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза A по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefLosFact1Man | HVZBSH | MV
2627 | t3 | Ручной ввод | bush_с1_pb_hv_initial_manual | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза B по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefLosFact2Man | HVZBSH | MV
2628 | t3 | Ручной ввод | bush_с1_pc_hv_initial_manual | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза C по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefLosFact3Man | HVZBSH | MV
2623 | t3 | СМТ | bush_tgd_20_pa_hv | Тангенс для 20 град. ввод ВН, фаза A | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | Deg20LosFact.phsA | ZBSH | MV
2624 | t3 | СМТ | bush_tgd_20_pb_hv | Тангенс для 20 град. ввод ВН, фаза B | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | Deg20LosFact.phsB | ZBSH | MV
2625 | t3 | СМТ | bush_tgd_20_pc_hv | Тангенс для 20 град. ввод ВН, фаза C | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | Deg20LosFact.phsC | ZBSH | MV
2626 | t3 | СМТ | bush_c1_20_pa_hv | Ёмкость для 20 град. ввод ВН, фаза A | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | пФ | pf | yes | [8 empty] | Deg20C1Cap.phsA | ZBSH | MV
2627 | t3 | СМТ | bush_c1_20_pb_hv | Ёмкость для 20 град. ввод ВН, фаза B | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | пФ | pf | yes | [8 empty] | Deg20C1Cap.phsB | ZBSH | MV
2628 | t3 | СМТ | bush_c1_20_pc_hv | Ёмкость для 20 град. ввод ВН, фаза C | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | пФ | pf | yes | [8 empty] | Deg20C1Cap.phsC | ZBSH | MV
2629 | t3 | СМТ | diag_bush_tgd_pa_hv | Диагностика по тангенсу дельта, ввод ВН, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LosFactAlm | ZBSH | INS
2630 | t3 | СМТ | diag_bush_tgd_pb_hv | Диагностика по тангенсу дельта, ввод ВН, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LosFactAlm | ZBSH | INS
2631 | t3 | СМТ | diag_bush_tgd_pc_hv | Диагностика по тангенсу дельта, ввод ВН, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LosFactAlm | ZBSH | INS
2632 | t3 | СМТ | diag_bush_d_tgd_pa_hv | Диагностика по изменению тангенса дельта, ввод ВН, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgLosFact | ZBSH | INS
2633 | t3 | СМТ | diag_bush_d_tgd_pb_hv | Диагностика по изменению тангенса дельта, ввод ВН, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgLosFact | ZBSH | INS
2634 | t3 | СМТ | diag_bush_d_tgd_pc_hv | Диагностика по изменению тангенса дельта, ввод ВН, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgLosFact | ZBSH | INS
2635 | t3 | СМТ | diag_bush_c_pa_hv | Диагностика по ёмкости, ввод ВН, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CapAlm | ZBSH | INS
2636 | t3 | СМТ | diag_bush_c_pb_hv | Диагностика по ёмкости, ввод ВН, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CapAlm | ZBSH | INS
2637 | t3 | СМТ | diag_bush_c_pc_hv | Диагностика по ёмкости, ввод ВН, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CapAlm | ZBSH | INS
2638 | t3 | СМТ | diag_bush_d_c_pa_hv | Диагностика по изменению ёмкости, ввод ВН, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgCapAlm | ZBSH | INS
2639 | t3 | СМТ | diag_bush_d_c_pb_hv | Диагностика по изменению ёмкости, ввод ВН, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgCapAlm | ZBSH | INS
2640 | t3 | СМТ | diag_bush_d_c_pv_hv | Диагностика по изменению ёмкости, ввод ВН, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgCapAlm | ZBSH | INS
2641 | t3 | СМТ | diag_bush_i_creepage_pa | Диагностика по току поверхностной утечки, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LkgAAlm | ZBSH | INS
2642 | t3 | СМТ | diag_bush_i_creepage_pb | Диагностика по току поверхностной утечки, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LkgAAlm | ZBSH | INS
2643 | t3 | СМТ | diag_bush_i_creepage_pc | Диагностика по току поверхностной утечки, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LkgAAlm | ZBSH | INS
2644 | t3 | СМТ | diag_bush_pd_level_pa | Диагностика по активности ЧР во вводах, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | PaDsch1Alm | ZBSH | INS
2645 | t3 | СМТ | diag_bush_pd_level_pb | Диагностика по активности ЧР во вводах, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | PaDsch2Alm | ZBSH | INS
2646 | t3 | СМТ | diag_bush_pd_level_pc | Диагностика по активности ЧР во вводах, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | PaDsch3Alm | ZBSH | INS
2647 | t3 | СМТ | hi_min | Минимальный ИТС | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiMin | YPTR | MV
2648 | t3 | СМТ | time_left_duration_hv | Оставшееся время достижения уставки по допустимой длительности перегрузки ВН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | сек | s | yes | [8 empty] | HiAМахTm | YPTR | MV
2649 | t3 | СМТ | duration_overload_hv | Продолжительность работы с перегрузкой ВН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | сек | s | yes | [8 empty] | OvlTm | YPTR | MV
2650 | t3 | СМТ | diag_i_hv_max_duration | Статус контроля длительности превышения номинального тока ВН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HiAМахTmAlm | YPTR | INS
2651 | t3 | СМТ | i_hv_max_correct_lim0 | ДЗ тока ВН | Уставка | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiAМахLim0 | YPTR | ASG
2652 | t3 | СМТ | i_hv_max_correct_lim1 | ПДЗ тока ВН | Уставка | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiAМахLim1 | YPTR | ASG
2653 | t3 | СМТ | diag_i_hv_max_duration | Статус контроля длительности превышения номинального тока ВН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HiAМахTmAlm | YPTR | INS
2654 | t3 | СМТ | i_hv_rated_correct | Скорректированный номинальный ток ВН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | HiAA | YPTR | MV
2655 | t3 | СМТ | diag_i_hv | Статус контроля тока ВН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HiAAlm | YPTR | INS
2656 | t3 | СМТ | diag_i_hv_max | Статус наличия перегрузки по току ВН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HiAМахAlm | YPTR | INS
2657 | t3 | СМТ | i_hv_max_correct_oe | Максимальный скорректированный фазный ток ВН в о.е. | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiAMaxRlCor | YPTR | MV
2658 | t3 | СМТ | i_hv_max_oe | Максимальный фазный ток ВН в о.е. без учёта корректировок | Расчётное | no | no | yes | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiAMaxRl | YPTR | MV
2659 | t3 | СМТ | time_left_duration_lv | Оставшееся время достижения уставки по допустимой длительности перегрузки НН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | сек | s | yes | [8 empty] | LoAМахTm | YPTR | MV
2660 | t3 | СМТ | duration_overload_lv | Продолжительность работы с перегрузкой НН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | сек | s | yes | [8 empty] | OvlTm | YPTR | MV
2661 | t3 | СМТ | diag_i_lv_max_duration | Статус контроля длительности превышения номинального тока НН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LoAМахTmAlm | YPTR | INS
2662 | t3 | СМТ | i_lv_max_correct_lim0 | ДЗ тока НН | Уставка | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | LoAМахLim0 | YPTR | ASG
2663 | t3 | СМТ | i_lv_max_correct_lim1 | ПДЗ тока НН | Уставка | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | LoAМахLim1 | YPTR | ASG
2664 | t3 | СМТ | diag_i_lv_max_duration | Статус контроля длительности превышения номинального тока НН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LoAМахTmAlm | YPTR | INS
2665 | t3 | СМТ | i_lv_rated_correct | Скорректированный номинальный ток НН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | LoAA | YPTR | MV
2666 | t3 | СМТ | diag_i_lv | Статус контроля тока НН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LoAAlm | YPTR | INS
2667 | t3 | СМТ | diag_i_lv_max | Статус наличия перегрузки по току НН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LoAМахAlm | YPTR | INS
2668 | t3 | СМТ | i_lv_max_correct_oe | Максимальный скорректированный фазный ток НН в о.е. | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | LoAMaxRlCor | YPTR | MV
2669 | t3 | СМТ | i_lv_max_oe | Максимальный фазный ток НН в о.е. без учёта корректировок | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | LoAMaxRl | YPTR | MV
2670 | t3 | СМТ | diag_overvoltage_pab_hv | Статус срабатывания уставок по превышению линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы А и В | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm4 | PTOV | INS
2671 | t3 | СМТ | diag_overvoltage_pbc_hv | Статус срабатывания уставок по превышению линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы В и С | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm5 | PTOV | INS
2672 | t3 | СМТ | diag_overvoltage_pca_hv | Статус срабатывания уставок по превышению линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы С и А | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm6 | PTOV | INS
2673 | t3 | СМТ | diag_overvoltage_pa_hv | Статус срабатывания уставок по превышению фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза А | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm1 | PTOV | INS
2674 | t3 | СМТ | diag_overvoltage_pb_hv | Статус срабатывания уставок по превышению фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза В | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm2 | PTOV | INS
2675 | t3 | СМТ | diag_overvoltage_pc_hv | Статус срабатывания уставок по превышению фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза С | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm3 | PTOV | INS
2676 | t3 | СМТ | k_overvoltage_pab_hv | Кратность превышения линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы А и В | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact4 | PTOV | MV
2677 | t3 | СМТ | k_overvoltage_pbc_hv | Кратность превышения линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы В и С | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact5 | PTOV | MV
2678 | t3 | СМТ | k_overvoltage_pca_hv | Кратность превышения линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы С и А | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact6 | PTOV | MV
2679 | t3 | СМТ | k_overvoltage_pa_hv | Кратность превышения фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза А | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact1 | PTOV | MV
2680 | t3 | СМТ | k_overvoltage_pb_hv | Кратность превышения фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза В | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact2 | PTOV | MV
2681 | t3 | СМТ | k_overvoltage_pc_hv | Кратность превышения фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза С | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact3 | PTOV | MV
2682 | t3 | СМТ | diag_counter_overvoltage_125_day | Диагностика по числу перенапряжений кратностью 1,25: за сутки | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVDAlm | PTOV | INS
2683 | t3 | СМТ | counter_overvoltage_excessive_duration_125_day | Число недопустимых по длительности перенапряжений кратностью 1,25: за сутки | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OpCntD0 | PTOV | INS
2684 | t3 | СМТ | diag_counter_overvoltage_125_year | Диагностика по числу перенапряжений кратностью 1,25: за год | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVYAlm1 | PTOV | INS
2685 | t3 | СМТ | counter_overvoltage_excessive_duration_125_year | Число недопустимых по длительности перенапряжений кратностью 1,25: за год | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OpCntY2 | PTOV | INS
2686 | t3 | СМТ | diag_counter_overvoltage_125_total | Диагностика по числу перенапряжений кратностью 1,25: всего | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVMultAlm | PTOV | INS
2687 | t3 | СМТ | counter_overvoltage_excessive_pause_day | Число недопустимых по паузе перенапряжений: за сутки | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OpCntD2 | PTOV | INS
2688 | t3 | СМТ | counter_overvoltage_excessive_pause_year | Число недопустимых по паузе перенапряжений: за год | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OpCntY4 | PTOV | INS
2689 | t3 | СМТ | counter_overvoltage_year | Количество недопустимых за год повышений напряжения на стороне ВН | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OpCntY5 | PTOV | INS
2690 | t3 | СМТ | diag_counter_overvoltage_110_year | Диагностика по числу перенапряжений кратностью 1,10: за год | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVYAlm0 | PTOV | INS
2691 | t3 | СМТ | life_before_monsys | Возраст оборудования на момент ввода АСМД | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | год | year | yes | [8 empty] | Life | YPTR | INS
2692 | t3 | СМТ | life_loss_lim0 | ДЗ израсходованного ресурса | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosLim0 | SPTR | ASG
2693 | t3 | СМТ | life_loss_lim1 | ПДЗ израсходованного ресурса | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosLim1 | SPTR | ASG
2694 | t3 | Ручной ввод | life_loss_lim0_manual | ДЗ израсходованного ресурса, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosLim0Man | SPTR | ASG
2695 | t3 | Ручной ввод | life_loss_lim1_manual | ПДЗ израсходованного ресурса, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosLim1Man | SPTR | ASG
2696 | t3 | СМТ | ageing_lim0 | ДЗ скорости износа | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteLim0 | SPTR | ASG
2697 | t3 | СМТ | ageing_lim1 | ПДЗ скорости износа | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteLim1 | SPTR | ASG
2698 | t3 | Ручной ввод | ageing_lim0_manual | ДЗ скорости износа, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteLim0Man | SPTR | ASG | 1.0
2699 | t3 | Ручной ввод | ageing_lim1_manual | ПДЗ скорости износа, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteLim1Man | SPTR | ASG | 4.0
2700 | t3 | СМТ | life_remaining_lim0 | ДЗ остаточного ресурса | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsResLim0 | SPTR | ASG
2701 | t3 | СМТ | life_remaining_lim1 | ПДЗ остаточного ресурса | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsResLim1 | SPTR | ASG
2702 | t3 | Ручной ввод | life_remaining_lim0_manual | ДЗ остаточного ресурса, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsResLim0Man | SPTR | ASG
2703 | t3 | Ручной ввод | life_remaining_lim1_manual | ПДЗ остаточного ресурса, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsResLim1Man | SPTR | ASG
2704 | t3 | Ручной ввод | wcp_rated | Номинальное значение влажности бумаги абсолютной | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OpapAbsNom | SIML | MV
2705 | t3 | Ручной ввод | wcp_rated_manual | Номинальное значение влажности бумаги, ручное | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OpapAbsNomMan | SIML | MV
2706 | t3 | Ручной ввод | k_power_ageing_wcp | Показатель степени в поправке на влажность | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteMstFact | SPTR | MV
2707 | t3 | Ручной ввод | k_power_ageing_wcp_manual | Показатель степени в поправке на влажность, ручное | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteMstFact | SPTR | MV
2708 | t3 | СМТ | life_loss_day_montsinger | Износ изоляции за последние сутки, рассчитанный по модели Монзингера | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosMont | SPTR | MV
2709 | t3 | СМТ | life_loss_day_montsinger_wcp | Износ изоляции за последние сутки, рассчитанный по модели Монзингера с поправкой на влажность | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosMontMst | SPTR | MV
2710 | t3 | СМТ | life_loss_day | Сокращение срока службы за сутки | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosDay | YPTR | MV
2711 | t3 | СМТ | diag_life_loss | Диагностика по израсходованному ресурсу | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | InsLosAlm | SPTR | INS
2712 | t3 | СМТ | diag_ageing | Диагностика по скорости износа | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | AgeRteMontAlm | SPTR | INS
2713 | t3 | СМТ | life_loss_rel_calendar_montsinger | Относительный износ изоляции за календарно отработанное время, рассчитанный по модели Монзингера | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | InsLosRlMont | SPTR | MV
2714 | t3 | СМТ | life_loss_rel_calendar_montsinger_wcp | Относительный износ изоляции за календарно отработанное время, рассчитанный по модели Монзингера с поправкой на влажность | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | InsLosRlMontMst | SPTR | MV
2715 | t3 | СМТ | life_loss_rel_calendar | Относительный износ за календарно отработанное время | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | InsLosRl | YPTR | MV
2716 | t3 | СМТ | diag_life_remaining | Диагностика по остаточному ресурсу | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | InsResAlm | SPTR | INS
2717 | t3 | СМТ | ageing_total | Скорость износа изоляции обобщённая | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteGen | SPTR | MV
2718 | t3 | СМТ | life_remaining | Остаточный ресурс изоляции | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | InsRes | SPTR | MV
2719 | t3 | СМТ | ogp_1091 | ОГП "Состояние твёрдой изоляции" | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPSolIns | YPTR | MV
2720 | t3 | СМТ | itsu_1085 | ИТСУ "Обмотки трансформатора" | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiWnd | YPTR | MV
2721 | t3 | СМТ | ogp_1044 | ОГП "Состояние масла" | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPOilSt | YPTR | MV
2722 | t3 | СМТ | hi_updated | ИТС с корректировкой на онлайн-данные | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiUpd | YPTR | MV
2723 | t3 | СМТ | d_hi | Вклад онлайн-параметров в ИТС | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiOnl | YPTR | MV
2724 | t3 | СМТ | itsu_1044 | ИТСУ "Изоляционная система" | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiIns | YPTR | MV
2725 | t3 | СМТ | ogp_1058 | ОГП "Хроматографический анализ" | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPChrom | YPTR | MV
2726 | t3 | СМТ | d_hi_scaled | Вклад онлайн параметров в ИТС, масштабированный | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiScl | YPTR | MV
2727 | t3 | СМТ | itsu_992_pa_hv | ИТСУ "Высоковольтный ввод" ВН, фаза A | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiBsh1 | HVZBSH | MV
2728 | t3 | СМТ | itsu_992_pb_hv | ИТСУ "Высоковольтный ввод" ВН, фаза B | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiBsh2 | HVZBSH | MV
2729 | t3 | СМТ | itsu_992_pc_hv | ИТСУ "Высоковольтный ввод" ВН, фаза C | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiBsh3 | HVZBSH | MV
2730 | t3 | СМТ | ogp_1015_pa | ОГП "Состояние изоляции" фаза A | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPIns1 | YPTR | MV
2731 | t3 | СМТ | ogp_1015_pb | ОГП "Состояние изоляции" фаза B | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPIns2 | YPTR | MV
2732 | t3 | СМТ | ogp_1015_pc | ОГП "Состояние изоляции" фаза C | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPIns3 | YPTR | MV
2733 | t3 | Ручной ввод | its_1044_manual | ИТС изоляционной системы, ручное | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiInsMan | YPTR | MV | 100
2734 | t3 | Ручной ввод | its_1081_manual | ИТС магнитопровода, ручное | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiCoreMan | YPTR | MV | 100
2735 | t3 | Ручной ввод | its_1085_manual | ИТС обмоток трансформатора, ручное | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiWndMan | YPTR | MV | 100
2733 | t3 | СМТ | condition | Состояние | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | EEHealth | YPTR | INS
2734 | t3 | СМТ | forecast_depth | Глубина прогнозирования | Константа | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | day | day | yes | [8 empty] | PrgTm | SIML | MV
2735 | t3 | СМТ | c_co_forecast | Прогноз развития концентрации: оксид углерода | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgCOppm | SIML | MV
2736 | t3 | СМТ | c_co2_forecast | Прогноз развития концентрации: диоксид углерода | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgCO2ppm | SIML | MV
2737 | t3 | СМТ | c_ch4_forecast | Прогноз развития концентрации: метан | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgCH4ppm | SIML | MV
2738 | t3 | СМТ | c_c2h6_forecast | Прогноз развития концентрации: этан | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgC2H6ppm | SIML | MV
2739 | t3 | СМТ | c_c2h4_forecast | Прогноз развития концентрации: этилен | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgC2H4ppm | SIML | MV
2740 | t3 | СМТ | c_c2h2_forecast | Прогноз развития концентрации: ацетилен | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgC2H2ppm | SIML | MV
2741 | t3 | СМТ | c_h2_forecast | Прогноз развития концентрации: водород | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgH2ppm | SIML | MV
2742 | t3 | СМТ | c_o2_forecast | Прогноз развития концентрации: кислород | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgC2H2ppm | SIML | MV
2743 | t3 | СМТ | c_n2_forecast | Прогноз развития концентрации: азот | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgH2ppm | SIML | MV
2744 | t4 | Лазер-4 | c_co | Концентрация оксида углерода | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 302 | [5 empty] | float | COppm | SIML | MV
2745 | t4 | Лазер-4 | c_co2 | Концентрация диоксида углерода | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 304 | [5 empty] | float | CO2ppm | SIML | MV
2746 | t4 | Лазер-4 | c_ch4 | Концентрация метана | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 306 | [5 empty] | float | CH4ppm | SIML | MV
2747 | t4 | Лазер-4 | c_c2h4 | Концентрация этилена | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 308 | [5 empty] | float | C2H4ppm | SIML | MV
2748 | t4 | Лазер-4 | c_c2h6 | Концентрация этана | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 310 | [5 empty] | float | C2H6ppm | SIML | MV
2749 | t4 | Лазер-4 | c_c2h2 | Концентрация ацетилена | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 312 | [5 empty] | float | C2H2ppm | SIML | MV
2750 | t4 | Лазер-4 | c_h2 | Концентрация водорода | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 314 | [5 empty] | float | H2ppm | SIML | MV
2751 | t4 | Лазер-4 | c_tg | Общая концентрация растворённых газов | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 316 | [5 empty] | float | TGppm | SIML | MV
2752 | t4 | Лазер-4 | c_o2 | Концентрация кислорода | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 318 | [5 empty] | float | O2ppm | SIML | MV
2753 | t4 | Лазер-4 | c_n2 | Концентрация азота | Сигнал | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | percent | ppm | ppm | yes | Раз в 2 часа | 320 | [5 empty] | float | N2ppm | SIML | MV
2754 | t4 | Лазер-4 | rs | Влажность масла относительная | Сигнал | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no | percent | % | percent | yes | Раз в 2 часа | 328 | [5 empty] | float | H2Ooilv | SIML | MV
2755 | t4 | ТТ-1-4 | i_pa_hv | Ток ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 108 | [5 empty] | float | A.phsA | HVMMXU | WYE
2756 | t4 | ТТ-1-4 | i_pb_hv | Ток ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 110 | [5 empty] | float | A.phsB | HVMMXU | WYE
2757 | t4 | ТТ-1-4 | i_pc_hv | Ток ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 112 | [5 empty] | float | A.phsC | HVMMXU | WYE
2758 | t4 | ТТ-2-4 | i_pa_lv | Ток НН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 108 | [5 empty] | float | A.phsA | LVMMXU | WYE
2759 | t4 | ТТ-2-4 | i_pb_lv | Ток НН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 110 | [5 empty] | float | A.phsB | LVMMXU | WYE
2760 | t4 | ТТ-2-4 | i_pc_lv | Ток НН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | a | А | a | yes | Раз в 10 секунд | 112 | [5 empty] | float | A.phsC | LVMMXU | WYE
2761 | t4 | ТН-1-4 | u_pa_hv | Напряжение фазное ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 92 | [5 empty] | float | PhV.phsA | HVMMXU | WYE
2762 | t4 | ТН-1-4 | u_pb_hv | Напряжение фазное ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 94 | [5 empty] | float | PhV.phsB | HVMMXU | WYE
2763 | t4 | ТН-1-4 | u_pc_hv | Напряжение фазное ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 96 | [5 empty] | float | PhV.phsC | HVMMXU | WYE
2764 | t4 | ЭНИП-2-1-4 | u_pab_hv | Напряжение линейное ВН, фазы A и B | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 100 | [5 empty] | float | PPV.phsAB | HVMMXU | DEL
2765 | t4 | ЭНИП-2-1-4 | u_pbc_hv | Напряжение линейное ВН, фазы B и C | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 102 | [5 empty] | float | PPV.phsBC | HVMMXU | DEL
2766 | t4 | ЭНИП-2-1-4 | u_pca_hv | Напряжение линейное ВН, фазы C и A | Сигнал | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 104 | [5 empty] | float | PPV.phsCA | HVMMXU | DEL
2767 | t4 | ТН-2-4 | u_pa_lv | Напряжение фазное НН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 92 | [5 empty] | float | PhV.phsA | LVMMXU | WYE
2768 | t4 | ТН-2-4 | u_pb_lv | Напряжение фазное НН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 94 | [5 empty] | float | PhV.phsB | LVMMXU | WYE
2769 | t4 | ТН-2-4 | u_pc_lv | Напряжение фазное НН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВ | kv | yes | Раз в 10 секунд | 96 | [5 empty] | float | PhV.phsC | LVMMXU | WYE
2770 | t4 | ЭНИП-2-1-4 | s_pa_hv | Мощность полная ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 132 | [5 empty] | float | TotVA.phsA | HVMMXU | WYE
2771 | t4 | ЭНИП-2-1-4 | s_pb_hv | Мощность полная ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 134 | [5 empty] | float | TotVA.phsB | HVMMXU | WYE
2772 | t4 | ЭНИП-2-1-4 | s_pc_hv | Мощность полная ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 136 | [5 empty] | float | TotVA.phsC | HVMMXU | WYE
2773 | t4 | ЭНИП-2-2-4 | s_pa_lv | Мощность полная НН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 132 | [5 empty] | float | TotVA.phsA | LVMMXU | WYE
2774 | t4 | ЭНИП-2-2-4 | s_pb_lv | Мощность полная НН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 134 | [5 empty] | float | TotVA.phsB | LVMMXU | WYE
2775 | t4 | ЭНИП-2-2-4 | s_pc_lv | Мощность полная НН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kva | кВА | kva | yes | Раз в 10 секунд | 136 | [5 empty] | float | TotVA.phsC | LVMMXU | WYE
2776 | t4 | МС-1-1551-4 | oil_level_max | Указатель уровня масла трансформатора. Авар. сигн. max. | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 10 минут | 51 | 0 |  |  |  |  | uint | InsMaxAlm | SIML | SPS
2777 | t4 | МС-1-1551-4 | oil_level_min | Указатель уровня масла трансформатора. Авар. сигн. min. | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 10 минут | 51 | 1 |  |  |  |  | uint | InsMinAlm | SIML | SPS
2778 | t4 | BF-80/Q-4 | gas_relay_alarm0 | Работа газового реле на сигнал | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в минуту | 51 | 2 |  |  |  |  | uint | GasInsAlm | SIML | SPS
2779 | t4 | BF-80/Q-4 | gas_relay_alarm1 | Работа газового реле на отключение | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в минуту | 51 | 3 |  |  |  |  | uint | GasInsTr | SIML | SPS
2780 | t4 | CVA-80-4 | block_valve_actuation | Срабатывание отсечного клапана | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в минуту | 51 | 4 |  |  |  |  | uint | InsTr | SIML | SPS
2781 | t4 | APRD-55-M-4 | pressure_release valve_actuation | Срабатывание клапана сброса давления | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в минуту | 51 | 5 |  |  |  |  | uint | PresTr | SIML | SPS
2782 | t4 | PT100-4 | t_tp | Температура верхних слоёв масла | Сигнал | no | no | yes | yes | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 4000 | [5 empty] | float | TopTmp | SPTR | MV
2783 | t4 | PT100-4 | t_bt | Температура нижних слоев масла | Сигнал | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 4003 | [5 empty] | float | BotTmp | SPTR | MV
2784 | t4 | BWR-4 | t_hst | Температура наиболее нагретой точки обмотки | Сигнал | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 4009 | [5 empty] | float | HPTmp | SPTR | MV
2785 | t4 | TDM-P-034-4 | t_en | Температура окружающей среды | Сигнал | no | no | yes | no | yes | yes | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 6057 | [5 empty] | float | Tmp | SPTR | MV
2786 | t4 | TDM-P-034-4 | bush_i_creepage_pa_hv | Ток поверхностной утечки ввода ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6497 | [5 empty] | float | LkgA1 | HVZBSH | MV
2787 | t4 | TDM-P-034-4 | bush_tgd_pa_hv | Тангенс дельта основной изоляции ввода ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | 6506 | [5 empty] | float | LosFact1 | HVZBSH | MV
2788 | t4 | TDM-P-034-4 | bush_c1_pa_hv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | pf | пФ | pf | yes | Раз в 30 минут | 6503 | [5 empty] | float | C1Cap1 | HVZBSH | MV
2789 | t4 | СМТ | bush_d_c1_pa_hv_calc | Изменение ёмкости С1 ввода ВН, фаза A, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | C1ChgCap1CIc | HVZBSH | MV
2790 | t4 | СМТ | bush_d_tgd_pa_hv_calc | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода ВН, фаза A, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | ChgLosFact1CIc | HVZBSH | MV
2791 | t4 | TDM-P-034-4 | bush_i_creepage_pb_hv | Ток поверхностной утечки ввода ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6498 | [5 empty] | float | LkgA2 | HVZBSH | MV
2792 | t4 | TDM-P-034-4 | bush_tgd_pb_hv | Тангенс дельта основной изоляции ввода ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | 6507 | [5 empty] | float | LosFact2 | HVZBSH | MV
2793 | t4 | TDM-P-034-4 | bush_c1_pb_hv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | pf | пФ | pf | yes | Раз в 30 минут | 6504 | [5 empty] | float | C1Cap2 | HVZBSH | MV
2794 | t4 | СМТ | bush_d_c1_pb_hv_calc | Изменение ёмкости С1 ввода ВН, фаза B, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | C1ChgCap2CIc | HVZBSH | MV
2795 | t4 | СМТ | bush_d_tgd_pb_hv_calc | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода ВН, фаза B, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | ChgLosFact2CIc | HVZBSH | MV
2796 | t4 | TDM-P-034-4 | bush_i_creepage_pc_hv | Ток поверхностной утечки ввода ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6499 | [5 empty] | float | LkgA3 | HVZBSH | MV
2797 | t4 | TDM-P-034-4 | bush_tgd_pc_hv | Тангенс дельта основной изоляции ввода ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | 6508 | [5 empty] | float | LosFact3 | HVZBSH | MV
2798 | t4 | TDM-P-034-4 | bush_c1_pc_hv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | pf | пФ | pf | yes | Раз в 30 минут | 6505 | [5 empty] | float | C1Cap3 | HVZBSH | MV
2799 | t4 | СМТ | bush_d_c1_pc_hv_calc | Изменение ёмкости С1 ввода ВН, фаза C, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | C1ChgCap3CIc | HVZBSH | MV
2800 | t4 | СМТ | bush_d_tgd_pc_hv_calc | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода ВН, фаза C, расчётное | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | percent | % | percent | yes | Раз в 30 минут | [6 empty] | float | ChgLosFact3CIc | HVZBSH | MV
2801 | t4 | TDM-P-034-4 | bush_pd_level_pa_hv | Уровень ЧР изоляции ввода ВН, фаза A | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6972 | [5 empty] | float | PaDsch1 | HVSTMP | MV
2802 | t4 | TDM-P-034-4 | bush_pd_level_pb_hv | Уровень ЧР изоляции ввода ВН, фаза B | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6978 | [5 empty] | float | PaDsch2 | HVSTMP | MV
2803 | t4 | TDM-P-034-4 | bush_pd_level_pc_hv | Уровень ЧР изоляции ввода ВН, фаза C | Сигнал | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | ma | мА | ma | yes | Раз в 30 минут | 6984 | [5 empty] | float | PaDsch3 | HVSTMP | MV
2804 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_t_in_1 | Температура на входе охладителя 1 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1100 | [5 empty] | float | OilTmpIn1 | CCGR | MV
2805 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_t_in_2 | Температура на входе охладителя 2 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1102 | [5 empty] | float | OilTmpIn2 | CCGR | MV
2806 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_t_in_3 | Температура на входе охладителя 3 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1104 | [5 empty] | float | OilTmpIn3 | CCGR | MV
2807 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_t_out_1 | Температура на выходе охладителя 1 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1101 | [5 empty] | float | OilTmpOut1 | CCGR | MV
2808 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_t_out_2 | Температура на выходе охладителя 2 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1103 | [5 empty] | float | OilTmpOut2 | CCGR | MV
2809 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_t_out_3 | Температура на выходе охладителя 3 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | deg_c | °С | deg_c | yes | Раз в 5 минут | 1105 | [5 empty] | float | OilTmpOut3 | CCGR | MV
2810 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_heatflow_1 | Тепловой поток охладителя 1 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВт | kv | yes | Раз в 5 минут | 1120 | [5 empty] | float | AirFlwTmp1 | CCGR | MV
2811 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_heatflow_2 | Тепловой поток охладителя 2 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВт | kv | yes | Раз в 5 минут | 1121 | [5 empty] | float | AirFlwTmp2 | CCGR | MV
2812 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_heatflow_3 | Тепловой поток охладителя 3 | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | kv | кВт | kv | yes | Раз в 5 минут | 1122 | [5 empty] | float | AirFlwTmp3 | CCGR | MV
2813 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_pump_1_on | Маслонасос 1 включен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1000 | 6 |  |  |  |  | int | OpCtl1 | KPMP | SPC
2814 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_pump_2_on | Маслонасос 2 включен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1000 | 7 |  |  |  |  | int | OpCtl2 | KPMP | SPC
2815 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_pump_start_on | Пусковой маслонасос включен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1000 | 9 |  |  |  |  | int | OpCtlStr | KPMP | SPC
2816 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_pump_1_off | Маслонасос 1 отключен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1007 | 6 |  |  |  |  | int | DeaCtl1 | KPMP | SPC
2817 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_pump_2_off | Маслонасос 2 отключен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1007 | 7 |  |  |  |  | int | DeaCtl2 | KPMP | SPC
2818 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_pump_start_off | Пусковой маслонасос отключен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1007 | 9 |  |  |  |  | int | DeaCtlStr | KPMP | SPC
2819 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_pump_standby_on | Резервный маслонасос включен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1000 | 8 |  |  |  |  | int | OpCtlRsv | KPMP | SPC
2820 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_pump_standby_off | Резервный маслонасос отключен | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1007 | 8 |  |  |  |  | int | DeaCtlRsv | KPMP | SPC
2821 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_pump_start_off_failture | Не отключен пусковой насос при работающих рабочих насосах маслоохладителей | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1003 | 2 |  |  |  |  | int | FailDeaCtlStr | KPMP | SPC
2822 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_reserve_power_on | Включен резервный источник питания | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1002 | 0 |  |  |  |  | int | AuxSCO | CCGR | SPC
2823 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_power_emergency_off | Аварийно отключен основной и резервный источники питания ШАОТ | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1002 | 1 |  |  |  |  | int | DeaPriRsvSrcSup | CCGR | SPC
2824 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_control_circuit_emergency_off | Аварийно отключена цепь управления ШАОТ | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1007 | 4 |  |  |  |  | int | DeaCtlСЕ | CCGR | SPC
2825 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_alarm_circuit_emergency_off | Аварийно отключена цепь сигнализации ШАОТ | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1003 | 1 |  |  |  |  | int | DeaAlmСЕ | CCGR | SPC
2826 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_pump_start_and_normal_off | Отключен пусковой и все рабочие насосы маслоохладителей | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1003 | 3 |  |  |  |  | int | DeaCtlStrPri | KPMP | SPC
2827 | t4 | ШАОТ-4 | cooling_auto_control_on | Включен режим автоматического управления системой охлаждения | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 1000 | 4 |  |  |  |  | int | Auto | CCGR | SPS
2828 | t4 | РЗиА-4 | f_outage | Флаг останова трансформатора | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | na | n/a | na | yes | Раз в 5 минут | 51 | 6 |  |  |  |  | uint | StopAlm | SPTR | SPG
2829 | t4 | Ручной ввод | pdata_i_hv | Номинальный ток ВН | Паспортные данные | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | HiARtg | YPTR | ASG | 599
2830 | t4 | Ручной ввод | pdata_i_lv | Номинальный ток НН | Паспортные данные | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | LoARtg0 | YPTR | ASG | 599
2831 | t4 | Ручной ввод | pdata_cooling_type | Тип системы охлаждения | Паспортные данные | no | no | yes | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | СЕTyp | YPTR | VSS | Ц
2832 | t4 | Ручной ввод | pdata_t_tp_rise | Превышение температуры масла | Паспортные данные | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | ExcTmpOilRtg | YPTR | ASG | 34.3
2833 | t4 | Ручной ввод | pdata_t_hst_rise | Превышение температуры обмотки | Паспортные данные | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | ExcTmpPtwRtg | SPTR | ASG | 77.5
2834 | t4 | Ручной ввод | pdata_r_loss | Отношение величины потерь активной мощности короткого замыкания к величине потерь х.х. (Pкз / Pхх) | Паспортные данные | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | PwrRlRtg | YPTR | ASG | 5.54
2835 | t4 | Ручной ввод | pdata_monsys_yr | Год ввода в эксплуатацию АСМД | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | лет | year | yes | [8 empty] | TrigY | SPTR | MV | 2024
2836 | t4 | Ручной ввод | pdata_yr | Год ввода в эксплуатацию | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | лет | year | yes | [8 empty] | TrigY | YPTR | INS | 2024
2837 | t4 | Ручной ввод | pdata_oil_type | Тип масла | Паспортные данные | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OilTyp | YPTR | VSS | ГК
2838 | t4 | Ручной ввод | pdata_oil_protection | Тип защиты масла | Паспортные данные | no | yes | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OilProTyp | YPTR | VSS | Плёночная
2839 | t4 | Ручной ввод | pdata_u_hv | Класс напряжения ВН | Паспортные данные | no | yes | no | no | yes | no | yes | yes | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HiVCls | YPTR | ASG | 330
2840 | t4 | Ручной ввод | pdata_s_hv | Номинальная мощность ВН | Паспортные данные | no | no | yes | no | no | yes | no | no | no | no |  | кВА | kva | yes | [8 empty] | HiPwrRtg | YPTR | ASG | 360000
2841 | t4 | Ручной ввод | pdata_overhaul_date | Дата прохождения капремонта | Паспортные данные | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | лет | year | yes | [8 empty] | RepDate | YPTR | MV | 2024
2842 | t4 | Ручной ввод | pdata_lifespan | Предельный срок эксплуатации | Паспортные данные | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | кВ | kv | yes | [8 empty] | Lifespan | YPTR | MV | 30
2843 | t4 | Ручной ввод | f_paper_thermally_upgraded | Флаг термической обработки бумаги | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ThmEqPapAlm | SPTR | SPG | 0
2844 | t4 | Ручной ввод | pdata_service | Продолжительность ремонтов | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | дней | day | yes | [8 empty] | RepDuration | YPTR | MV | 0
2845 | t4 | Ручной ввод | pdata_insulation_lifespan | Паспортный ресурс изоляции | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | лет | year | yes | [8 empty] | LifeInsRes | YPTR | MV | 30
2846 | t4 | Ручной ввод | pdata_bush | Тип изоляции вводов | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | BSHTyp | ZBSH | VSS | RIP
2847 | t4 | Ручной ввод | flag_degas | Флаг проведения дегазации | Константа | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | DegasAlm | YPTR | SPG | 0
2848 | t4 | Ручной ввод | flag_oil_drying | Флаг проведения сушки | Константа | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OilDryingAlm | YPTR | SPG | 0
2849 | t4 | Ручной ввод | f_overload_permitted | Флаг допустимости повышенного износа изоляции | Константа | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | AInsLosAlm | YPTR | SPG | 0
2850 | t4 | Ручной ввод | table_overload_coeff_normal_manual | Таблица коэффициентов допустимой длительной перегрузки, ручная | Константа | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TableOver1Man | YPTR | SEQ | [[-20; -10; 0; 10; 20; 30; 40];[1.25; 1.25; 1.25; 1.25; 1.20; 1.15; 1.08]]
2851 | t4 | Ручной ввод | table_overload_coeff_long_manual | Таблица коэффициентов допустимой аварийной перегрузки, ручная | Константа | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TableOver2Man | YPTR | SEQ | 4
2852 | t4 | Ручной ввод | k_gpfu_1091 | Весовые коэффициенты группы параметров: состояние твёрдой изоляции | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactGrSolIns | YPTR | MV | 0.5
2853 | t4 | Ручной ввод | k_gpfu_1044 | Весовые коэффициенты группы параметров: состояние масла | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactGrOilSt | YPTR | MV | 0.25
2854 | t4 | Ручной ввод | k_gpfu_1058 | Весовые коэффициенты группы параметров: хроматографический анализ | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactGrChrom | YPTR | MV | 0.12
2855 | t4 | Ручной ввод | k_gpfu_1015 | Весовые коэффициенты группы параметров: состояние изоляции | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactGrIns | YPTR | MV | 0.18
2856 | t4 | Ручной ввод | k_fu_992 | Весовые коэффициенты узла: высоковольтный ввод | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactNdBsh | YPTR | MV | 0.32
2857 | t4 | Ручной ввод | k_fu_1085 | Весовые коэффициенты узла: обмотки трансформатора | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactNdWnd | YPTR | MV | 0.18
2858 | t4 | Ручной ввод | k_fu_1044 | Весовые коэффициенты узла: изоляционная система | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactNdIns | YPTR | MV | 5
2859 | t4 | Ручной ввод | k_fu_1081 | Весовые коэффициенты узла: магнитопровод | Паспортные данные | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | FactNdCore | YPTR | MV | 13
2860 | t4 | СМТ | table_overload_coeff_normal | Таблица коэффициентов допустимой длительной перегрузки | Константа | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TableOver1 | YPTR | SEQ
2861 | t4 | СМТ | table_overload_coeff_long | Таблица коэффициентов допустимой аварийной перегрузки | Константа | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TableOver2 | YPTR | SEQ
2862 | t4 | СМТ | life | Возраст трансформатора | Расчётное | no | yes | no | yes | yes | yes | no | no | no | no |  | год | year | yes | [8 empty] | Life | YPTR | INS
2863 | t4 | СМТ | c_tcgh2 | Общая концентрация горючих газов и водорода | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGH2ppm | SIML | MV
2864 | t4 | СМТ | c_thg | Общая концентрация теплового газа | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | THGppm | SIML | MV
2865 | t4 | СМТ | c_tcg | Общая концентрация горючих газов | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGppm | SIML | MV
2866 | t4 | СМТ | c_tdcg | Общая концентрация горючих газов и монооксида углерода | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TDCGppm | SIML | MV
2867 | t4 | СМТ | c_h2_roc_abs_day | Скорость роста концентрации водорода абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDay | SIML | MV
2868 | t4 | СМТ | c_co_roc_abs_day | Скорость роста концентрации оксида углерода абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDay | SIML | MV
2869 | t4 | СМТ | c_co2_roc_abs_day | Скорость роста концентрации диоксида углерода абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDay | SIML | MV
2870 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_abs_day | Скорость роста концентрации метана абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDay | SIML | MV
2871 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_day | Скорость роста концентрации этана абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDay | SIML | MV
2872 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_day | Скорость роста концентрации этилена абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDay | SIML | MV
2873 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_day | Скорость роста концентрации ацетилена абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDay | SIML | MV
2874 | t4 | СМТ | c_h2_roc_abs_week | Скорость роста концентрации водорода абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWk | SIML | MV
2875 | t4 | СМТ | c_co_roc_abs_week | Скорость роста концентрации оксида углерода абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWk | SIML | MV
2876 | t4 | СМТ | c_co2_roc_abs_week | Скорость роста концентрации диоксида углерода абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWk | SIML | MV
2877 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_abs_week | Скорость роста концентрации метана абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWk | SIML | MV
2878 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_week | Скорость роста концентрации этана абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWk | SIML | MV
2879 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_week | Скорость роста концентрации этилена абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWk | SIML | MV
2880 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_week | Скорость роста концентрации ацетилена абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWk | SIML | MV
2881 | t4 | СМТ | c_h2_roc_abs_month | Скорость роста концентрации водорода абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMth | SIML | MV
2882 | t4 | СМТ | c_co_roc_abs_month | Скорость роста концентрации оксида углерода абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMth | SIML | MV
2883 | t4 | СМТ | c_co2_roc_abs_month | Скорость роста концентрации диоксида углерода абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMth | SIML | MV
2884 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_abs_month | Скорость роста концентрации метана абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMth | SIML | MV
2885 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_month | Скорость роста концентрации этана абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMth | SIML | MV
2886 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_month | Скорость роста концентрации этилена абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMth | SIML | MV
2887 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_month | Скорость роста концентрации ацетилена абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMth | SIML | MV
2888 | t4 | СМТ | c_h2_roc_abs_year | Скорость роста концентрации водорода абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsY | SIML | MV
2889 | t4 | СМТ | c_co_roc_abs_year | Скорость роста концентрации оксида углерода абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | COppmRteAbsY | SIML | MV
2890 | t4 | СМТ | c_co2_roc_abs_year | Скорость роста концентрации диоксида углерода абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsY | SIML | MV
2891 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_abs_year | Скорость роста концентрации метана абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsY | SIML | MV
2892 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_year | Скорость роста концентрации этана абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsY | SIML | MV
2893 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_year | Скорость роста концентрации этилена абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsY | SIML | MV
2894 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_year | Скорость роста концентрации ацетилена абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsY | SIML | MV
2895 | t4 | СМТ | c_h2_roc_rel_day | Скорость роста концентрации водорода относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDay | SIML | MV
2896 | t4 | СМТ | c_co_roc_rel_day | Скорость роста концентрации оксида углерода относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | COppmRteRlDay | SIML | MV
2897 | t4 | СМТ | c_co2_roc_rel_day | Скорость роста концентрации диоксида углерода относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDay | SIML | MV
2898 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_rel_day | Скорость роста концентрации метана относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDay | SIML | MV
2899 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_day | Скорость роста концентрации этана относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDay | SIML | MV
2900 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_day | Скорость роста концентрации этилена относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDay | SIML | MV
2901 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_day | Скорость роста концентрации ацетилена относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDay | SIML | MV
2902 | t4 | СМТ | c_h2_roc_rel_week | Скорость роста концентрации водорода относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWk | SIML | MV
2903 | t4 | СМТ | c_co_roc_rel_week | Скорость роста концентрации оксида углерода относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | COppmRteRlWk | SIML | MV
2904 | t4 | СМТ | c_co2_roc_rel_week | Скорость роста концентрации диоксида углерода относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWk | SIML | MV
2905 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_rel_week | Скорость роста концентрации метана относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWk | SIML | MV
2906 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_week | Скорость роста концентрации этана относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWk | SIML | MV
2907 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_week | Скорость роста концентрации этилена относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWk | SIML | MV
2908 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_week | Скорость роста концентрации ацетилена относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWk | SIML | MV
2909 | t4 | СМТ | c_h2_roc_rel_month | Скорость роста концентрации водорода относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMth | SIML | MV
2910 | t4 | СМТ | c_co_roc_rel_month | Скорость роста концентрации оксида углерода относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | COppmRteRlMth | SIML | MV
2911 | t4 | СМТ | c_co2_roc_rel_month | Скорость роста концентрации диоксида углерода относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMth | SIML | MV
2912 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_rel_month | Скорость роста концентрации метана относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMth | SIML | MV
2913 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_month | Скорость роста концентрации этана относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMth | SIML | MV
2914 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_month | Скорость роста концентрации этилена относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMth | SIML | MV
2915 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_month | Скорость роста концентрации ацетилена относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMth | SIML | MV
2916 | t4 | СМТ | c_h2_roc_rel_year | Скорость роста концентрации водорода относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlY | SIML | MV
2917 | t4 | СМТ | c_co_roc_rel_year | Скорость роста концентрации оксида углерода относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | COppmRteRlY | SIML | MV
2918 | t4 | СМТ | c_co2_roc_rel_year | Скорость роста концентрации диоксида углерода относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlY | SIML | MV
2919 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_rel_year | Скорость роста концентрации метана относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlY | SIML | MV
2920 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_year | Скорость роста концентрации этана относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlY | SIML | MV
2921 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_year | Скорость роста концентрации этилена относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlY | SIML | MV
2922 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_year | Скорость роста концентрации ацетилена относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlY | SIML | MV
2923 | t4 | СМТ | c_tg_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации растворённых газов абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TGppmRteAbsDay | SIML | MV
2924 | t4 | СМТ | c_thg_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации теплового газа абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | THGppmRteAbsDay | SIML | MV
2925 | t4 | СМТ | c_tcg_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGppmRteAbsDay | SIML | MV
2926 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDay | SIML | MV
2927 | t4 | СМТ | c_tdcg_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода абсолютная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TDCGppmRteAbsDay | SIML | MV
2928 | t4 | СМТ | c_tg_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации растворённых газов абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TGppmRteAbsWk | SIML | MV
2929 | t4 | СМТ | c_thg_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации теплового газа абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | THGppmRteAbsWk | SIML | MV
2930 | t4 | СМТ | c_tcg_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGppmRteAbsWk | SIML | MV
2931 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWk | SIML | MV
2932 | t4 | СМТ | c_tdcg_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода абсолютная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TDCGppmRteAbsWk | SIML | MV
2933 | t4 | СМТ | c_tg_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации растворённых газов абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TGppmRteAbsMth | SIML | MV
2934 | t4 | СМТ | c_thg_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации теплового газа абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | THGppmRteAbsMth | SIML | MV
2935 | t4 | СМТ | c_tcg_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGppmRteAbsMth | SIML | MV
2936 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMth | SIML | MV
2937 | t4 | СМТ | c_tdcg_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода абсолютная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TDCGppmRteAbsMth | SIML | MV
2938 | t4 | СМТ | c_tg_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации растворённых газов абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TGppmRteAbsY | SIML | MV
2939 | t4 | СМТ | c_thg_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации теплового газа абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | THGppmRteAbsY | SIML | MV
2940 | t4 | СМТ | c_tcg_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGppmRteAbsY | SIML | MV
2941 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsY | SIML | MV
2942 | t4 | СМТ | c_tdcg_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода абсолютная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TDCGppmRteAbsY | SIML | MV
2943 | t4 | СМТ | c_tg_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации растворённых газов относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TGppmRteRlDay | SIML | MV
2944 | t4 | СМТ | c_thg_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации теплового газа относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | THGppmRteRlDay | SIML | MV
2945 | t4 | СМТ | c_tcg_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGppmRteRlDay | SIML | MV
2946 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDay | SIML | MV
2947 | t4 | СМТ | c_tdcg_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода относительная, сутки | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TDCGppmRteRlDay | SIML | MV
2948 | t4 | СМТ | c_tg_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации растворённых газов относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TGppmRteRlWk | SIML | MV
2949 | t4 | СМТ | c_thg_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации теплового газа относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | THGppmRteRlWk | SIML | MV
2950 | t4 | СМТ | c_tcg_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGppmRteRlWk | SIML | MV
2951 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWk | SIML | MV
2952 | t4 | СМТ | c_tdcg_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода относительная, неделя | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TDCGppmRteRlWk | SIML | MV
2953 | t4 | СМТ | c_tg_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации растворённых газов относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TGppmRteRlMth | SIML | MV
2954 | t4 | СМТ | c_thg_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации теплового газа относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | THGppmRteRlMth | SIML | MV
2955 | t4 | СМТ | c_tcg_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGppmRteRlMth | SIML | MV
2956 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMth | SIML | MV
2957 | t4 | СМТ | c_tdcg_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода относительная, месяц | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TDCGppmRteRlMth | SIML | MV
2958 | t4 | СМТ | c_tg_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации растворённых газов относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TGppmRteRlY | SIML | MV
2959 | t4 | СМТ | c_thg_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации теплового газа относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | THGppmRteRlY | SIML | MV
2960 | t4 | СМТ | c_tcg_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGppmRteRlY | SIML | MV
2961 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlY | SIML | MV
2962 | t4 | СМТ | c_tdcg_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода относительная, год | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TDCGppmRteRlY | SIML | MV
2963 | t4 | СМТ | diag_c_h2_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
2964 | t4 | СМТ | diag_c_co_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
2965 | t4 | СМТ | diag_c_co2_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
2966 | t4 | СМТ | diag_c_ch4_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
2967 | t4 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
2968 | t4 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
2969 | t4 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
2970 | t4 | СМТ | diag_c_h2_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
2971 | t4 | СМТ | diag_c_co_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
2972 | t4 | СМТ | diag_c_co2_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
2973 | t4 | СМТ | diag_c_ch4_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
2974 | t4 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
2975 | t4 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
2976 | t4 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
2977 | t4 | СМТ | diag_c_h2_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
2978 | t4 | СМТ | diag_c_co_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
2979 | t4 | СМТ | diag_c_co2_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
2980 | t4 | СМТ | diag_c_ch4_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
2981 | t4 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
2982 | t4 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
2983 | t4 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
2984 | t4 | СМТ | diag_c_h2_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
2985 | t4 | СМТ | diag_c_co_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteAbsYAlm | SIML | INS
2986 | t4 | СМТ | diag_c_co2_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
2987 | t4 | СМТ | diag_c_ch4_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
2988 | t4 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
2989 | t4 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
2990 | t4 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
2991 | t4 | СМТ | diag_c_h2_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
2992 | t4 | СМТ | diag_c_co_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteRlDayAlm | SIML | INS
2993 | t4 | СМТ | diag_c_co2_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
2994 | t4 | СМТ | diag_c_ch4_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
2995 | t4 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
2996 | t4 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
2997 | t4 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
2998 | t4 | СМТ | diag_c_h2_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
2999 | t4 | СМТ | diag_c_co_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteRlWkAlm | SIML | INS
3000 | t4 | СМТ | diag_c_co2_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
3001 | t4 | СМТ | diag_c_ch4_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
3002 | t4 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
3003 | t4 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
3004 | t4 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
3005 | t4 | СМТ | diag_c_h2_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
3006 | t4 | СМТ | diag_c_co_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteRlMthAlm | SIML | INS
3007 | t4 | СМТ | diag_c_co2_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
3008 | t4 | СМТ | diag_c_ch4_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
3009 | t4 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
3010 | t4 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
3011 | t4 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
3012 | t4 | СМТ | diag_c_h2_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlYAlm | SIML | INS
3013 | t4 | СМТ | diag_c_co_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmRteRlYAlm | SIML | INS
3014 | t4 | СМТ | diag_c_co2_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlYAlm | SIML | INS
3015 | t4 | СМТ | diag_c_ch4_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlYAlm | SIML | INS
3016 | t4 | СМТ | diag_c_c2h6_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlYAlm | SIML | INS
3017 | t4 | СМТ | diag_c_c2h4_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlYAlm | SIML | INS
3018 | t4 | СМТ | diag_c_c2h2_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlYAlm | SIML | INS
3019 | t4 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
3020 | t4 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
3021 | t4 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
3022 | t4 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
3023 | t4 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода относительного, сутки | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
3024 | t4 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода относительного, неделя | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
3025 | t4 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода относительного, месяц | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
3026 | t4 | СМТ | diag_c_tcgh2_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода относительного, год | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlYAlm | SIML | INS
3027 | t4 | СМТ | c_h2_oe_lim0 | Концентрация водорода относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | H2ppmRlLim0 | SIML | MV
3028 | t4 | СМТ | c_co_oe_lim0 | Концентрация оксида углерода относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | COppmRlLim0 | SIML | MV
3029 | t4 | СМТ | c_co2_oe_lim0 | Концентрация диоксида углерода относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlLim0 | SIML | MV
3030 | t4 | СМТ | c_ch4_oe_lim0 | Концентрация метана относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CH4ppmRlLim0 | SIML | MV
3031 | t4 | СМТ | c_c2h4_oe_lim0 | Концентрация этилена относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H4ppmRlLim0 | SIML | MV
3032 | t4 | СМТ | c_c2h6_oe_lim0 | Концентрация этана относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H6ppmRlLim0 | SIML | MV
3033 | t4 | СМТ | c_c2h2_oe_lim0 | Концентрация ацетилена относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H2ppmRlLim0 | SIML | MV
3034 | t4 | СМТ | c_tcgh2_oe_lim0 | Общая концентрация горючих газов и водорода относительно ДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRlLim0 | SIML | MV
3035 | t4 | СМТ | c_h2_oe_lim1 | Концентрация водорода относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | H2ppmRlLim1 | SIML | MV
3036 | t4 | СМТ | c_co_oe_lim1 | Концентрация оксида углерода относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | COppmRlLim1 | SIML | MV
3037 | t4 | СМТ | c_co2_oe_lim1 | Концентрация диоксида углерода относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlLim1 | SIML | MV
3038 | t4 | СМТ | c_ch4_oe_lim1 | Концентрация метана относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CH4ppmRlLim1 | SIML | MV
3039 | t4 | СМТ | c_c2h4_oe_lim1 | Концентрация этилена относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H4ppmRlLim1 | SIML | MV
3040 | t4 | СМТ | c_c2h6_oe_lim1 | Концентрация этана относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H6ppmRlLim1 | SIML | MV
3041 | t4 | СМТ | c_c2h2_oe_lim1 | Концентрация ацетилена относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H2ppmRlLim1 | SIML | MV
3042 | t4 | СМТ | c_tcgh2_oe_lim1 | Общая концентрация горючих газов и водорода относительно ПДЗ | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRlLim1 | SIML | MV
3043 | t4 | СМТ | diag_c_co | Статус срабатывания уставки по концентрации оксида углерода | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | COppmAlm | SIML | INS
3044 | t4 | СМТ | diag_c_co2 | Статус срабатывания уставки по концентрации диоксида углерода | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmAlm | SIML | INS
3045 | t4 | СМТ | diag_c_ch4 | Статус срабатывания уставки по концентрации метана | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CH4ppmAlm | SIML | INS
3046 | t4 | СМТ | diag_c_c2h6 | Статус срабатывания уставки по концентрации этана | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H6ppmAlm | SIML | INS
3047 | t4 | СМТ | diag_c_c2h4 | Статус срабатывания уставки по концентрации этилена | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H4ppmAlm | SIML | INS
3048 | t4 | СМТ | diag_c_c2h2 | Статус срабатывания уставки по концентрации ацетилена | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | C2H2ppmAlm | SIML | INS
3049 | t4 | СМТ | diag_c_h2 | Статус срабатывания уставки по концентрации водорода | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2ppmAlm | SIML | INS
3050 | t4 | СМТ | diag_c_tcgh2 | Статус срабатывания уставки по концентрации горючих газов и водорода | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TCGH2ppmAlm | SIML | INS
3051 | t4 | СМТ | c_frac_c2h2_on_c2h4 | Отношение пар газов: ацетилен/этилен | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H2ppmRlC2H4ppm | SIML | MV
3052 | t4 | СМТ | c_frac_ch4_on_h2 | Отношение пар газов: метан/водород | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CH4ppmRlH2ppm | SIML | MV
3053 | t4 | СМТ | c_frac_c2h4_on_c2h6 | Отношение пар газов: этилен/этан | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H4ppmRlC2H6ppm | SIML | MV
3054 | t4 | СМТ | c_frac_c2h2_on_c2h6 | Отношение пар газов: ацетилен/этан | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | C2H2ppmRlC2H6ppm | SIML | MV
3055 | t4 | СМТ | c_frac_co2_on_co | Отношение пар газов: оксид углерода/диоксид углерода | Расчётное | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppm | SIML | MV
3056 | t4 | СМТ | c_frac_co2_on_co_min | Минимальное значение отношения пар газов co2/co | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppmLimMin | SIML | ASG
3057 | t4 | СМТ | c_frac_co2_on_co_max | Максимальное значения отношения пар газов co2/co | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppmLimMax | SIML | ASG
3058 | t4 | Ручной ввод | c_frac_co2_on_co_min_manual | Минимальное значение отношения пар газов co2/co, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppmLimMinMan | SIML | ASG | 5
3059 | t4 | Ручной ввод | c_frac_co2_on_co_max_manual | Максимальное значения отношения пар газов co2/co, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppmLimMaxMan | SIML | ASG | 13
3060 | t4 | СМТ | diag_c_model1rd_tbl | Состояние проверки условий таблицы 3 РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Table3RdNumAlm | SIML | INS
3061 | t4 | СМТ | diag_c_model1rd | Диагностика по соотношению пар газов РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RlGasRdAlm | SIML | INS
3062 | t4 | СМТ | diag_c_model1rd_num_in_table | Номер строки в таблице 3 РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Table3RdNum | SIML | MV
3063 | t4 | СМТ | diag_c_model4 | Диагностика по соотношению CO2 / CO | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CO2ppmRlCOppmAlm | SIML | INS
3064 | t4 | СМТ | diag_c_defect | Развивающийся дефект | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | DefectAlm | SIML | INS
3065 | t4 | СМТ | diag_c_model2rd | Диагностика по номограммам РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | NmgrAlm1 | SIML | INS
3066 | t4 | СМТ | diag_c_model2rd_num_nomogram | Номер номограммы РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | NmgrNum1 | SIML | MV
3067 | t4 | СМТ | diag_c_model2rd_acc_nomogram | Точность номограммы РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | NmgrAccur1 | SIML | MV
3068 | t4 | СМТ | diag_c_model2rd_nomogram | Данные для построения номограммы РД 153-34.0-46.302-00 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | NmgrRsl1 | SIML | MV
3069 | t4 | СМТ | diag_c_duval31 | Диагностика по треугольнику Дюваля | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval31Alm | SIML | INS
3070 | t4 | СМТ | diag_c_duval31_r_ch4 | Диагностика по треугольнику Дюваля, координата ch4 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51CH4 | SIML | MV
3071 | t4 | СМТ | diag_c_duval31_r_c2h2 | Диагностика по треугольнику Дюваля, координата c2h2 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval31C2H2 | SIML | MV
3072 | t4 | СМТ | diag_c_duval31_r_c2h4 | Диагностика по треугольнику Дюваля, координата c2h4 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval31C2H4 | SIML | MV
3073 | t4 | СМТ | diag_c_duval51 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51Alm | SIML | INS
3074 | t4 | СМТ | diag_c_duval51_c_x | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата X | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51X | SIML | MV
3075 | t4 | СМТ | diag_c_duval51_c_y | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата Y | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51Y | SIML | MV
3076 | t4 | СМТ | diag_c_duval51_c_c2h2 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата c2h2 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51C2H2 | SIML | MV
3077 | t4 | СМТ | diag_c_duval51_c_c2h6 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата c2h6 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51C2H6 | SIML | MV
3078 | t4 | СМТ | diag_c_duval51_c_c2h4 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата c2h4 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51C2H4 | SIML | MV
3079 | t4 | СМТ | diag_c_duval51_c_ch4 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата ch4 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51CH4 | SIML | MV
3080 | t4 | СМТ | diag_c_duval51_c_h2 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата h2 | Диагностические заключения | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | Duval51H2 | SIML | MV
3081 | t4 | СМТ | c_co_lim0 | ДЗ концентрации оксида углерода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | COppmLim0 | SIML | ASG
3082 | t4 | СМТ | c_co2_lim0 | ДЗ концентрации диоксида углерода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CO2ppmLim0 | SIML | ASG
3083 | t4 | СМТ | c_ch4_lim0 | ДЗ концентрации метана | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CH4ppmLim0 | SIML | ASG
3084 | t4 | СМТ | c_c2h6_lim0 | ДЗ концентрации этана | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H6ppmLim0 | SIML | ASG
3085 | t4 | СМТ | c_c2h4_lim0 | ДЗ концентрации этилена | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H4ppmLim0 | SIML | ASG
3086 | t4 | СМТ | c_c2h2_lim0 | ДЗ концентрации ацетилена | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H2ppmLim0 | SIML | ASG
3087 | t4 | СМТ | c_h2_lim0 | ДЗ концентрации водорода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | H2ppmLim0 | SIML | ASG
3088 | t4 | СМТ | c_tcgh2_lim0 | ДЗ концентрации горючих газов и водорода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGH2ppmLim0 | SIML | ASG
3089 | t4 | СМТ | c_co_lim1 | ПДЗ концентрации оксида углерода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | COppmLim1 | SIML | ASG
3090 | t4 | СМТ | c_co2_lim1 | ПДЗ концентрации диоксида углерода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CO2ppmLim1 | SIML | ASG
3091 | t4 | СМТ | c_ch4_lim1 | ПДЗ концентрации метана | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CH4ppmLim1 | SIML | ASG
3092 | t4 | СМТ | c_c2h6_lim1 | ПДЗ концентрации этана | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H6ppmLim1 | SIML | ASG
3093 | t4 | СМТ | c_c2h4_lim1 | ПДЗ концентрации этилена | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H4ppmLim1 | SIML | ASG
3094 | t4 | СМТ | c_c2h2_lim1 | ПДЗ концентрации ацетилена | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H2ppmLim1 | SIML | ASG
3095 | t4 | СМТ | c_h2_lim1 | ПДЗ концентрации водорода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | H2ppmLim1 | SIML | ASG
3096 | t4 | СМТ | c_tcgh2_lim1 | ПДЗ концентрации горючих газов и водорода | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGH2ppmLim1 | SIML | ASG
3097 | t4 | Ручной ввод | c_h2_lim0_manual | ДЗ концентрации водорода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | H2ppmManLim0 | SIML | ASG | 100
3098 | t4 | Ручной ввод | c_co_lim0_manual | ДЗ концентрации оксида углерода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | COppmManLim0 | SIML | ASG | 500
3099 | t4 | Ручной ввод | c_co2_lim0_manual | ДЗ концентрации диоксида углерода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CO2ppmManLim0 | SIML | ASG | 2000
3100 | t4 | Ручной ввод | c_ch4_lim0_manual | ДЗ концентрации метана ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CH4ppmManLim0 | SIML | ASG | 100
3101 | t4 | Ручной ввод | c_c2h6_lim0_manual | ДЗ концентрации этана ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H6ppmManLim0 | SIML | ASG | 50
3102 | t4 | Ручной ввод | c_c2h4_lim0_manual | ДЗ концентрации этилена ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H4ppmManLim0 | SIML | ASG | 100
3103 | t4 | Ручной ввод | c_c2h2_lim0_manual | ДЗ концентрации ацетилена ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H2ppmManLim0 | SIML | ASG | 10
3104 | t4 | Ручной ввод | c_tcgh2_lim0_manual | ДЗ концентрации горючих газов и водорода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGH2ppmManLim0 | SIML | ASG | 560
3105 | t4 | Ручной ввод | c_h2_lim1_manual | ПДЗ концентрации водорода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | H2ppmManLim1 | SIML | ASG | 100
3106 | t4 | Ручной ввод | c_co_lim1_manual | ПДЗ концентрации оксида углерода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | COppmManLim1 | SIML | ASG | 500
3107 | t4 | Ручной ввод | c_co2_lim1_manual | ПДЗ концентрации диоксида углерода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CO2ppmManLim1 | SIML | ASG | 2000
3108 | t4 | Ручной ввод | c_ch4_lim1_manual | ПДЗ концентрации метана ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | CH4ppmManLim1 | SIML | ASG | 100
3109 | t4 | Ручной ввод | c_c2h6_lim1_manual | ПДЗ концентрации этана ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H6ppmManLim1 | SIML | ASG | 50
3110 | t4 | Ручной ввод | c_c2h4_lim1_manual | ПДЗ концентрации этилена ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H4ppmManLim1 | SIML | ASG | 100
3111 | t4 | Ручной ввод | c_c2h2_lim1_manual | ПДЗ концентрации ацетилена ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | C2H2ppmManLim1 | SIML | ASG | 10
3112 | t4 | Ручной ввод | c_tcgh2_lim1_manual | ПДЗ концентрации горючих газов и водорода ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | TCGH2ppmManLim1 | SIML | ASG | 1000
3113 | t4 | СМТ | c_h2_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
3114 | t4 | СМТ | c_co_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
3115 | t4 | СМТ | c_co2_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
3116 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
3117 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
3118 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
3119 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
3120 | t4 | СМТ | c_h2_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
3121 | t4 | СМТ | c_co_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
3122 | t4 | СМТ | c_co2_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
3123 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
3124 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
3125 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
3126 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
3127 | t4 | СМТ | c_h2_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
3128 | t4 | СМТ | c_co_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
3129 | t4 | СМТ | c_co2_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
3130 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
3131 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
3132 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
3133 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
3134 | t4 | СМТ | c_h2_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
3135 | t4 | СМТ | c_co_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | COppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
3136 | t4 | СМТ | c_co2_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
3137 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
3138 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
3139 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
3140 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
3141 | t4 | СМТ | c_h2_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
3142 | t4 | СМТ | c_co_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | COppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
3143 | t4 | СМТ | c_co2_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
3144 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
3145 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
3146 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
3147 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
3148 | t4 | СМТ | c_h2_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
3149 | t4 | СМТ | c_co_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | COppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
3150 | t4 | СМТ | c_co2_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
3151 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
3152 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
3153 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
3154 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
3155 | t4 | СМТ | c_h2_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
3156 | t4 | СМТ | c_co_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | COppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
3157 | t4 | СМТ | c_co2_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
3158 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
3159 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
3160 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
3161 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
3162 | t4 | СМТ | c_h2_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
3163 | t4 | СМТ | c_co_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | COppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
3164 | t4 | СМТ | c_co2_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
3165 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
3166 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
3167 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
3168 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
3169 | t4 | СМТ | c_h2_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
3170 | t4 | СМТ | c_co_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
3171 | t4 | СМТ | c_co2_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
3172 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
3173 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
3174 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
3175 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
3176 | t4 | СМТ | c_h2_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
3177 | t4 | СМТ | c_co_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
3178 | t4 | СМТ | c_co2_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
3179 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
3180 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
3181 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
3182 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
3183 | t4 | СМТ | c_h2_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
3184 | t4 | СМТ | c_co_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
3185 | t4 | СМТ | c_co2_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
3186 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
3187 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
3188 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
3189 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
3190 | t4 | СМТ | c_h2_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
3191 | t4 | СМТ | c_co_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | COppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
3192 | t4 | СМТ | c_co2_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
3193 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
3194 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
3195 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
3196 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
3197 | t4 | СМТ | c_h2_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
3198 | t4 | СМТ | c_co_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | COppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
3199 | t4 | СМТ | c_co2_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
3200 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
3201 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
3202 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
3203 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, сутки | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
3204 | t4 | СМТ | c_h2_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
3205 | t4 | СМТ | c_co_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | COppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
3206 | t4 | СМТ | c_co2_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
3207 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
3208 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
3209 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
3210 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
3211 | t4 | СМТ | c_h2_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
3212 | t4 | СМТ | c_co_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | COppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
3213 | t4 | СМТ | c_co2_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
3214 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
3215 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
3216 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
3217 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
3218 | t4 | СМТ | c_h2_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
3219 | t4 | СМТ | c_co_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | COppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
3220 | t4 | СМТ | c_co2_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
3221 | t4 | СМТ | c_ch4_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
3222 | t4 | СМТ | c_c2h6_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
3223 | t4 | СМТ | c_c2h4_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
3224 | t4 | СМТ | c_c2h2_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
3225 | t4 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 0.5
3226 | t4 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
3227 | t4 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
3228 | t4 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 0.5
3229 | t4 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 0.5
3230 | t4 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 0.5
3231 | t4 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 0.5
3232 | t4 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
3233 | t4 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
3234 | t4 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
3235 | t4 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
3236 | t4 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
3237 | t4 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
3238 | t4 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
3239 | t4 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
3240 | t4 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
3241 | t4 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
3242 | t4 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
3243 | t4 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
3244 | t4 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
3245 | t4 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
3246 | t4 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
3247 | t4 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | COppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
3248 | t4 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
3249 | t4 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
3250 | t4 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
3251 | t4 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
3252 | t4 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
3253 | t4 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
3254 | t4 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | COppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
3255 | t4 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
3256 | t4 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
3257 | t4 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
3258 | t4 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
3259 | t4 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
3260 | t4 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
3261 | t4 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | COppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
3262 | t4 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
3263 | t4 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
3264 | t4 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
3265 | t4 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
3266 | t4 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
3267 | t4 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
3268 | t4 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | COppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
3269 | t4 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
3270 | t4 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
3271 | t4 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
3272 | t4 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
3273 | t4 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
3274 | t4 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
3275 | t4 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | COppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
3276 | t4 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
3277 | t4 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
3278 | t4 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
3279 | t4 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
3280 | t4 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
3281 | t4 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 0.5
3282 | t4 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | COppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 0.5
3283 | t4 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 2024-05-01
3284 | t4 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 0.5
3285 | t4 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 0.5
3286 | t4 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 0.5
3287 | t4 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 1.0
3288 | t4 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
3289 | t4 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | COppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
3290 | t4 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
3291 | t4 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
3292 | t4 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
3293 | t4 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
3294 | t4 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
3295 | t4 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
3296 | t4 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | COppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
3297 | t4 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
3298 | t4 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
3299 | t4 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
3300 | t4 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
3301 | t4 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
3302 | t4 | Ручной ввод | c_h2_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
3303 | t4 | Ручной ввод | c_co_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | COppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
3304 | t4 | Ручной ввод | c_co2_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
3305 | t4 | Ручной ввод | c_ch4_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
3306 | t4 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
3307 | t4 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
3308 | t4 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
3309 | t4 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
3310 | t4 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | COppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
3311 | t4 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
3312 | t4 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
3313 | t4 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
3314 | t4 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
3315 | t4 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, сутки, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
3316 | t4 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
3317 | t4 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | COppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
3318 | t4 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
3319 | t4 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
3320 | t4 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
3321 | t4 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
3322 | t4 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
3323 | t4 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
3324 | t4 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | COppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
3325 | t4 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
3326 | t4 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
3327 | t4 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
3328 | t4 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
3329 | t4 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
3330 | t4 | Ручной ввод | c_h2_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
3331 | t4 | Ручной ввод | c_co_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | COppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
3332 | t4 | Ручной ввод | c_co2_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CO2ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
3333 | t4 | Ручной ввод | c_ch4_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | CH4ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
3334 | t4 | Ручной ввод | c_c2h6_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H6ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
3335 | t4 | Ручной ввод | c_c2h4_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H4ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
3336 | t4 | Ручной ввод | c_c2h2_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | C2H2ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
3337 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_day_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
3338 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_week_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
3339 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_month_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
3340 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_year_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
3341 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_day_lim0 | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
3342 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_week_lim0 | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
3343 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_month_lim0 | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
3344 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_year_lim0 | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
3345 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
3346 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
3347 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
3348 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
3349 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
3350 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
3351 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
3352 | t4 | СМТ | c_tcgh2_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
3353 | t4 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG | 1.0
3354 | t4 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
3355 | t4 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
3356 | t4 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
3357 | t4 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG | 10
3358 | t4 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG | 10
3359 | t4 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG | 10
3360 | t4 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG | 10
3361 | t4 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/сут | ppm_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG | 3.0
3362 | t4 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/нед | ppm_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
3363 | t4 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/мес | ppm_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
3364 | t4 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm/год | ppm_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
3365 | t4 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG | 10
3366 | t4 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG | 10
3367 | t4 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG | 10
3368 | t4 | Ручной ввод | c_tcgh2_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год, ручное | Уставка | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | TCGH2ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG | 10
3369 | t4 | СМТ | k_therm_x | Тепловые постоянные модели: x | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact0 | SPTR | MV
3370 | t4 | СМТ | k_therm_y | Тепловые постоянные модели: y | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact1 | SPTR | MV
3371 | t4 | СМТ | k_therm_k11 | Тепловые постоянные модели: k_11 | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact2 | SPTR | MV
3372 | t4 | СМТ | k_therm_k21 | Тепловые постоянные модели: k_21 | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact3 | SPTR | MV
3373 | t4 | СМТ | k_therm_k22 | Тепловые постоянные модели: k_22 | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact4 | SPTR | MV
3374 | t4 | СМТ | k_therm_tau_0 | Тепловые постоянные модели: tau_0 | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact5 | SPTR | MV
3375 | t4 | СМТ | k_therm_tau_w | Тепловые постоянные модели: tau_w | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact6 | SPTR | MV
3376 | t4 | Ручной ввод | k_therm_x_manual | Тепловые постоянные модели: x, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact0Man | SPTR | MV | 1.0
3377 | t4 | Ручной ввод | k_therm_y_manual | Тепловые постоянные модели: y, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact1Man | SPTR | MV | 2024-03-01
3378 | t4 | Ручной ввод | k_therm_k11_manual | Тепловые постоянные модели: k_11, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact2Man | SPTR | MV | 1.0
3379 | t4 | Ручной ввод | k_therm_k21_manual | Тепловые постоянные модели: k_21, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact3Man | SPTR | MV | 2024-03-01
3380 | t4 | Ручной ввод | k_therm_k22_manual | Тепловые постоянные модели: k_22, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact4Man | SPTR | MV | 1.0
3381 | t4 | Ручной ввод | k_therm_tau_0_manual | Тепловые постоянные модели: tau_0, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact5Man | SPTR | MV | 90
3382 | t4 | Ручной ввод | k_therm_tau_w_manual | Тепловые постоянные модели: tau_w, ручное | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ThmFact6Man | SPTR | MV | 7
3383 | t4 | Ручной ввод | t_hst_lim0_manual | ДЗ температуры наиболее нагретой точки обмотки, ручное | Уставка | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | HPTmpLim0Man | SPTR | ASG | 140
3384 | t4 | Ручной ввод | t_tp_lim0_manual | ДЗ температуры верхних слоёв масла, ручное | Уставка | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | TopTmpLim0Man | SPTR | ASG | 95
3385 | t4 | Ручной ввод | f_select_t_tp_hst | Выбор режима перегрузки по температуре | Константа | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvTmpMod | SPTR | VSS | Режим систематических нагрузок
3386 | t4 | СМТ | t_hst_lim0 | ДЗ температуры наиболее нагретой точки обмотки | Уставка | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | HPTmpLim0 | SPTR | ASG
3387 | t4 | СМТ | t_tp_lim0 | ДЗ температуры верхних слоев масла | Уставка | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | TopTmpLim0 | SPTR | ASG
3388 | t4 | СМТ | diag_t_hst | Статус срабатывания уставки по превышению ДЗ температуры наиболее нагретой точки | Диагностические заключения | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HPTmpAlm | SPTR | INS
3389 | t4 | СМТ | t_hst_ttr | Время достижения ДЗ температуры наиболее нагретой точки | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | HPTmpTm | SPTR | MV
3390 | t4 | СМТ | t_hst_res | Температура наиболее нагретой точки обмотки для расчётов | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | HPTmpRes | SPTR | MV
3391 | t4 | СМТ | diag_t_tp | Статус срабатывания уставки по превышению ДЗ температуры верхних слоёв масла | Диагностические заключения | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | TopTmpAlm | SPTR | INS
3392 | t4 | СМТ | t_tp_ttr | Время достижения ДЗ температуры верхних слоёв масла | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | TopTmpTm | SPTR | MV
3393 | t4 | СМТ | t_tp_res | Температура верхних слоёв масла для расчётов | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | TopTmpRes | SPTR | MV
3394 | t4 | СМТ | t_hst_calc | Температура наиболее нагретой точки обмотки расчётная | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | HPTmpClc | SPTR | MV
3395 | t4 | СМТ | t_tp_calc | Температура верхних слоёв масла расчётная | Расчётное | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no |  | °С | deg_c | yes | [8 empty] | TopTmpClc | SPTR | MV
3396 | t4 | СМТ | wcl_roc_abs_day | Скорость роста влажности масла абсолютная, день | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDay | SIML | MV
3397 | t4 | СМТ | wcl_roc_abs_week | Скорость роста влажности масла абсолютная, неделя | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWk | SIML | MV
3398 | t4 | СМТ | wcl_roc_abs_month | Скорость роста влажности масла абсолютная, месяц | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMth | SIML | MV
3399 | t4 | СМТ | wcl_roc_abs_year | Скорость роста влажности масла абсолютная, год | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsY | SIML | MV
3400 | t4 | СМТ | wcl_roc_rel_day | Скорость роста влажности масла относительная, день | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDay | SIML | MV
3401 | t4 | СМТ | wcl_roc_rel_week | Скорость роста влажности масла относительная, неделя | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWk | SIML | MV
3402 | t4 | СМТ | wcl_roc_rel_month | Скорость роста влажности масла относительная, месяц | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMth | SIML | MV
3403 | t4 | СМТ | wcl_roc_rel_year | Скорость роста влажности масла относительная, год | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlY | SIML | MV
3404 | t4 | СМТ | wcl_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
3405 | t4 | СМТ | wcl_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
3406 | t4 | СМТ | wcl_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
3407 | t4 | СМТ | wcl_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsYLim0 | SIML | ASG
3408 | t4 | СМТ | wcl_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDayLim0 | SIML | ASG
3409 | t4 | СМТ | wcl_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWkLim0 | SIML | ASG
3410 | t4 | СМТ | wcl_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMthLim0 | SIML | ASG
3411 | t4 | СМТ | wcl_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlYLim0 | SIML | ASG
3412 | t4 | СМТ | wcl_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
3413 | t4 | СМТ | wcl_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
3414 | t4 | СМТ | wcl_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
3415 | t4 | СМТ | wcl_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsYLim1 | SIML | ASG
3416 | t4 | СМТ | wcl_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDayLim1 | SIML | ASG
3417 | t4 | СМТ | wcl_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWkLim1 | SIML | ASG
3418 | t4 | СМТ | wcl_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMthLim1 | SIML | ASG
3419 | t4 | СМТ | wcl_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlYLim1 | SIML | ASG
3420 | t4 | СМТ | diag_wcl_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла абсолютная, день | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDayAlm | SIML | INS
3421 | t4 | СМТ | diag_wcl_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла абсолютная, неделя | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWkAlm | SIML | INS
3422 | t4 | СМТ | diag_wcl_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла абсолютная, месяц | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMthAlm | SIML | INS
3423 | t4 | СМТ | diag_wcl_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла абсолютная, год | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsYAlm | SIML | INS
3424 | t4 | СМТ | diag_wcl_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла относительная, день | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDayAlm | SIML | INS
3425 | t4 | СМТ | diag_wcl_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла относительная, неделя | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWkAlm | SIML | INS
3426 | t4 | СМТ | diag_wcl_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла относительная, месяц | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMthAlm | SIML | INS
3427 | t4 | СМТ | diag_wcl_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла относительная, год | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlYAlm | SIML | INS
3428 | t4 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
3429 | t4 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
3430 | t4 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
3431 | t4 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
3432 | t4 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDayLim0Man | SIML | ASG
3433 | t4 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWkLim0Man | SIML | ASG
3434 | t4 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMthLim0Man | SIML | ASG
3435 | t4 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlYLim0Man | SIML | ASG
3436 | t4 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG
3437 | t4 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
3438 | t4 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
3439 | t4 | Ручной ввод | wcl_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
3440 | t4 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlDayLim1Man | SIML | ASG
3441 | t4 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlWkLim1Man | SIML | ASG
3442 | t4 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlMthLim1Man | SIML | ASG
3443 | t4 | Ручной ввод | wcl_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OoilRteRlYLim1Man | SIML | ASG
3444 | t4 | СМТ | wcp_roc_abs_day | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, день | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDay | SIML | MV
3445 | t4 | СМТ | wcp_roc_abs_week | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, неделя | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWk | SIML | MV
3446 | t4 | СМТ | wcp_roc_abs_month | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, месяц | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMth | SIML | MV
3447 | t4 | СМТ | wcp_roc_abs_year | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, год | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsY | SIML | MV
3448 | t4 | СМТ | wcp_roc_rel_day | Скорость роста влажности бумаги относительная, день | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDay | SIML | MV
3449 | t4 | СМТ | wcp_roc_rel_week | Скорость роста влажности бумаги относительная, неделя | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWk | SIML | MV
3450 | t4 | СМТ | wcp_roc_rel_month | Скорость роста влажности бумаги относительная, месяц | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMth | SIML | MV
3451 | t4 | СМТ | wcp_roc_rel_year | Скорость роста влажности бумаги относительная, год | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlY | SIML | MV
3452 | t4 | СМТ | wcp_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
3453 | t4 | СМТ | wcp_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
3454 | t4 | СМТ | wcp_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
3455 | t4 | СМТ | wcp_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsYLim0 | SIML | ASG
3456 | t4 | СМТ | wcp_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDayLim0 | SIML | ASG
3457 | t4 | СМТ | wcp_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWkLim0 | SIML | ASG
3458 | t4 | СМТ | wcp_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMthLim0 | SIML | ASG
3459 | t4 | СМТ | wcp_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlYLim0 | SIML | ASG
3460 | t4 | СМТ | wcp_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
3461 | t4 | СМТ | wcp_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
3462 | t4 | СМТ | wcp_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
3463 | t4 | СМТ | wcp_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsYLim1 | SIML | ASG
3464 | t4 | СМТ | wcp_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, день | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDayLim1 | SIML | ASG
3465 | t4 | СМТ | wcp_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, неделя | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWkLim1 | SIML | ASG
3466 | t4 | СМТ | wcp_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, месяц | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMthLim1 | SIML | ASG
3467 | t4 | СМТ | wcp_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, год | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlYLim1 | SIML | ASG
3468 | t4 | СМТ | diag_wcp_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги абсолютная, день | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDayAlm | SIML | INS
3469 | t4 | СМТ | diag_wcp_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги абсолютная, неделя | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWkAlm | SIML | INS
3470 | t4 | СМТ | diag_wcp_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги абсолютная, месяц | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMthAlm | SIML | INS
3471 | t4 | СМТ | diag_wcp_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги абсолютная, год | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsYAlm | SIML | INS
3472 | t4 | СМТ | diag_wcp_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги относительная, день | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDayAlm | SIML | INS
3473 | t4 | СМТ | diag_wcp_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги относительная, неделя | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWkAlm | SIML | INS
3474 | t4 | СМТ | diag_wcp_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги относительная, месяц | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMthAlm | SIML | INS
3475 | t4 | СМТ | diag_wcp_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги относительная, год | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlYAlm | SIML | INS
3476 | t4 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
3477 | t4 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
3478 | t4 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
3479 | t4 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
3480 | t4 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDayLim0Man | SIML | ASG
3481 | t4 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWkLim0Man | SIML | ASG
3482 | t4 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMthLim0Man | SIML | ASG
3483 | t4 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlYLim0Man | SIML | ASG
3484 | t4 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/сут | g_ton_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG
3485 | t4 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/нед | g_ton_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
3486 | t4 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/мес | g_ton_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
3487 | t4 | Ручной ввод | wcp_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон/год | g_ton_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
3488 | t4 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, день, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/сут | percent_day | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDayLim1Man | SIML | ASG
3489 | t4 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, неделя, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/нед | percent_week | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlWkLim1Man | SIML | ASG
3490 | t4 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, месяц, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/мес | percent_month | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlDMthLim1Man | SIML | ASG
3491 | t4 | Ручной ввод | wcp_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, год, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | %/год | percent_year | yes | [8 empty] | H2OpapRteRlYLim1Man | SIML | ASG
3492 | t4 | Ручной ввод | add_h2o | Поправка на добавленную воду | Константа | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | AddH2OFact | SIML | MV | 0
3493 | t4 | СМТ | wcl_lim0 | ДЗ абсолютной влажности масла | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilAbsLim0 | SIML | ASG
3494 | t4 | СМТ | wcl_lim1 | ПДЗ абсолютной влажности масла | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilAbsLim1 | SIML | ASG
3495 | t4 | Ручной ввод | wcl_lim0_manual | ДЗ абсолютной влажности масла, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilAbsLim0Man | SIML | ASG | 15
3496 | t4 | Ручной ввод | wcl_lim1_manual | ПДЗ абсолютной влажности масла, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilAbsLim1Man | SIML | ASG | 20
3497 | t4 | СМТ | wcp_lim0 | ДЗ абсолютной влажности бумаги | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OpapAbsLim0 | SIML | ASG
3498 | t4 | Ручной ввод | wcp_lim0_manual | ДЗ абсолютной влажности бумаги, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OpapAbsLim0Man | SIML | ASG | 1.0
3499 | t4 | СМТ | rs_lim0 | ДЗ влажности масла относительной | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | H2OoilLim0 | SIML | ASG
3500 | t4 | СМТ | rs_lim1 | ПДЗ влажности масла относительной | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | H2OoilLim1 | SIML | ASG
3501 | t4 | Ручной ввод | rs_lim0_manual | ДЗ влажности масла относительной, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | H2OoilLim0Man | SIML | ASG | 0.0015
3502 | t4 | Ручной ввод | rs_lim1_manual | ПДЗ влажности масла относительной, ручное | Уставка | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | H2OoilLim1Man | SIML | ASG | 0.002
3503 | t4 | Ручной ввод | k_arr_a_manual | Коэффициент Аррениуса a | Константа | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ArreniusAFact | SIML | MV | 2024-11-07
3504 | t4 | Ручной ввод | k_arr_b_manual | Коэффициент Аррениуса b | Константа | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | ArreniusBFact | SIML | MV | 1585
3505 | t4 | СМТ | wcl_calc | Влажность масла абсолютная, расчётная | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilAbsCIc | SIML | MV
3506 | t4 | СМТ | wcp | Влажность бумаги абсолютная | Расчётное | no | no | no | yes | no | no | no | yes | yes | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OpapAbs | SIML | MV
3507 | t4 | СМТ | wcl_s | Максимальное влагонасыщение | Константа | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OoilMax | SIML | MV
3508 | t4 | СМТ | diag_rs | Статус срабатывания уставок по влажности масла относительной | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilAlm | SIML | INS
3509 | t4 | СМТ | diag_wcp | Статус срабатывания уставок по влажности твёрдой изоляции | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OpapAbsAlm | SIML | INS
3510 | t4 | СМТ | diag_wcl | Статус срабатывания уставок по влажности масла | Диагностические заключения | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | H2OoilAbsAlm | SIML | INS
3511 | t4 | СМТ | bush_c1_lim1 | Верхняя граница ёмкости | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | пФ | pf | yes | [8 empty] | C1CapLim1 | ZBSH | ASG
3512 | t4 | Ручной ввод | bush_c1_lim1_manual | Верхняя граница ёмкости, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | пФ | pf | yes | [8 empty] | C1CapLim1Man | ZBSH | ASG
3513 | t4 | СМТ | bush_tgd_lim1 | Верхняя граница тангенса дельта | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | LosFactLim1 | ZBSH | ASG
3514 | t4 | Ручной ввод | bush_tgd_lim1_manual | Верхняя граница тангенса дельта, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | LosFactLim1Man | ZBSH | ASG | 3.0
3515 | t4 | СМТ | bush_d_c1_lim0 | ДЗ изменения ёмкости | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgCapLim0 | ZBSH | ASG
3516 | t4 | СМТ | bush_d_c1_lim1 | ПДЗ изменения ёмкости | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgCapLim1 | ZBSH | ASG
3517 | t4 | Ручной ввод | bush_d_c1_lim0_manual | ДЗ изменения ёмкости, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgCapLim0Man | ZBSH | ASG | 3.0
3518 | t4 | Ручной ввод | bush_d_c1_lim1_manual | ПДЗ изменения ёмкости, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgCapLim1Man | ZBSH | ASG | 5.0
3519 | t4 | СМТ | bush_d_tgd_lim0 | ДЗ изменения тангенса дельта | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgLosFactLim0 | ZBSH | ASG
3520 | t4 | СМТ | bush_d_tgd_lim1 | ПДЗ изменения тангенса дельта | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgLosFactLim1 | ZBSH | ASG
3521 | t4 | Ручной ввод | bush_d_tgd_lim0_manual | ДЗ изменения тангенса дельта, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgLosFactLim0Man | ZBSH | ASG | 0.3
3522 | t4 | Ручной ввод | bush_d_tgd_lim1_manual | ПДЗ изменения тангенса дельта, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | C1ChgLosFactLim1Man | ZBSH | ASG | 3.0
3523 | t4 | СМТ | k_bush_c_temp | Форма температурной зависимости ёмкости | Константа | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CapTmp | ZBSH | SEQ
3524 | t4 | СМТ | k_bush_tgd_temp | Форма температурной зависимости тангенса | Константа | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LosFactTmp | ZBSH | SEQ
3525 | t4 | Ручной ввод | k_bush_c_temp_manual | Форма температурной зависимости ёмкости, ручное | Константа | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CapTmpMan | ZBSH | SEQ
3526 | t4 | Ручной ввод | k_bush_tgd_temp_manual | Форма температурной зависимости тангенса, ручное | Константа | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LosFactTmpMan | ZBSH | SEQ
3527 | t4 | СМТ | bush_i_creepage_lim0 | ДЗ тока поверхностной утечки | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | LkgALim0 | ZBSH | ASG
3528 | t4 | СМТ | bush_i_creepage_lim1 | ПДЗ тока поверхностной утечки | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | LkgALim1 | ZBSH | ASG
3529 | t4 | СМТ | bush_pd_level_lim0 | ДЗ по активности ЧР | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | PaDschLim0 | ZBSH | ASG
3530 | t4 | СМТ | bush_pd_level_lim1 | ПДЗ по активности ЧР | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | PaDschLim1 | ZBSH | ASG
3531 | t4 | Ручной ввод | bush_i_creepage_lim0_manual | ДЗ тока поверхностной утечки, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | LkgALim0Man | ZBSH | ASG
3532 | t4 | Ручной ввод | bush_i_creepage_lim1_manual | ПДЗ тока поверхностной утечки, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | LkgALim1Man | ZBSH | ASG
3533 | t4 | Ручной ввод | bush_pd_level_lim0_manual | ДЗ по активности ЧР, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | PaDschLim0Man | ZBSH | ASG
3534 | t4 | Ручной ввод | bush_pd_level_lim1_manual | ПДЗ по активности ЧР, ручное | Уставка | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | мА | ma | yes | [8 empty] | PaDschLim1Man | ZBSH | ASG
3535 | t4 | СМТ | bush_tgd_pa_hv_initial | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза A с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSReact1 | HVZBSH | MV
3536 | t4 | СМТ | bush_tgd_pb_hv_initial | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза B с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSReact2 | HVZBSH | MV
3537 | t4 | СМТ | bush_tgd_pc_hv_initial | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза C с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSReact3 | HVZBSH | MV
3538 | t4 | СМТ | bush_с1_pa_hv_initial | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза A с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSLosFact1 | HVZBSH | MV
3539 | t4 | СМТ | bush_с1_pb_hv_initial | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза B с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSLosFact2 | HVZBSH | MV
3540 | t4 | СМТ | bush_с1_pc_hv_initial | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза C с прибора мониторинга | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefSLosFact3 | HVZBSH | MV
3541 | t4 | Ручной ввод | bush_tgd_pa_hv_initial_manual | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза A по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefReact1Man | HVZBSH | MV
3542 | t4 | Ручной ввод | bush_tgd_pb_hv_initial_manual | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза B по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefReact2Man | HVZBSH | MV
3543 | t4 | Ручной ввод | bush_tgd_pc_hv_initial_manual | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза C по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefReact3Man | HVZBSH | MV
3544 | t4 | Ручной ввод | bush_с1_pa_hv_initial_manual | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза A по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefLosFact1Man | HVZBSH | MV
3545 | t4 | Ручной ввод | bush_с1_pb_hv_initial_manual | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза B по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefLosFact2Man | HVZBSH | MV
3546 | t4 | Ручной ввод | bush_с1_pc_hv_initial_manual | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза C по результатам испытаний | Паспортные данные | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | RefLosFact3Man | HVZBSH | MV
3541 | t4 | СМТ | bush_tgd_20_pa_hv | Тангенс для 20 град. ввод ВН, фаза A | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | Deg20LosFact.phsA | ZBSH | MV
3542 | t4 | СМТ | bush_tgd_20_pb_hv | Тангенс для 20 град. ввод ВН, фаза B | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | Deg20LosFact.phsB | ZBSH | MV
3543 | t4 | СМТ | bush_tgd_20_pc_hv | Тангенс для 20 град. ввод ВН, фаза C | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | % | percent | yes | [8 empty] | Deg20LosFact.phsC | ZBSH | MV
3544 | t4 | СМТ | bush_c1_20_pa_hv | Ёмкость для 20 град. ввод ВН, фаза A | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | пФ | pf | yes | [8 empty] | Deg20C1Cap.phsA | ZBSH | MV
3545 | t4 | СМТ | bush_c1_20_pb_hv | Ёмкость для 20 град. ввод ВН, фаза B | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | пФ | pf | yes | [8 empty] | Deg20C1Cap.phsB | ZBSH | MV
3546 | t4 | СМТ | bush_c1_20_pc_hv | Ёмкость для 20 град. ввод ВН, фаза C | Расчётное | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no |  | пФ | pf | yes | [8 empty] | Deg20C1Cap.phsC | ZBSH | MV
3547 | t4 | СМТ | diag_bush_tgd_pa_hv | Диагностика по тангенсу дельта, ввод ВН, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LosFactAlm | ZBSH | INS
3548 | t4 | СМТ | diag_bush_tgd_pb_hv | Диагностика по тангенсу дельта, ввод ВН, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LosFactAlm | ZBSH | INS
3549 | t4 | СМТ | diag_bush_tgd_pc_hv | Диагностика по тангенсу дельта, ввод ВН, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LosFactAlm | ZBSH | INS
3550 | t4 | СМТ | diag_bush_d_tgd_pa_hv | Диагностика по изменению тангенса дельта, ввод ВН, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgLosFact | ZBSH | INS
3551 | t4 | СМТ | diag_bush_d_tgd_pb_hv | Диагностика по изменению тангенса дельта, ввод ВН, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgLosFact | ZBSH | INS
3552 | t4 | СМТ | diag_bush_d_tgd_pc_hv | Диагностика по изменению тангенса дельта, ввод ВН, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgLosFact | ZBSH | INS
3553 | t4 | СМТ | diag_bush_c_pa_hv | Диагностика по ёмкости, ввод ВН, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CapAlm | ZBSH | INS
3554 | t4 | СМТ | diag_bush_c_pb_hv | Диагностика по ёмкости, ввод ВН, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CapAlm | ZBSH | INS
3555 | t4 | СМТ | diag_bush_c_pc_hv | Диагностика по ёмкости, ввод ВН, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | CapAlm | ZBSH | INS
3556 | t4 | СМТ | diag_bush_d_c_pa_hv | Диагностика по изменению ёмкости, ввод ВН, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgCapAlm | ZBSH | INS
3557 | t4 | СМТ | diag_bush_d_c_pb_hv | Диагностика по изменению ёмкости, ввод ВН, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgCapAlm | ZBSH | INS
3558 | t4 | СМТ | diag_bush_d_c_pv_hv | Диагностика по изменению ёмкости, ввод ВН, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | ChgCapAlm | ZBSH | INS
3559 | t4 | СМТ | diag_bush_i_creepage_pa | Диагностика по току поверхностной утечки, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LkgAAlm | ZBSH | INS
3560 | t4 | СМТ | diag_bush_i_creepage_pb | Диагностика по току поверхностной утечки, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LkgAAlm | ZBSH | INS
3561 | t4 | СМТ | diag_bush_i_creepage_pc | Диагностика по току поверхностной утечки, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LkgAAlm | ZBSH | INS
3562 | t4 | СМТ | diag_bush_pd_level_pa | Диагностика по активности ЧР во вводах, фаза A | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | PaDsch1Alm | ZBSH | INS
3563 | t4 | СМТ | diag_bush_pd_level_pb | Диагностика по активности ЧР во вводах, фаза B | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | PaDsch2Alm | ZBSH | INS
3564 | t4 | СМТ | diag_bush_pd_level_pc | Диагностика по активности ЧР во вводах, фаза C | Диагностические заключения | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | PaDsch3Alm | ZBSH | INS
3565 | t4 | СМТ | hi_min | Минимальный ИТС | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiMin | YPTR | MV
3566 | t4 | СМТ | time_left_duration_hv | Оставшееся время достижения уставки по допустимой длительности перегрузки ВН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | сек | s | yes | [8 empty] | HiAМахTm | YPTR | MV
3567 | t4 | СМТ | duration_overload_hv | Продолжительность работы с перегрузкой ВН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | сек | s | yes | [8 empty] | OvlTm | YPTR | MV
3568 | t4 | СМТ | diag_i_hv_max_duration | Статус контроля длительности превышения номинального тока ВН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HiAМахTmAlm | YPTR | INS
3569 | t4 | СМТ | i_hv_max_correct_lim0 | ДЗ тока ВН | Уставка | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiAМахLim0 | YPTR | ASG
3570 | t4 | СМТ | i_hv_max_correct_lim1 | ПДЗ тока ВН | Уставка | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiAМахLim1 | YPTR | ASG
3571 | t4 | СМТ | diag_i_hv_max_duration | Статус контроля длительности превышения номинального тока ВН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HiAМахTmAlm | YPTR | INS
3572 | t4 | СМТ | i_hv_rated_correct | Скорректированный номинальный ток ВН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | HiAA | YPTR | MV
3573 | t4 | СМТ | diag_i_hv | Статус контроля тока ВН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HiAAlm | YPTR | INS
3574 | t4 | СМТ | diag_i_hv_max | Статус наличия перегрузки по току ВН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | HiAМахAlm | YPTR | INS
3575 | t4 | СМТ | i_hv_max_correct_oe | Максимальный скорректированный фазный ток ВН в о.е. | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiAMaxRlCor | YPTR | MV
3576 | t4 | СМТ | i_hv_max_oe | Максимальный фазный ток ВН в о.е. без учёта корректировок | Расчётное | no | no | yes | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiAMaxRl | YPTR | MV
3577 | t4 | СМТ | time_left_duration_lv | Оставшееся время достижения уставки по допустимой длительности перегрузки НН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | сек | s | yes | [8 empty] | LoAМахTm | YPTR | MV
3578 | t4 | СМТ | duration_overload_lv | Продолжительность работы с перегрузкой НН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | сек | s | yes | [8 empty] | OvlTm | YPTR | MV
3579 | t4 | СМТ | diag_i_lv_max_duration | Статус контроля длительности превышения номинального тока НН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LoAМахTmAlm | YPTR | INS
3580 | t4 | СМТ | i_lv_max_correct_lim0 | ДЗ тока НН | Уставка | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | LoAМахLim0 | YPTR | ASG
3581 | t4 | СМТ | i_lv_max_correct_lim1 | ПДЗ тока НН | Уставка | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | LoAМахLim1 | YPTR | ASG
3582 | t4 | СМТ | diag_i_lv_max_duration | Статус контроля длительности превышения номинального тока НН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LoAМахTmAlm | YPTR | INS
3583 | t4 | СМТ | i_lv_rated_correct | Скорректированный номинальный ток НН | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | LoAA | YPTR | MV
3584 | t4 | СМТ | diag_i_lv | Статус контроля тока НН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LoAAlm | YPTR | INS
3585 | t4 | СМТ | diag_i_lv_max | Статус наличия перегрузки по току НН | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | LoAМахAlm | YPTR | INS
3586 | t4 | СМТ | i_lv_max_correct_oe | Максимальный скорректированный фазный ток НН в о.е. | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | LoAMaxRlCor | YPTR | MV
3587 | t4 | СМТ | i_lv_max_oe | Максимальный фазный ток НН в о.е. без учёта корректировок | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |  | А | a | yes | [8 empty] | LoAMaxRl | YPTR | MV
3588 | t4 | СМТ | diag_overvoltage_pab_hv | Статус срабатывания уставок по превышению линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы А и В | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm4 | PTOV | INS
3589 | t4 | СМТ | diag_overvoltage_pbc_hv | Статус срабатывания уставок по превышению линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы В и С | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm5 | PTOV | INS
3590 | t4 | СМТ | diag_overvoltage_pca_hv | Статус срабатывания уставок по превышению линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы С и А | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm6 | PTOV | INS
3591 | t4 | СМТ | diag_overvoltage_pa_hv | Статус срабатывания уставок по превышению фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза А | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm1 | PTOV | INS
3592 | t4 | СМТ | diag_overvoltage_pb_hv | Статус срабатывания уставок по превышению фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза В | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm2 | PTOV | INS
3593 | t4 | СМТ | diag_overvoltage_pc_hv | Статус срабатывания уставок по превышению фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза С | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVAlm3 | PTOV | INS
3594 | t4 | СМТ | k_overvoltage_pab_hv | Кратность превышения линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы А и В | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact4 | PTOV | MV
3595 | t4 | СМТ | k_overvoltage_pbc_hv | Кратность превышения линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы В и С | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact5 | PTOV | MV
3596 | t4 | СМТ | k_overvoltage_pca_hv | Кратность превышения линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы С и А | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact6 | PTOV | MV
3597 | t4 | СМТ | k_overvoltage_pa_hv | Кратность превышения фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза А | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact1 | PTOV | MV
3598 | t4 | СМТ | k_overvoltage_pb_hv | Кратность превышения фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза В | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact2 | PTOV | MV
3599 | t4 | СМТ | k_overvoltage_pc_hv | Кратность превышения фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза С | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OvVFact3 | PTOV | MV
3600 | t4 | СМТ | diag_counter_overvoltage_125_day | Диагностика по числу перенапряжений кратностью 1,25: за сутки | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVDAlm | PTOV | INS
3601 | t4 | СМТ | counter_overvoltage_excessive_duration_125_day | Число недопустимых по длительности перенапряжений кратностью 1,25: за сутки | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OpCntD0 | PTOV | INS
3602 | t4 | СМТ | diag_counter_overvoltage_125_year | Диагностика по числу перенапряжений кратностью 1,25: за год | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVYAlm1 | PTOV | INS
3603 | t4 | СМТ | counter_overvoltage_excessive_duration_125_year | Число недопустимых по длительности перенапряжений кратностью 1,25: за год | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OpCntY2 | PTOV | INS
3604 | t4 | СМТ | diag_counter_overvoltage_125_total | Диагностика по числу перенапряжений кратностью 1,25: всего | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVMultAlm | PTOV | INS
3605 | t4 | СМТ | counter_overvoltage_excessive_pause_day | Число недопустимых по паузе перенапряжений: за сутки | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OpCntD2 | PTOV | INS
3606 | t4 | СМТ | counter_overvoltage_excessive_pause_year | Число недопустимых по паузе перенапряжений: за год | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OpCntY4 | PTOV | INS
3607 | t4 | СМТ | counter_overvoltage_year | Количество недопустимых за год повышений напряжения на стороне ВН | Расчётное | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OpCntY5 | PTOV | INS
3608 | t4 | СМТ | diag_counter_overvoltage_110_year | Диагностика по числу перенапряжений кратностью 1,10: за год | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | OvVYAlm0 | PTOV | INS
3609 | t4 | СМТ | life_before_monsys | Возраст оборудования на момент ввода АСМД | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | год | year | yes | [8 empty] | Life | YPTR | INS
3610 | t4 | СМТ | life_loss_lim0 | ДЗ израсходованного ресурса | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosLim0 | SPTR | ASG
3611 | t4 | СМТ | life_loss_lim1 | ПДЗ израсходованного ресурса | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosLim1 | SPTR | ASG
3612 | t4 | Ручной ввод | life_loss_lim0_manual | ДЗ израсходованного ресурса, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosLim0Man | SPTR | ASG
3613 | t4 | Ручной ввод | life_loss_lim1_manual | ПДЗ израсходованного ресурса, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosLim1Man | SPTR | ASG
3614 | t4 | СМТ | ageing_lim0 | ДЗ скорости износа | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteLim0 | SPTR | ASG
3615 | t4 | СМТ | ageing_lim1 | ПДЗ скорости износа | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteLim1 | SPTR | ASG
3616 | t4 | Ручной ввод | ageing_lim0_manual | ДЗ скорости износа, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteLim0Man | SPTR | ASG | 1.0
3617 | t4 | Ручной ввод | ageing_lim1_manual | ПДЗ скорости износа, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteLim1Man | SPTR | ASG | 4.0
3618 | t4 | СМТ | life_remaining_lim0 | ДЗ остаточного ресурса | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsResLim0 | SPTR | ASG
3619 | t4 | СМТ | life_remaining_lim1 | ПДЗ остаточного ресурса | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsResLim1 | SPTR | ASG
3620 | t4 | Ручной ввод | life_remaining_lim0_manual | ДЗ остаточного ресурса, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsResLim0Man | SPTR | ASG
3621 | t4 | Ручной ввод | life_remaining_lim1_manual | ПДЗ остаточного ресурса, ручное | Уставка | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsResLim1Man | SPTR | ASG
3622 | t4 | Ручной ввод | wcp_rated | Номинальное значение влажности бумаги абсолютной | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OpapAbsNom | SIML | MV
3623 | t4 | Ручной ввод | wcp_rated_manual | Номинальное значение влажности бумаги, ручное | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | г/тон | g_ton | yes | [8 empty] | H2OpapAbsNomMan | SIML | MV
3624 | t4 | Ручной ввод | k_power_ageing_wcp | Показатель степени в поправке на влажность | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteMstFact | SPTR | MV
3625 | t4 | Ручной ввод | k_power_ageing_wcp_manual | Показатель степени в поправке на влажность, ручное | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteMstFact | SPTR | MV
3626 | t4 | СМТ | life_loss_day_montsinger | Износ изоляции за последние сутки, рассчитанный по модели Монзингера | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosMont | SPTR | MV
3627 | t4 | СМТ | life_loss_day_montsinger_wcp | Износ изоляции за последние сутки, рассчитанный по модели Монзингера с поправкой на влажность | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosMontMst | SPTR | MV
3628 | t4 | СМТ | life_loss_day | Сокращение срока службы за сутки | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | час | hr | yes | [8 empty] | InsLosDay | YPTR | MV
3629 | t4 | СМТ | diag_life_loss | Диагностика по израсходованному ресурсу | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | InsLosAlm | SPTR | INS
3630 | t4 | СМТ | diag_ageing | Диагностика по скорости износа | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | AgeRteMontAlm | SPTR | INS
3631 | t4 | СМТ | life_loss_rel_calendar_montsinger | Относительный износ изоляции за календарно отработанное время, рассчитанный по модели Монзингера | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | InsLosRlMont | SPTR | MV
3632 | t4 | СМТ | life_loss_rel_calendar_montsinger_wcp | Относительный износ изоляции за календарно отработанное время, рассчитанный по модели Монзингера с поправкой на влажность | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | InsLosRlMontMst | SPTR | MV
3633 | t4 | СМТ | life_loss_rel_calendar | Относительный износ за календарно отработанное время | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | InsLosRl | YPTR | MV
3634 | t4 | СМТ | diag_life_remaining | Диагностика по остаточному ресурсу | Диагностические заключения | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | InsResAlm | SPTR | INS
3635 | t4 | СМТ | ageing_total | Скорость износа изоляции обобщённая | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | AgeRteGen | SPTR | MV
3636 | t4 | СМТ | life_remaining | Остаточный ресурс изоляции | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | InsRes | SPTR | MV
3637 | t4 | СМТ | ogp_1091 | ОГП "Состояние твёрдой изоляции" | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPSolIns | YPTR | MV
3638 | t4 | СМТ | itsu_1085 | ИТСУ "Обмотки трансформатора" | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiWnd | YPTR | MV
3639 | t4 | СМТ | ogp_1044 | ОГП "Состояние масла" | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPOilSt | YPTR | MV
3640 | t4 | СМТ | hi_updated | ИТС с корректировкой на онлайн-данные | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiUpd | YPTR | MV
3641 | t4 | СМТ | d_hi | Вклад онлайн-параметров в ИТС | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiOnl | YPTR | MV
3642 | t4 | СМТ | itsu_1044 | ИТСУ "Изоляционная система" | Расчётное | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiIns | YPTR | MV
3643 | t4 | СМТ | ogp_1058 | ОГП "Хроматографический анализ" | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPChrom | YPTR | MV
3644 | t4 | СМТ | d_hi_scaled | Вклад онлайн параметров в ИТС, масштабированный | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiScl | YPTR | MV
3645 | t4 | СМТ | itsu_992_pa_hv | ИТСУ "Высоковольтный ввод" ВН, фаза A | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiBsh1 | HVZBSH | MV
3646 | t4 | СМТ | itsu_992_pb_hv | ИТСУ "Высоковольтный ввод" ВН, фаза B | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiBsh2 | HVZBSH | MV
3647 | t4 | СМТ | itsu_992_pc_hv | ИТСУ "Высоковольтный ввод" ВН, фаза C | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiBsh3 | HVZBSH | MV
3648 | t4 | СМТ | ogp_1015_pa | ОГП "Состояние изоляции" фаза A | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPIns1 | YPTR | MV
3649 | t4 | СМТ | ogp_1015_pb | ОГП "Состояние изоляции" фаза B | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPIns2 | YPTR | MV
3650 | t4 | СМТ | ogp_1015_pc | ОГП "Состояние изоляции" фаза C | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | OGPIns3 | YPTR | MV
3651 | t4 | Ручной ввод | its_1044_manual | ИТС изоляционной системы, ручное | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiInsMan | YPTR | MV | 100
3652 | t4 | Ручной ввод | its_1081_manual | ИТС магнитопровода, ручное | Сигнал | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiCoreMan | YPTR | MV | 100
3653 | t4 | Ручной ввод | its_1085_manual | ИТС обмоток трансформатора, ручное | Сигнал | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no |  | о.е. | rel_units | yes | [8 empty] | HiWndMan | YPTR | MV | 100
3651 | t4 | СМТ | condition | Состояние | Расчётное | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes |  | n/a | na | yes | [8 empty] | EEHealth | YPTR | INS
3652 | t4 | СМТ | forecast_depth | Глубина прогнозирования | Константа | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | day | day | yes | [8 empty] | PrgTm | SIML | MV
3653 | t4 | СМТ | c_co_forecast | Прогноз развития концентрации: оксид углерода | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgCOppm | SIML | MV
3654 | t4 | СМТ | c_co2_forecast | Прогноз развития концентрации: диоксид углерода | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgCO2ppm | SIML | MV
3655 | t4 | СМТ | c_ch4_forecast | Прогноз развития концентрации: метан | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgCH4ppm | SIML | MV
3656 | t4 | СМТ | c_c2h6_forecast | Прогноз развития концентрации: этан | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgC2H6ppm | SIML | MV
3657 | t4 | СМТ | c_c2h4_forecast | Прогноз развития концентрации: этилен | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgC2H4ppm | SIML | MV
3658 | t4 | СМТ | c_c2h2_forecast | Прогноз развития концентрации: ацетилен | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgC2H2ppm | SIML | MV
3659 | t4 | СМТ | c_h2_forecast | Прогноз развития концентрации: водород | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgH2ppm | SIML | MV
3660 | t4 | СМТ | c_o2_forecast | Прогноз развития концентрации: кислород | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgC2H2ppm | SIML | MV
3661 | t4 | СМТ | c_n2_forecast | Прогноз развития концентрации: азот | Расчётное | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  | ppm | ppm | yes | [8 empty] | PrgH2ppm | SIML | MV

## assets
no | code | name | model | asset_type | mms_logical_device
1 | t1 | 1Т | ТЦ-360000/330-У1 | transformer | 1T
2 | t2 | 2Т | ТЦ-360000/330-У1 | transformer | 2T
3 | t3 | 3Т | ТЦ-360000/330-У1 | transformer | 3T
4 | t4 | 4Т | ТЦ-360000/330-У1 | transformer | 4T

## access_points
no | code | name | host | port | url | com_port | baud_rate | data_bits | stop_bits | parity | flow_control
1 | МВ210-214-1 | Модуль дискретного ввода |  | 502
2 | МВ210-101-1 | Модуль аналогового ввода с универсальными входами |  | 502
3 | ЭНИП-2-1-1 | Преобразователь измерительный многофункциональный |  | 502
4 | ЭНИП-2-2-1 | Преобразователь измерительный многофункциональный |  | 502
5 | Лазер-1 | Система мониторинга растворенных газов |  | 502
6 | K606-24DT-1 | Программиируемый логиический контроллер (ПЛК) | 192.168.8.79 | 502 |  |  | 19200 |  | 1 | None | No
7 | TDM-1 | Комплексная система мониторинга и диагностики состояния силовых трансформаторов |  | 502
8 | МВ210-214-2 | Модуль дискретного ввода |  | 502
9 | МВ210-101-2 | Модуль аналогового ввода с универсальными входами |  | 502
10 | ЭНИП-2-1-2 | Преобразователь измерительный многофункциональный |  | 502
11 | ЭНИП-2-2-2 | Преобразователь измерительный многофункциональный |  | 502
12 | Лазер-2 | Система мониторинга растворенных газов |  | 502
13 | K606-24DT-2 | Программиируемый логиический контроллер (ПЛК) | 192.168.8.79 | 502 |  |  | 19200 |  | 1 | None | No
14 | TDM-2 | Комплексная система мониторинга и диагностики состояния силовых трансформаторов |  | 502
15 | МВ210-214-3 | Модуль дискретного ввода |  | 502
16 | МВ210-101-3 | Модуль аналогового ввода с универсальными входами |  | 502
17 | ЭНИП-2-1-3 | Преобразователь измерительный многофункциональный |  | 502
18 | ЭНИП-2-2-3 | Преобразователь измерительный многофункциональный |  | 502
19 | Лазер-3 | Система мониторинга растворенных газов |  | 502
20 | K606-24DT-3 | Программиируемый логиический контроллер (ПЛК) | 192.168.8.79 | 502 |  |  | 19200 |  | 1 | None | No
21 | TDM-3 | Комплексная система мониторинга и диагностики состояния силовых трансформаторов |  | 502
22 | МВ210-214-4 | Модуль дискретного ввода |  | 502
23 | МВ210-101-4 | Модуль аналогового ввода с универсальными входами |  | 502
24 | ЭНИП-2-1-4 | Преобразователь измерительный многофункциональный |  | 502
25 | ЭНИП-2-2-4 | Преобразователь измерительный многофункциональный |  | 502
26 | Лазер-4 | Система мониторинга растворенных газов |  | 502
27 | K606-24DT-4 | Программиируемый логиический контроллер (ПЛК) | 192.168.8.79 | 502 |  |  | 19200 |  | 1 | None | No
28 | TDM-4 | Комплексная система мониторинга и диагностики состояния силовых трансформаторов |  | 502
29 | Ручной ввод | Ручной ввод

## devices
| gateway | code | device_model | name | common_address | profile | last_verification | next_verification | serial_number | protocol | word_order | byte_order | mms_logical_device
1 | Лазер-1 | Лазер-1 | Лазер | Газоанализатор стационарный | 1 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | LAZER_1T
2 | ЭНИП-2-1-1 | ТН-1-1 | ТН | Трансформатор напряжения ВН | 2 | ЭНИП-2 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_1T_HV
3 | ЭНИП-2-1-1 | ТТ-1-1 | ТТ | Трансформатор тока ВН | 2 | ЭНИП-2 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_1T_HV
4 | ЭНИП-2-2-1 | ТН-2-1 | ТН | Трансформатор напряжения НН | 3 | ЭНИП-2 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_1T_LV
5 | ЭНИП-2-2-1 | ТТ-2-1 | ТТ | Трансформатор тока НН | 3 | ЭНИП-2 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_1T_LV
6 | ЭНИП-2-1-1 | ЭНИП-2-1-1 | ЭНИП-2 | Преобразователь измерительный многофункциональный | 2 | ЭНИП-2 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_1T_HV
7 | ЭНИП-2-2-1 | ЭНИП-2-2-1 | ЭНИП-2 | Преобразователь измерительный многофункциональный | 3 | ЭНИП-2 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_1T_LV
8 | МВ210-214-1 | BF-80/Q-1 | BF-80/Q | Газовое реле Бухгольца | 4 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | BF80_1T
9 | МВ210-214-1 | МС-1-1551-1 | МС-1 | Маслоуказатель | 4 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | OIL_IND_1T
10 | МВ210-214-1 | CVA-80-1 | CVA-80 | Клапан отсечной | 4 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | CVA80_1T
11 | МВ210-214-1 | APRD-55-M-1 | APRD-55-M | Клапан предохранительный | 4 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | APRD55_1T
12 | МВ210-101-1 | PT100-1 | n/a | Датчик температуры терморезисторного типа | 5 | МВ210-101 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | PT100_1T
13 | K606-24DT-1 | ШАОТ-1 | n/a | Шкаф управления системой охлаждения трансфоратора | 7 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | TDMP_034_1T
14 | TDM-1 | TDM-P-034-1 | TDM-Р034 | Система мониторинга высоковольтных вводов | 8 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | COOLING_CONTROL_T1
15 | МВ210-101-1 | BWR-1 | BWR | Индикатор температуры обмотки | 5 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | BWR1_1T
16 | МВ210-214-1 | РЗиА-1 | n/a | Сигналы релейной защиты и автоматики трансформатора 1Т | 4 | [7 empty] | REL_PROTECTION_1T
17 | Лазер-2 | Лазер-2 | Лазер | Газоанализатор стационарный | 9 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | LAZER_2T
18 | ЭНИП-2-1-2 | ТН-1-2 | ТН | Трансформатор напряжения ВН | 10 | ЭНИП-2 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_2T_HV
19 | ЭНИП-2-1-2 | ТТ-1-2 | ТТ | Трансформатор тока ВН | 10 | ЭНИП-2 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_2T_HV
20 | ЭНИП-2-2-2 | ТН-2-2 | ТН | Трансформатор напряжения НН | 11 | ЭНИП-2 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_2T_LV
21 | ЭНИП-2-2-2 | ТТ-2-2 | ТТ | Трансформатор тока НН | 11 | ЭНИП-2 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_2T_LV
22 | ЭНИП-2-1-2 | ЭНИП-2-1-2 | ЭНИП-2 | Преобразователь измерительный многофункциональный | 10 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_2T_HV
23 | ЭНИП-2-2-2 | ЭНИП-2-2-2 | ЭНИП-2 | Преобразователь измерительный многофункциональный | 11 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_2T_LV
24 | МВ210-214-2 | BF-80/Q-2 | BF-80/Q | Газовое реле Бухгольца | 12 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | BF80_2T
25 | МВ210-214-2 | МС-1-1551-2 | МС-1 | Маслоуказатель | 12 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | OIL_IND_2T
26 | МВ210-214-2 | CVA-80-2 | CVA-80 | Клапан отсечной | 12 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | CVA80_2T
27 | МВ210-214-2 | APRD-55-M-2 | APRD-55-M | Клапан предохранительный | 12 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | APRD55_2T
28 | МВ210-101-2 | PT100-2 | n/a | Датчик температуры терморезисторного типа | 13 | МВ210-101 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | PT200_2T
29 | K606-24DT-2 | ШАОТ-2 | n/a | Шкаф управления системой охлаждения трансфоратора | 14 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | TDMP_034_2T
30 | TDM-2 | TDM-P-034-2 | TDM-Р034 | Система мониторинга высоковольтных вводов | 15 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | COOLING_CONTROL_T2
31 | МВ210-101-2 | BWR-2 | BWR | Индикатор температуры обмотки | 13 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | BWR2_2T
32 | МВ210-214-2 | РЗиА-2 | n/a | Сигналы релейной защиты и автоматики трансформатора 2Т | 12 | [7 empty] | REL_PROTECTION_2T
33 | Лазер-3 | Лазер-3 | Лазер | Газоанализатор стационарный | 16 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | LAZER_3T
34 | ЭНИП-2-1-3 | ТН-1-3 | ТН | Трансформатор напряжения ВН | 17 | ЭНИП-2 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_3T_HV
35 | ЭНИП-2-1-3 | ТТ-1-3 | ТТ | Трансформатор тока ВН | 17 | ЭНИП-2 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_3T_HV
36 | ЭНИП-2-2-3 | ТН-2-3 | ТН | Трансформатор напряжения НН | 18 | ЭНИП-2 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_3T_LV
37 | ЭНИП-2-2-3 | ТТ-2-3 | ТТ | Трансформатор тока НН | 18 | ЭНИП-2 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_3T_LV
38 | ЭНИП-2-1-3 | ЭНИП-2-1-3 | ЭНИП-2 | Преобразователь измерительный многофункциональный | 17 | ЭНИП-2 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_3T_HV
39 | ЭНИП-2-2-3 | ЭНИП-2-2-3 | ЭНИП-2 | Преобразователь измерительный многофункциональный | 18 | ЭНИП-2 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_3T_LV
40 | МВ210-214-3 | BF-80/Q-3 | BF-80/Q | Газовое реле Бухгольца | 19 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | BF80_3T
41 | МВ210-214-3 | МС-1-1551-3 | МС-1 | Маслоуказатель | 19 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | OIL_IND_3T
42 | МВ210-214-3 | CVA-80-3 | CVA-80 | Клапан отсечной | 19 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | CVA80_3T
43 | МВ210-214-3 | APRD-55-M-3 | APRD-55-M | Клапан предохранительный | 19 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | APRD55_3T
44 | МВ210-101-3 | PT100-3 | n/a | Датчик температуры терморезисторного типа | 20 | МВ210-101 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | PT300_3T
45 | K606-24DT-3 | ШАОТ-3 | n/a | Шкаф управления системой охлаждения трансфоратора | 21 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | TDMP_034_3T
46 | TDM-3 | TDM-P-034-3 | TDM-Р034 | Система мониторинга высоковольтных вводов | 22 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | COOLING_CONTROL_T3
47 | МВ210-101-3 | BWR-3 | BWR | Индикатор температуры обмотки | 20 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | BWR3_3T
48 | МВ210-214-3 | РЗиА-3 | n/a | Сигналы релейной защиты и автоматики трансформатора 3Т | 19 | [7 empty] | REL_PROTECTION_3T
49 | Лазер-4 | Лазер-4 | Лазер | Газоанализатор стационарный | 23 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | LAZER_4T
50 | ЭНИП-2-1-4 | ТН-1-4 | ТН | Трансформатор напряжения ВН | 24 | ЭНИП-2 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_4T_HV
51 | ЭНИП-2-1-4 | ТТ-1-4 | ТТ | Трансформатор тока ВН | 24 | ЭНИП-2 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_4T_HV
52 | ЭНИП-2-2-4 | ТН-2-4 | ТН | Трансформатор напряжения НН | 25 | ЭНИП-2 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_4T_LV
53 | ЭНИП-2-2-4 | ТТ-2-4 | ТТ | Трансформатор тока НН | 25 | ЭНИП-2 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_4T_LV
54 | ЭНИП-2-1-4 | ЭНИП-2-1-4 | ЭНИП-2 | Преобразователь измерительный многофункциональный | 24 | ЭНИП-2 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_4T_HV
55 | ЭНИП-2-2-4 | ЭНИП-2-2-4 | ЭНИП-2 | Преобразователь измерительный многофункциональный | 25 | ЭНИП-2 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | ENIP_4T_LV
56 | МВ210-214-4 | BF-80/Q-4 | BF-80/Q | Газовое реле Бухгольца | 26 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | BF80_4T
57 | МВ210-214-4 | МС-1-1551-4 | МС-1 | Маслоуказатель | 26 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | OIL_IND_4T
58 | МВ210-214-4 | CVA-80-4 | CVA-80 | Клапан отсечной | 26 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | CVA80_4T
59 | МВ210-214-4 | APRD-55-M-4 | APRD-55-M | Клапан предохранительный | 26 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | APRD55_4T
60 | МВ210-101-4 | PT100-4 | n/a | Датчик температуры терморезисторного типа | 27 | МВ210-101 |  |  |  | modbus_tcp |  |  | PT400_4T
61 | K606-24DT-4 | ШАОТ-4 | n/a | Шкаф управления системой охлаждения трансфоратора | 28 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | TDMP_034_4T
62 | TDM-4 | TDM-P-034-4 | TDM-Р034 | Система мониторинга высоковольтных вводов | 29 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | COOLING_CONTROL_T4
63 | МВ210-101-4 | BWR-4 | BWR | Индикатор температуры обмотки | 27 |  |  |  |  | modbus_tcp |  |  | BWR4_4T
64 | МВ210-214-4 | РЗиА-4 | n/a | Сигналы релейной защиты и автоматики трансформатора 4Т | 26 | [7 empty] | REL_PROTECTION_4T
65 |  | СМТ | n/a | Система мониторинга трансформаторов | [5 empty] | mms |  |  | MONITORING_SYSTEM
66 | Ручной ввод | Ручной ввод | n/a | Данные, вводимые пользователем вручную | [8 empty] | MANUAL_INPUT

## models
no | code | name | asset_type
1 | T90 | Прогнозирование развития концентраций | transformer
2 | М01 | Контроль растворённых газов в масле | transformer
3 | М02 | Контроль температур | transformer
4 | М03 | Содержание влаги в изоляции. | transformer
5 | M04 | Контроль вводов | transformer
6 | М05 | Нагрузочная способность трансформатора | transformer
7 | М06 | Временные превышения напряжения на стороне ВН | transformer
8 | М07 | Старение изоляции | transformer
9 | М08 | Комплексная оценка состояния оборудования в «текущий» момент эксплуатации | transformer
11 | M10 | Определение общего состояния трансформатора по уставкам | transformer

## signals_guide
no | code | name | unit | databus_source | dynamic_storage | signal_category | signal_group | signal_type | lim0_code | lim1_code | in_plot | plot_type | data_type | mms_data_object | mms_logical_node | mms_class | opc_label | relevance_span | freeze_span | transformer | bush | gis | breaker | gil | ct | vt | cap_comm | cap_bank | surge_arrester | shunt_reactor | switchgear | switchgear assembly | disconnector | support insulator
1

## msg_to_plot
no | diag_model | signal | value
1 | М01 | diag_msg_tab_gases | gases
2 | М02 | diag_msg_tab_temperature | temperature
3 | М03 | diag_msg_tab_humidity | humidity
4 | M04 | diag_msg_tab_bush | bushing
5 | М05 | diag_msg_tab_current | power
6 | М06 | diag_msg_tab_voltage | power
7 | М07 | diag_msg_tab_ageing | g1

## singal_tabs
no. | code | tabs
1 | c_co | gases
2 | c_co2 | gases
3 | c_ch4 | gases
4 | c_c2h4 | gases
5 | c_c2h6 | gases
6 | c_c2h2 | gases
7 | c_h2 | gases
8 | c_tg | gases
9 | c_o2 | gases
10 | c_n2 | gases
11 | c_tcgh2 | gases
12 | c_thg | gases
13 | c_tcg | gases
14 | c_tdcg | gases
15 | t_en | gases
16 | i_pa_hv | gases
17 | i_pb_hv | gases
18 | i_pc_hv | gases
19 | c_h2_roc_abs_day | gases
20 | c_co_roc_abs_day | gases
21 | c_co2_roc_abs_day | gases
22 | c_ch4_roc_abs_day | gases
23 | c_c2h6_roc_abs_day | gases
24 | c_c2h4_roc_abs_day | gases
25 | c_c2h2_roc_abs_day | gases
26 | c_h2_roc_abs_week | gases
27 | c_co_roc_abs_week | gases
28 | c_co2_roc_abs_week | gases
29 | c_ch4_roc_abs_week | gases
30 | c_c2h6_roc_abs_week | gases
31 | c_c2h4_roc_abs_week | gases
32 | c_c2h2_roc_abs_week | gases
33 | c_h2_roc_abs_month | gases
34 | c_co_roc_abs_month | gases
35 | c_co2_roc_abs_month | gases
36 | c_ch4_roc_abs_month | gases
37 | c_c2h6_roc_abs_month | gases
38 | c_c2h4_roc_abs_month | gases
39 | c_c2h2_roc_abs_month | gases
40 | c_h2_roc_abs_year | gases
41 | c_co_roc_abs_year | gases
42 | c_co2_roc_abs_year | gases
43 | c_ch4_roc_abs_year | gases
44 | c_c2h6_roc_abs_year | gases
45 | c_c2h4_roc_abs_year | gases
46 | c_c2h2_roc_abs_year | gases
47 | c_h2_roc_rel_day | gases
48 | c_co_roc_rel_day | gases
49 | c_co2_roc_rel_day | gases
50 | c_ch4_roc_rel_day | gases
51 | c_c2h6_roc_rel_day | gases
52 | c_c2h4_roc_rel_day | gases
53 | c_c2h2_roc_rel_day | gases
54 | c_h2_roc_rel_week | gases
55 | c_co_roc_rel_week | gases
56 | c_co2_roc_rel_week | gases
57 | c_ch4_roc_rel_week | gases
58 | c_c2h6_roc_rel_week | gases
59 | c_c2h4_roc_rel_week | gases
60 | c_c2h2_roc_rel_week | gases
61 | c_h2_roc_rel_month | gases
62 | c_co_roc_rel_month | gases
63 | c_co2_roc_rel_month | gases
64 | c_ch4_roc_rel_month | gases
65 | c_c2h6_roc_rel_month | gases
66 | c_c2h4_roc_rel_month | gases
67 | c_c2h2_roc_rel_month | gases
68 | c_h2_roc_rel_year | gases
69 | c_co_roc_rel_year | gases
70 | c_co2_roc_rel_year | gases
71 | c_ch4_roc_rel_year | gases
72 | c_c2h6_roc_rel_year | gases
73 | c_c2h4_roc_rel_year | gases
74 | c_c2h2_roc_rel_year | gases
75 | c_tg_roc_abs_day | gases
76 | c_thg_roc_abs_day | gases
77 | c_tcg_roc_abs_day | gases
78 | c_tcgh2_roc_abs_day | gases
79 | c_tdcg_roc_abs_day | gases
80 | c_tg_roc_abs_week | gases
81 | c_thg_roc_abs_week | gases
82 | c_tcg_roc_abs_week | gases
83 | c_tcgh2_roc_abs_week | gases
84 | c_tdcg_roc_abs_week | gases
85 | c_tg_roc_abs_month | gases
86 | c_thg_roc_abs_month | gases
87 | c_tcg_roc_abs_month | gases
88 | c_tcgh2_roc_abs_month | gases
89 | c_tdcg_roc_abs_month | gases
90 | c_tg_roc_abs_year | gases
91 | c_thg_roc_abs_year | gases
92 | c_tcg_roc_abs_year | gases
93 | c_tcgh2_roc_abs_year | gases
94 | c_tdcg_roc_abs_year | gases
95 | c_tg_roc_rel_day | gases
96 | c_thg_roc_rel_day | gases
97 | c_tcg_roc_rel_day | gases
98 | c_tcgh2_roc_rel_day | gases
99 | c_tdcg_roc_rel_day | gases
100 | c_tg_roc_rel_week | gases
101 | c_thg_roc_rel_week | gases
102 | c_tcg_roc_rel_week | gases
103 | c_tcgh2_roc_rel_week | gases
104 | c_tdcg_roc_rel_week | gases
105 | c_tg_roc_rel_month | gases
106 | c_thg_roc_rel_month | gases
107 | c_tcg_roc_rel_month | gases
108 | c_tcgh2_roc_rel_month | gases
109 | c_tdcg_roc_rel_month | gases
110 | c_tg_roc_rel_year | gases
111 | c_thg_roc_rel_year | gases
112 | c_tcg_roc_rel_year | gases
113 | c_tcgh2_roc_rel_year | gases
114 | c_tdcg_roc_rel_year | gases
115 | c_co_forecast | gases
116 | c_co2_forecast | gases
117 | c_ch4_forecast | gases
118 | c_c2h6_forecast | gases
119 | c_c2h4_forecast | gases
120 | c_c2h2_forecast | gases
121 | c_h2_forecast | gases
122 | c_o2_forecast | gases
123 | c_n2_forecast | gases
124 | t_tp | temperature
125 | t_bt | temperature
126 | t_en | temperature
127 | t_hst | temperature
128 | t_hst_ttr | temperature
129 | t_tp_ttr | temperature
130 | s_pa_hv | power
131 | s_pb_hv | power
132 | s_pc_hv | power
133 | t_en | power
134 | s_pa_lv | power
135 | s_pb_lv | power
136 | s_pc_lv | power
137 | rs | humidity
138 | wcp | humidity
139 | wcl_calc | humidity
140 | t_tp | humidity
141 | t_bt | humidity
142 | wcl_roc_abs_day | humidity
143 | wcl_roc_abs_week | humidity
144 | wcl_roc_abs_month | humidity
145 | wcl_roc_abs_year | humidity
146 | wcl_roc_rel_day | humidity
147 | wcl_roc_rel_week | humidity
148 | wcl_roc_rel_month | humidity
149 | wcl_roc_rel_year | humidity
150 | wcp_roc_abs_day | humidity
151 | wcp_roc_abs_week | humidity
152 | wcp_roc_abs_month | humidity
153 | wcp_roc_abs_year | humidity
154 | wcp_roc_rel_day | humidity
155 | wcp_roc_rel_week | humidity
156 | wcp_roc_rel_month | humidity
157 | wcp_roc_rel_year | humidity
158 | t_en | bushing
159 | bush_i_creepage_pa_hv | bushing
160 | bush_tgd_pa_hv | bushing
161 | bush_c1_pa_hv | bushing
162 | bush_d_c1_pa_hv_calc | bushing
163 | bush_d_tgd_pa_hv_calc | bushing
164 | bush_i_creepage_pb_hv | bushing
165 | bush_tgd_pb_hv | bushing
166 | bush_c1_pb_hv | bushing
167 | bush_d_c1_pb_hv_calc | bushing
168 | bush_d_tgd_pb_hv_calc | bushing
169 | bush_i_creepage_pc_hv | bushing
170 | bush_tgd_pc_hv | bushing
171 | bush_c1_pc_hv | bushing
172 | bush_d_c1_pc_hv_calc | bushing
173 | bush_d_tgd_pc_hv_calc | bushing
174 | bush_pd_level_pa_hv | bushing
175 | bush_pd_level_pb_hv | bushing
176 | bush_pd_level_pc_hv | bushing
177 | bush_tgd_20_pa_hv | bushing
178 | bush_tgd_20_pb_hv | bushing
179 | bush_tgd_20_pc_hv | bushing
180 | bush_c1_20_pa_hv | bushing
181 | bush_c1_20_pb_hv | bushing
182 | bush_c1_20_pc_hv | bushing
183 | t_hst | wear
184 | wcp | wear
185 | life_loss_day_montsinger | wear
186 | life_loss_day_montsinger_wcp | wear
187 | life_loss_rel_calendar_montsinger | wear
188 | life_loss_rel_calendar_montsinger_wcp | wear
189 | life_loss_rel_calendar | wear
190 | ageing_total | wear
191 | life_remaining | wear
192 | life_loss_day | wear
193 | ogp_1091 | its
194 | itsu_1085 | its
195 | ogp_1044 | its
196 | hi_updated | its
197 | d_hi | its
198 | itsu_1044 | its
199 | ogp_1058 | its
200 | d_hi_scaled | its
201 | itsu_992_pa_hv | its
202 | itsu_992_pb_hv | its
203 | itsu_992_pc_hv | its
204 | ogp_1015_pa | its
205 | ogp_1015_pb | its
206 | ogp_1015_pc | its
207 | cooling_t_in_1 | cooling
208 | cooling_t_in_2 | cooling
209 | cooling_t_in_3 | cooling
210 | cooling_t_out_1 | cooling
211 | cooling_t_out_2 | cooling
212 | cooling_t_out_3 | cooling
213 | cooling_heatflow_1 | cooling
214 | cooling_heatflow_2 | cooling
215 | cooling_heatflow_3 | cooling
216 | cooling_pump_1_on | cooling
217 | cooling_pump_2_on | cooling
218 | cooling_pump_start_on | cooling
219 | cooling_pump_1_off | cooling
220 | cooling_pump_2_off | cooling
221 | cooling_pump_start_off | cooling
222 | cooling_pump_standby_on | cooling
223 | cooling_pump_standby_off | cooling
224 | cooling_pump_start_off_failture | cooling
225 | cooling_reserve_power_on | cooling
226 | cooling_power_emergency_off | cooling
227 | cooling_control_circuit_emergency_off | cooling
228 | cooling_alarm_circuit_emergency_off | cooling
229 | cooling_pump_start_and_normal_off | cooling
230 | cooling_auto_control_on | cooling
231 | c_h2_forecast | gases
232 | c_c2h2_forecast | gases
233 | c_c2h4_forecast | gases

## signal_tables
no. | code | table
1 | c_co | gases
2 | c_co2 | gases
3 | c_ch4 | gases
4 | c_c2h4 | gases
5 | c_c2h6 | gases
6 | c_c2h2 | gases
7 | c_h2 | gases
8 | c_tg | gases
9 | c_o2 | gases
10 | c_n2 | gases
11 | rs | humidity
12 | wcl_calc | humidity
13 | wcp | humidity
14 | t_en | temp
15 | t_tp | temp
16 | t_tp | temp
17 | t_hst | temp
18 | i_pa_hv | load
19 | u_pa_hv | load
20 | s_pa_hv | load
21 | i_pb_hv | load
22 | u_pb_hv | load
23 | s_pb_hv | load
24 | i_pc_hv | load
25 | u_pc_hv | load
26 | s_pc_hv | load
27 | i_pa_lv | load
28 | u_pa_lv | load
29 | s_pa_lv | load
30 | i_pb_lv | load
31 | u_pb_lv | load
32 | s_pb_lv | load
33 | i_pc_lv | load
34 | u_pc_lv | load
35 | s_pc_lv | load
36 | bush_c1_pa_hv | bush
37 | bush_c1_pb_hv | bush
38 | bush_c1_pc_hv | bush
39 | bush_tgd_pa_hv | bush
40 | bush_tgd_pb_hv | bush
41 | bush_tgd_pc_hv | bush
42 | bush_pd_level_pa_hv | bush
43 | bush_pd_level_pb_hv | bush
44 | bush_pd_level_pc_hv | bush
45 | bush_d_c1_pa_hv_calc | bush
46 | bush_d_c1_pb_hv_calc | bush
47 | bush_d_c1_pc_hv_calc | bush
48 | bush_d_tgd_pa_hv_calc | bush
49 | bush_d_tgd_pb_hv_calc | bush
50 | bush_d_tgd_pc_hv_calc | bush
45 | ageing_total | ageing
46 | life_remaining | ageing
47 | life_loss_day | ageing
49 | itsu_1085 | hi
50 | itsu_1044 | hi
51 | itsu_992_pa_hv | hi
52 | itsu_992_pb_hv | hi
53 | itsu_992_pc_hv | hi
54 | cooling_t_in_1 | cooling
55 | cooling_t_in_2 | cooling
56 | cooling_t_in_3 | cooling
57 | cooling_t_out_1 | cooling
58 | cooling_t_out_2 | cooling
59 | cooling_t_out_3 | cooling
60 | cooling_heatflow_1 | cooling
61 | cooling_heatflow_2 | cooling
62 | cooling_heatflow_3 | cooling

## lists
asset_type | device_models | protocols | units | schedules | modbus_types | signal_types | signal_categories | signal_groups | signals_guide_code | signals_guide_name | signals_guide_unit | signals_guide_databus_source | signals_guide_dynamic_storage | signals_guide_signal_category | signals_guide_signal_group | signals_guide_signal_type | [9 empty] | tabs | tables | profile
n/a | n/a | iec60870_5_104 | na | Раз в секунду | short | diag_messages | Влагосодержание | na | c_co | Концентрация оксида углерода | ppm | signals | signals | Концентрации газов | gases | Сигнал | c_co_lim0 | c_co_lim1 | diag_c_co | Yes | Линейный | Дробный | COppm | SIML | MV | gases | gases | НКВВ
transformer | НКВВ | iot_vega | percent_vol | Раз в 2 секунды | ushort | constants | Концентрации газов | g1 | c_co2 | Концентрация диоксида углерода | ppm | signals | signals | Концентрации газов | gases | Сигнал | c_co2_lim0 | c_co2_lim1 | diag_c_co2 | Yes | Линейный | Дробный | CO2ppm | SIML | MV | humidity | humidity | ЭНИП-2
bush | ЭНИП-2 | mms | percent_mass | Раз в 3 секунды | int | pdata | Мощность | g2 | c_ch4 | Концентрация метана | ppm | signals | signals | Концентрации газов | gases | Сигнал | c_ch4_lim0 | c_ch4_lim1 | diag_c_ch4 | Yes | Линейный | Дробный | CH4ppm | SIML | MV | temperature | temp | МВ210-101
gis | Гидромер | modbus_rtu | percent | Раз в 4 секунды | uint | diag | Напряжения | g3 | c_c2h6 | Концентрация этана | ppm | signals | signals | Концентрации газов | gases | Сигнал | c_c2h6_lim0 | c_c2h6_lim1 | diag_c_c2h6 | Yes | Линейный | Дробный | C2H6ppm | SIML | MV | power | load | H2sense 3200
breaker | МВ210-101 | modbus_tcp | ppm | Раз в 5 секунды | long | signals | Оффлайн концентрации газов | g4 | c_c2h4 | Концентрация этилена | ppm | signals | signals | Концентрации газов | gases | Сигнал | c_c2h4_lim0 | c_c2h4_lim1 | diag_c_c2h4 | Yes | Линейный | Дробный | C2H4ppm | SIML | MV | bushing | ageing | Гидромер
gil | МВ210-204 | opc | ua | Раз в 10 секунд | ulong | dictionaries | Паспортные данные | g5 | c_c2h2 | Концентрация ацетилена | ppm | signals | signals | Концентрации газов | gases | Сигнал | c_c2h2_lim0 | c_c2h2_lim1 | diag_c_c2h2 | Yes | Линейный | Дробный | C2H2ppm | SIML | MV | wear | bush | RST404
gen_turbo | ДТС3005-РТ100.В2 | 60870-5-104 | ma | Раз в 15 секунд | hfloat |  | Прогноз развития концентрации | gases | c_h2 | Концентрация водорода | ppm | signals | signals | Концентрации газов | gases | Сигнал | c_h2_lim0 | c_h2_lim1 | diag_c_h2 | Yes | Линейный | Дробный | H2ppm | SIML | MV | its | hi | THM-1(2)
gen_hydro | ТМТ2-40 | 60870-5-101 | a | Раз в 20 секунд | float |  | Скорости роста концентрации газов | v_gases | c_o2 | Концентрация кислорода | ppm | signals | signals | Концентрации газов | gases | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | O2ppm | SIML | MV | cooling | cooling
motor | МС-1 | 60870-5-104_udp | ka | Раз в 25 секунд | llong |  | Температуры | temperature | c_n2 | Концентрация азота | ppm | signals | signals | Концентрации газов | gases | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | N2ppm | SIML | MV
ct | МС-2 | 61850-8-1 | mega | Раз в 30 секунд | ullong |  | Токи | power | c_co_lim0 | ДЗ концентрации оксида углерода | ppm | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | COppmLim0 | SIML | ASG
vt | APRD-55-M | opc_udp | uv | Раз в 40 секунд | double |  | Ввода | humidity | c_co_lim1 | ПДЗ концентрации оксида углерода | ppm | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | COppmLim1 | SIML | ASG
cap_comm | CVA-80 |  | mv | Раз в минуту |  |  | Общие параметры трансформатора | bushing | c_co2_lim0 | ДЗ концентрации диоксида углерода | ppm | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CO2ppmLim0 | SIML | ASG
cap_bank | ТТ |  | v | Раз в 1.5 минуты |  |  | РПН |  | c_co2_lim1 | ПДЗ концентрации диоксида углерода | ppm | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CO2ppmLim1 | SIML | ASG
surge_arrester | ТН |  | kv | Раз в 3 минуты |  |  | Износ изоляции |  | c_ch4_lim0 | ДЗ концентрации метана | ppm | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CH4ppmLim0 | SIML | ASG
shunt_reactor | ТМТ2-30 |  | megv | Раз в 5 минут |  |  |  |  | c_ch4_lim1 | ПДЗ концентрации метана | ppm | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CH4ppmLim1 | SIML | ASG
switchgear | OHR-M22 |  | hz | Раз в 10 минут |  |  |  |  | c_c2h6_lim0 | ДЗ концентрации этана | ppm | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H6ppmLim0 | SIML | ASG
disconnector | CV-100D |  | khz | Раз в 15 минут |  |  |  |  | c_c2h6_lim1 | ПДЗ концентрации этана | ppm | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H6ppmLim1 | SIML | ASG
support_insulator | H2sense 3200 |  | meghz | Раз в 20 минут |  |  |  |  | c_c2h4_lim0 | ДЗ концентрации этилена | ppm | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H4ppmLim0 | SIML | ASG
| THM |  | ghz | Раз в 25 минут |  |  |  |  | c_c2h4_lim1 | ПДЗ концентрации этилена | ppm | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H4ppmLim1 | SIML | ASG
| RFSens BTC |  | mw | Раз в 30 минут |  |  |  |  | c_c2h2_lim0 | ДЗ концентрации ацетилена | ppm | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H2ppmLim0 | SIML | ASG
| МКОН |  | kw | Раз в 40 минут |  |  |  |  | c_c2h2_lim1 | ПДЗ концентрации ацетилена | ppm | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H2ppmLim1 | SIML | ASG
| HydroGuard |  | w | Раз в час |  |  |  |  | c_h2_lim0 | ДЗ концентрации водорода | ppm | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2ppmLim0 | SIML | ASG
| Totus ST G9 |  | megw | Раз в 1.5 часа |  |  |  |  | c_h2_lim1 | ПДЗ концентрации водорода | ppm | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2ppmLim1 | SIML | ASG
| BF-80/Q |  | gw | Раз в 2 часа |  |  |  |  | c_tcgh2_lim0 | ДЗ концентрации горючих газов и водорода | ppm | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmLim0 | SIML | ASG
| ДИП-1И |  | mva | Раз в 3 часа |  |  |  |  | c_tcgh2_lim1 | ПДЗ концентрации горючих газов и водорода | ppm | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmLim1 | SIML | ASG
| АВМ-АЧР |  | va | Раз в 4 часа |  |  |  |  | c_roc_co_abs | Абсолютная скорость роста концентрации оксида углерода | ppm/сут | diag | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Расчётное | c_roc_co_abs_lim0 | c_roc_co_abs_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | AbsRteCO | SIML | MV
| АВМ-КИВ |  | kva | Раз в 5 часов |  |  |  |  | c_roc_co2_abs | Абсолютная скорость роста концентрации диоксида углерода | ppm/сут | diag | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Расчётное | c_roc_co2_abs_lim0 | c_roc_co2_abs_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | AbsRteCO2 | SIML | MV
| TDM-Р034 |  | megva | Раз в 6 часов |  |  |  |  | c_roc_ch4_abs | Абсолютная скорость роста концентрации метана | ppm/сут | diag | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Расчётное | c_roc_ch4_abs_lim0 | c_roc_ch4_abs_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | AbsRteCH4 | SIML | MV
| Лазер |  | gva | Раз в 12 часов |  |  |  |  | c_roc_c2h6_abs | Абсолютная скорость роста концентрации этана | ppm/сут | diag | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Расчётное | c_roc_c2h6_abs_lim0 | c_roc_c2h6_abs_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | AbsRteC2H6 | SIML | MV
| BWY |  | mvar | Раз в сутки |  |  |  |  | c_roc_c2h4_abs | Абсолютная скорость роста концентрации этилена | ppm/сут | diag | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Расчётное | c_roc_c2h4_abs_lim0 | c_roc_c2h4_abs_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | AbsRteC2H4 | SIML | MV
| BWR |  | var | [5 empty] | c_roc_c2h2_abs | Абсолютная скорость роста концентрации ацетилена | ppm/сут | diag | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Расчётное | c_roc_c2h2_abs_lim0 | c_roc_c2h2_abs_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | AbsRteC2H2 | SIML | MV
|  |  | kvar | [5 empty] | c_roc_h2_abs | Абсолютная скорость роста концентрации водорода | ppm/сут | diag | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Расчётное | c_roc_h2_abs_lim0 | c_roc_h2_abs_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | AbsRteH2 | SIML | MV
|  |  | megvar | [5 empty] | c_roc_co_abs_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста концентрации оксида углерода | ppm/сут | dictionaries | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | AbsRteCOLim0 | SIML | ASG
|  |  | gvar | [5 empty] | c_roc_co_abs_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста концентрации оксида углерода | ppm/сут | dictionaries | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | AbsRteCOLim1 | SIML | ASG
|  |  | deg_c | [5 empty] | c_roc_co2_abs_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста концентрации диоксида углерода | ppm/сут | dictionaries | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | AbsRteCO2Lim0 | SIML | ASG
|  |  | deg_k | [5 empty] | c_roc_co2_abs_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста концентрации диоксида углерода | ppm/сут | dictionaries | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | AbsRteCO2Lim1 | SIML | ASG
|  |  | deg_f | [5 empty] | c_roc_ch4_abs_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста концентрации метана | ppm/сут | dictionaries | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | AbsRteCH4Lim0 | SIML | ASG
|  |  | pf | [5 empty] | c_roc_ch4_abs_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста концентрации метана | ppm/сут | dictionaries | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | AbsRteCH4Lim1 | SIML | ASG
|  |  | nf | [5 empty] | c_roc_c2h6_abs_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста концентрации этана | ppm/сут | dictionaries | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | AbsRteC2H6Lim0 | SIML | ASG
|  |  | uf | [5 empty] | c_roc_c2h6_abs_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста концентрации этана | ppm/сут | dictionaries | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | AbsRteC2H6Lim1 | SIML | ASG
|  |  | mf | [5 empty] | c_roc_c2h4_abs_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста концентрации этилена | ppm/сут | dictionaries | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | AbsRteC2H4Lim0 | SIML | ASG
|  |  | f | [5 empty] | c_roc_c2h4_abs_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста концентрации этилена | ppm/сут | dictionaries | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | AbsRteC2H4Lim1 | SIML | ASG
|  |  | mm_s | [5 empty] | c_roc_c2h2_abs_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста концентрации ацетилена | ppm/сут | dictionaries | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | AbsRteC2H2Lim0 | SIML | ASG
|  |  | cm_s | [5 empty] | c_roc_c2h2_abs_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста концентрации ацетилена | ppm/сут | dictionaries | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | AbsRteC2H2Lim1 | SIML | ASG
|  |  | m_s | [5 empty] | c_roc_h2_abs_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста концентрации водорода | ppm/сут | dictionaries | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | AbsRteH2Lim0 | SIML | ASG
|  |  | mm_s2 | [5 empty] | c_roc_h2_abs_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста концентрации водорода | ppm/сут | dictionaries | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | AbsRteH2Lim1 | SIML | ASG
|  |  | cm_s2 | [5 empty] | c_roc_co_rel | Относительная скорость роста концентрации оксида углерода | % |  | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Расчётное | c_roc_co_rel_lim0 | c_roc_co_rel_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | RlRteCO | SIML | MV
|  |  | m_ss | [5 empty] | c_roc_co2_rel | Относительная скорость роста концентрации диоксида углерода | % |  | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Расчётное | c_roc_co2_rel_lim0 | c_roc_co2_rel_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | RlRteCO2 | SIML | MV
|  |  | mm | [5 empty] | c_roc_ch4_rel | Относительная скорость роста концентрации метана | % |  | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Расчётное | c_roc_ch4_rel_lim0 | c_roc_ch4_rel_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | RlRteCH4 | SIML | MV
|  |  | cm | [5 empty] | c_roc_c2h6_rel | Относительная скорость роста концентрации этана | % |  | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Расчётное | c_roc_c2h6_rel_lim0 | c_roc_c2h6_rel_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | RlRteC2H6 | SIML | MV
|  |  | m | [5 empty] | c_roc_c2h4_rel | Относительная скорость роста концентрации этилена | % |  | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Расчётное | c_roc_c2h4_rel_lim0 | c_roc_c2h4_rel_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | RlRteC2H4 | SIML | MV
|  |  | km | [5 empty] | c_roc_c2h2_rel | Относительная скорость роста концентрации ацетилена | % |  | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Расчётное | c_roc_c2h2_rel_lim0 | c_roc_c2h2_rel_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | RlRteC2H2 | SIML | MV
|  |  | mg_koh_g | [5 empty] | c_roc_h2_rel | Относительная скорость роста концентрации водорода | % |  | diag | Скорости роста концентрации газов | gases | Расчётное | c_roc_h2_rel_lim0 | c_roc_h2_rel_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | RlRteH2 | SIML | MV
|  |  | g_ton | [5 empty] | c_roc_co_rel_lim0 | ДЗ относительной скорости роста концентрации оксида углерода | % | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RlRteCOLim0 | SIML | ASG
|  |  | ml | [5 empty] | c_roc_co_rel_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста концентрации оксида углерода | % | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RlRteCOLim1 | SIML | ASG
|  |  | l | [5 empty] | c_roc_co2_rel_lim0 | ДЗ относительной скорости роста концентрации диоксида углерода | % | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RlRteCO2Lim0 | SIML | ASG
|  |  | mm2 | [5 empty] | c_roc_co2_rel_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста концентрации диоксида углерода | % | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RlRteCO2Lim1 | SIML | ASG
|  |  | cm2 | [5 empty] | c_roc_ch4_rel_lim0 | ДЗ относительной скорости роста концентрации метана | % | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RlRteCH4Lim0 | SIML | ASG
|  |  | m2 | [5 empty] | c_roc_ch4_rel_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста концентрации метана | % | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RlRteCH4Lim1 | SIML | ASG
|  |  | mm3 | [5 empty] | c_roc_c2h6_rel_lim0 | ДЗ относительной скорости роста концентрации этана | % | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RlRteC2H6Lim0 | SIML | ASG
|  |  | cm3 | [5 empty] | c_roc_c2h6_rel_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста концентрации этана | % | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RlRteC2H6Lim1 | SIML | ASG
|  |  | m3 | [5 empty] | c_roc_c2h4_rel_lim0 | ДЗ относительной скорости роста концентрации этилена | % | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RlRteC2H4Lim0 | SIML | ASG
|  |  | ns | [5 empty] | c_roc_c2h4_rel_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста концентрации этилена | % | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RlRteC2H4Lim1 | SIML | ASG
|  |  | us | [5 empty] | c_roc_c2h2_rel_lim0 | ДЗ относительной скорости роста концентрации ацетилена | % | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RlRteC2H2Lim0 | SIML | ASG
|  |  | ms | [5 empty] | c_roc_c2h2_rel_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста концентрации ацетилена | % | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RlRteC2H2Lim1 | SIML | ASG
|  |  | s | [5 empty] | c_roc_h2_rel_lim0 | ДЗ относительной скорости роста концентрации водорода | % | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RlRteH2Lim0 | SIML | ASG
|  |  | min | [5 empty] | c_roc_h2_rel_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста концентрации водорода | % | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RlRteH2Lim1 | SIML | ASG
|  |  | hr | [5 empty] | c_h2_oe_lim0 | Концентрация водорода относительно ДЗ | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | H2ppmRlLim0 | SIML | MV
|  |  | day | [5 empty] | c_co_oe_lim0 | Концентрация оксида углерода относительно ДЗ | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | COppmRlLim0 | SIML | MV
|  |  | month | [5 empty] | c_co2_oe_lim0 | Концентрация диоксида углерода относительно ДЗ | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | CO2ppmRlLim0 | SIML | MV
|  |  | year | [5 empty] | c_ch4_oe_lim0 | Концентрация метана относительно ДЗ | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | CH4ppmRlLim0 | SIML | MV
|  |  | rev_min | [5 empty] | c_c2h4_oe_lim0 | Концентрация этилена относительно ДЗ | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | C2H4ppmRlLim0 | SIML | MV
|  |  | rev_s | [5 empty] | c_c2h6_oe_lim0 | Концентрация этана относительно ДЗ | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | C2H6ppmRlLim0 | SIML | MV
|  |  | ppm_day | [5 empty] | c_c2h2_oe_lim0 | Концентрация ацетилена относительно ДЗ | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | C2H2ppmRlLim0 | SIML | MV
|  |  | ppm_month | [5 empty] | c_tcgh2_oe_lim0 | Общая концентрация горючих газов и водорода относительно ДЗ | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | TCGH2ppmRlLim0 | SIML | MV
|  |  | ppm_week | [5 empty] | c_h2_oe_lim1 | Концентрация водорода относительно ПДЗ | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | H2ppmRlLim1 | SIML | MV
|  |  | ppm_year | [5 empty] | c_co_oe_lim1 | Концентрация оксида углерода относительно ПДЗ | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | COppmRlLim1 | SIML | MV
|  |  | percent_vol_day | [5 empty] | c_co2_oe_lim1 | Концентрация диоксида углерода относительно ПДЗ | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | CO2ppmRlLim1 | SIML | MV
|  |  | percent_vol_month | [5 empty] | c_ch4_oe_lim1 | Концентрация метана относительно ПДЗ | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | CH4ppmRlLim1 | SIML | MV
|  |  | percent_vol_week | [5 empty] | c_c2h4_oe_lim1 | Концентрация этилена относительно ПДЗ | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | C2H4ppmRlLim1 | SIML | MV
|  |  | percent_vol_year | [5 empty] | c_c2h6_oe_lim1 | Концентрация этана относительно ПДЗ | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | C2H6ppmRlLim1 | SIML | MV
|  |  | pa | [5 empty] | c_c2h2_oe_lim1 | Концентрация ацетилена относительно ПДЗ | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | C2H2ppmRlLim1 | SIML | MV
|  |  | kpa | [5 empty] | c_tcgh2_oe_lim1 | Общая концентрация горючих газов и водорода относительно ПДЗ | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | TCGH2ppmRlLim1 | SIML | MV
|  |  | megpa | [5 empty] | diag_c_co | Статус срабатывания уставки по концентрации оксида углерода | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | COppmAlm | SIML | INS
|  |  | torr | [5 empty] | diag_c_co2 | Статус срабатывания уставки по концентрации диоксида углерода | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | CO2ppmAlm | SIML | INS
|  |  | bar | [5 empty] | diag_c_ch4 | Статус срабатывания уставки по концентрации метана | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | CH4ppmAlm | SIML | INS
|  |  | mm_hg | [5 empty] | diag_c_c2h6 | Статус срабатывания уставки по концентрации этана | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H6ppmAlm | SIML | INS
|  |  | mm_water | [5 empty] | diag_c_c2h4 | Статус срабатывания уставки по концентрации этилена | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H4ppmAlm | SIML | INS
|  |  | atm | [5 empty] | diag_c_c2h2 | Статус срабатывания уставки по концентрации ацетилена | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H2ppmAlm | SIML | INS
|  |  | kgs_cm2 | [5 empty] | diag_c_h2 | Статус срабатывания уставки по концентрации водорода | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2ppmAlm | SIML | INS
|  |  | n | [5 empty] | diag_c_roc_co | Статус срабатывания уставок по скорости изменения концентрации оксида углерода | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | RteCOppmAlm | SIML | INS
|  |  | pps | [5 empty] | diag_c_roc_co2 | Статус срабатывания уставок по скорости изменения концентрации диоксида углерода | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | RteCO2ppmAlm | SIML | INS
|  |  | ohm | [5 empty] | diag_c_roc_ch4 | Статус срабатывания уставок по скорости изменения концентрации метана | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | RteCH4ppmAlm | SIML | INS
|  |  | mohm | [5 empty] | diag_c_roc_c2h6 | Статус срабатывания уставок по скорости изменения концентрации этана | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | RteC2H6ppmAlm | SIML | INS
|  |  | kohm | [5 empty] | diag_c_roc_c2h4 | Статус срабатывания уставок по скорости изменения концентрации этилена | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | RteC2H4ppmAlm | SIML | INS
|  |  | megohm | [5 empty] | diag_c_roc_c2h2 | Статус срабатывания уставок по скорости изменения концентрации ацетилена | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | RteC2H2ppmAlm | SIML | INS
|  |  | radian | [5 empty] | diag_c_roc_h2 | Статус срабатывания уставок по скорости изменения концентрации водорода | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | RteH2ppmAlm | SIML | INS
|  |  | deg_angle | [5 empty] | c_off_co | Оффлайн-данные: концентрация оксида углерода | ppm | signals | signals | Оффлайн концентрации газов | gases | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный |  | SIML
|  |  | min_angle | [5 empty] | c_off_co2 | Оффлайн-данные: концентрация диоксида углерода | ppm | signals | signals | Оффлайн концентрации газов | gases | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный |  | SIML
|  |  | rel_units | [5 empty] | c_off_ch4 | Оффлайн-данные: концентрация метана | ppm | signals | signals | Оффлайн концентрации газов | gases | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный |  | SIML
|  |  | piece | [5 empty] | c_off_c2h6 | Оффлайн-данные: концентрация этана | ppm | signals | signals | Оффлайн концентрации газов | gases | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный |  | SIML
|  |  | ph | [5 empty] | c_off_c2h4 | Оффлайн-данные: концентрация этилена | ppm | signals | signals | Оффлайн концентрации газов | gases | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный |  | SIML
|  |  | mn_m | [5 empty] | c_off_c2h2 | Оффлайн-данные: концентрация ацетилена | ppm | signals | signals | Оффлайн концентрации газов | gases | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный |  | SIML
|  |  | mm2_s | [5 empty] | c_off_h2 | Оффлайн-данные: концентрация водорода | ppm | signals | signals | Оффлайн концентрации газов | gases | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный |  | SIML
|  |  | kg_m3 | [5 empty] | c_co_forecast | Прогноз развития концентрации: оксид углерода | ppm |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Другой | PrgCOppm | SIML | MV
|  |  | mv_lnHz | [5 empty] | c_co2_forecast | Прогноз развития концентрации: диоксид углерода | ppm |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Другой | PrgCO2ppm | SIML | MV
|  |  | g_ton_day | [5 empty] | c_ch4_forecast | Прогноз развития концентрации: метан | ppm |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Другой | PrgCH4ppm | SIML | MV
|  |  | g_ton_month | [5 empty] | c_c2h6_forecast | Прогноз развития концентрации: этан | ppm |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Другой | PrgC2H6ppm | SIML | MV
|  |  | g_ton_week | [5 empty] | c_c2h4_forecast | Прогноз развития концентрации: этилен | ppm |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Другой | PrgC2H4ppm | SIML | MV
|  |  | g_ton_year | [5 empty] | c_c2h2_forecast | Прогноз развития концентрации: ацетилен | ppm |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Другой | PrgC2H2ppm | SIML | MV
|  |  | percent_day | [5 empty] | c_h2_forecast | Прогноз развития концентрации: водород | ppm |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Другой | PrgH2ppm | SIML | MV
|  |  | percent_month | [5 empty] | c_o2_forecast | Прогноз развития концентрации: кислород | ppm |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Другой | PrgC2H2ppm | SIML | MV
|  |  | percent_week | [5 empty] | c_n2_forecast | Прогноз развития концентрации: азот | ppm |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Другой | PrgH2ppm | SIML | MV
|  |  | percent_year | [5 empty] | c_frac_c2h2_on_c2h4 | Отношение пар газов: ацетилен/этилен | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | C2H2ppmRlC2H4ppm | SIML | MV
[9 empty] | c_frac_ch4_on_h2 | Отношение пар газов: метан/водород | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | CH4ppmRlH2ppm | SIML | MV
[9 empty] | c_frac_c2h4_on_c2h6 | Отношение пар газов: этилен/этан | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | C2H4ppmRlC2H6ppm | SIML | MV
[9 empty] | c_frac_c2h2_on_c2h6 | Отношение пар газов: ацетилен/этан | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | C2H2ppmRlC2H6ppm | SIML | MV
[9 empty] | c_frac_co2_on_co | Отношение пар газов: оксид углерода/диоксид углерода | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | CO2ppmRlCOppm | SIML | MV
[9 empty] | diag_c_defect | Развивающийся дефект | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | DefectAlm | SIML | INS
[9 empty] | i_pa_hv | Ток ВН, фаза A | А | signals | signals | Токи | power | Сигнал |  |  | diag_i_hv | Yes | Линейный | Дробный | A.phsA | HVMMXU | WYE
[9 empty] | i_pb_hv | Ток ВН, фаза B | А | signals | signals | Токи | power | Сигнал |  |  | diag_i_hv | Yes | Линейный | Дробный | A.phsB | HVMMXU | WYE
[9 empty] | i_pc_hv | Ток ВН, фаза C | А | signals | signals | Токи | power | Сигнал |  |  | diag_i_hv | Yes | Линейный | Дробный | A.phsC | HVMMXU | WYE
[9 empty] | i_pa_mv | Ток СН, фаза A | А | signals | signals | Токи | power | Сигнал |  |  | diag_i_mv | Yes | Линейный | Дробный | A.phsA | MVMMXU | WYE
[9 empty] | i_pb_mv | Ток СН, фаза B | А | signals | signals | Токи | power | Сигнал |  |  | diag_i_mv | Yes | Линейный | Дробный | A.phsB | MVMMXU | WYE
[9 empty] | i_pc_mv | Ток СН, фаза C | А | signals | signals | Токи | power | Сигнал |  |  | diag_i_mv | Yes | Линейный | Дробный | A.phsC | MVMMXU | WYE
[9 empty] | i_pa_lv | Ток НН, фаза A | А | signals | signals | Токи | power | Сигнал |  |  | diag_i_lv | Yes | Линейный | Дробный | A.phsA | LVMMXU | WYE
[9 empty] | i_pb_lv | Ток НН, фаза B | А | signals | signals | Токи | power | Сигнал |  |  | diag_i_lv | Yes | Линейный | Дробный | A.phsB | LVMMXU | WYE
[9 empty] | i_pc_lv | Ток НН, фаза C | А | signals | signals | Токи | power | Сигнал |  |  | diag_i_lv | Yes | Линейный | Дробный | A.phsC | LVMMXU | WYE
[9 empty] | i_pa_lv1 | Ток НН1, фаза A | А | signals | signals | Токи | power | Сигнал |  |  | diag_i_lv1 | Yes | Линейный | Дробный | A.phsA | LV1MMXU | WYE
[9 empty] | i_pb_lv1 | Ток НН1, фаза B | А | signals | signals | Токи | power | Сигнал |  |  | diag_i_lv1 | Yes | Линейный | Дробный | A.phsB | LV1MMXU | WYE
[9 empty] | i_pc_lv1 | Ток НН1, фаза C | А | signals | signals | Токи | power | Сигнал |  |  | diag_i_lv1 | Yes | Линейный | Дробный | A.phsC | LV1MMXU | WYE
[9 empty] | i_pa_lv2 | Ток НН2, фаза A | А | signals | signals | Токи | power | Сигнал |  |  | diag_i_lv2 | Yes | Линейный | Дробный | A.phsA | LV2MMXU | WYE
[9 empty] | i_pb_lv2 | Ток НН2, фаза B | А | signals | signals | Токи | power | Сигнал |  |  | diag_i_lv2 | Yes | Линейный | Дробный | A.phsB | LV2MMXU | WYE
[9 empty] | i_pc_lv2 | Ток НН2, фаза C | А | signals | signals | Токи | power | Сигнал |  |  | diag_i_lv2 | Yes | Линейный | Дробный | A.phsC | LV2MMXU | WYE
[9 empty] | u_pa_hv | Напряжение фазное ВН, фаза A | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PhV.phsA | HVMMXU | WYE
[9 empty] | u_pb_hv | Напряжение фазное ВН, фаза B | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PhV.phsB | HVMMXU | WYE
[9 empty] | u_pc_hv | Напряжение фазное ВН, фаза C | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PhV.phsC | HVMMXU | WYE
[9 empty] | u_pab_hv | Напряжение линейное ВН, фазы A и B | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PPV.phsAB | HVMMXU | DEL
[9 empty] | u_pbc_hv | Напряжение линейное ВН, фазы B и C | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PPV.phsBC | HVMMXU | DEL
[9 empty] | u_pca_hv | Напряжение линейное ВН, фазы C и A | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PPV.phsCA | HVMMXU | DEL
[9 empty] | u_pa_mv | Напряжение фазное СН, фаза A | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PhV.phsA | MVMMXU | WYE
[9 empty] | u_pb_mv | Напряжение фазное СН, фаза B | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PhV.phsB | MVMMXU | WYE
[9 empty] | u_pc_mv | Напряжение фазное СН, фаза C | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PhV.phsC | MVMMXU | WYE
[9 empty] | u_pab_mv | Напряжение линейное СН, фазы A и B | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PPV.phsAB | MVMMXU | DEL
[9 empty] | u_pbc_mv | Напряжение линейное СН, фазы B и C | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PPV.phsBC | MVMMXU | DEL
[9 empty] | u_pca_mv | Напряжение линейное СН, фазы C и A | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PPV.phsCA | MVMMXU | DEL
[9 empty] | u_pa_lv | Напряжение фазное НН, фаза A | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PhV.phsA | LVMMXU | WYE
[9 empty] | u_pb_lv | Напряжение фазное НН, фаза B | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PhV.phsB | LVMMXU | WYE
[9 empty] | u_pc_lv | Напряжение фазное НН, фаза C | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PhV.phsC | LVMMXU | WYE
[9 empty] | u_pa_lvb | Напряжение линейное НН, фазы A и B | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PPV.phsAB | LVMMXU | DEL
[9 empty] | u_pb_lvc | Напряжение линейное НН, фазы B и C | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PPV.phsBC | LVMMXU | DEL
[9 empty] | u_pc_lva | Напряжение линейное НН, фазы C и A | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PPV.phsCA | LVMMXU | DEL
[9 empty] | u_pa_lv1 | Напряжение фазное НН1, фаза A | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PhV.phsA | LV1MMXU | WYE
[9 empty] | u_pb_lv1 | Напряжение фазное НН1, фаза B | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PhV.phsB | LV1MMXU | WYE
[9 empty] | u_pc_lv1 | Напряжение фазное НН1, фаза C | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PhV.phsC | LV1MMXU | WYE
[9 empty] | u_pa_lv2 | Напряжение фазное НН2, фаза A | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PhV.phsA | LV2MMXU | WYE
[9 empty] | u_pb_lv2 | Напряжение фазное НН2, фаза B | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PhV.phsB | LV2MMXU | WYE
[9 empty] | u_pc_lv2 | Напряжение фазное НН2, фаза C | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PhV.phsC | LV2MMXU | WYE
[9 empty] | u_pa_lv1b | Напряжение линейное НН1, фазы A и B | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PPV.phsAB | LV1MMXU | DEL
[9 empty] | u_pb_lv1c | Напряжение линейное НН1, фазы B и C | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PPV.phsBC | LV1MMXU | DEL
[9 empty] | u_pc_lv1a | Напряжение линейное НН1, фазы C и A | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PPV.phsCA | LV1MMXU | DEL
[9 empty] | u_pa_lv2b | Напряжение линейное НН2, фазы A и B | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PPV.phsAB | LV2MMXU | DEL
[9 empty] | u_pb_lv2c | Напряжение линейное НН2, фазы B и C | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PPV.phsBC | LV2MMXU | DEL
[9 empty] | u_pc_lv2a | Напряжение линейное НН2, фазы C и A | кВ | signals | signals | Напряжения | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PPV.phsCA | LV2MMXU | DEL
[9 empty] | s_pa_hv | Мощность полная ВН, фаза A | кВА | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVA.phsA | HVMMXU | WYE
[9 empty] | s_pb_hv | Мощность полная ВН, фаза B | кВА | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVA.phsB | HVMMXU | WYE
[9 empty] | s_pc_hv | Мощность полная ВН, фаза C | кВА | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVA.phsC | HVMMXU | WYE
[9 empty] | s_pa_mv | Мощность полная СН, фаза A | кВА | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVA.phsA | MVMMXU | WYE
[9 empty] | s_pb_mv | Мощность полная СН, фаза B | кВА | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVA.phsB | MVMMXU | WYE
[9 empty] | s_pc_mv | Мощность полная СН, фаза C | кВА | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVA.phsC | MVMMXU | WYE
[9 empty] | s_pa_lv | Мощность полная НН, фаза A | кВА | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVA.phsA | LVMMXU | WYE
[9 empty] | s_pb_lv | Мощность полная НН, фаза B | кВА | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVA.phsB | LVMMXU | WYE
[9 empty] | s_pc_lv | Мощность полная НН, фаза C | кВА | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVA.phsC | LVMMXU | WYE
[9 empty] | s_pa_lv1 | Мощность полная НН1, фаза A | кВА | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVA.phsA | LV1MMXU | WYE
[9 empty] | s_pb_lv1 | Мощность полная НН1, фаза B | кВА | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVA.phsB | LV1MMXU | WYE
[9 empty] | s_pc_lv1 | Мощность полная НН1, фаза C | кВА | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVA.phsC | LV1MMXU | WYE
[9 empty] | s_pa_lv2 | Мощность полная НН2, фаза A | кВА | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVA.phsA | LV2MMXU | WYE
[9 empty] | s_pb_lv2 | Мощность полная НН2, фаза B | кВА | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVA.phsB | LV2MMXU | WYE
[9 empty] | s_pc_lv2 | Мощность полная НН2, фаза C | кВА | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVA.phsC | LV2MMXU | WYE
[9 empty] | p_pa_hv | Мощность активная ВН, фаза A | кВт | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotW.phsA | HVMMXU | WYE
[9 empty] | p_pb_hv | Мощность активная ВН, фаза B | кВт | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotW.phsB | HVMMXU | WYE
[9 empty] | p_pc_hv | Мощность активная ВН, фаза C | кВт | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotW.phsC | HVMMXU | WYE
[9 empty] | p_pa_mv | Мощность активная СН, фаза A | кВт | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotW.phsA | MVMMXU | WYE
[9 empty] | p_pb_mv | Мощность активная СН, фаза B | кВт | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotW.phsB | MVMMXU | WYE
[9 empty] | p_pc_mv | Мощность активная СН, фаза C | кВт | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotW.phsC | MVMMXU | WYE
[9 empty] | p_pa_lv | Мощность активная НН, фаза A | кВт | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotW.phsA | LVMMXU | WYE
[9 empty] | p_pb_lv | Мощность активная НН, фаза B | кВт | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotW.phsB | LVMMXU | WYE
[9 empty] | p_pc_lv | Мощность активная НН, фаза C | кВт | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotW.phsC | LVMMXU | WYE
[9 empty] | p_pa_lv1 | Мощность активная НН1, фаза A | кВт | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotW.phsA | LV1MMXU | WYE
[9 empty] | p_pb_lv1 | Мощность активная НН1, фаза B | кВт | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotW.phsB | LV1MMXU | WYE
[9 empty] | p_pc_lv1 | Мощность активная НН1, фаза C | кВт | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotW.phsC | LV1MMXU | WYE
[9 empty] | p_pa_lv2 | Мощность активная НН2, фаза A | кВт | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotW.phsA | LV2MMXU | WYE
[9 empty] | p_pb_lv2 | Мощность активная НН2, фаза B | кВт | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotW.phsB | LV2MMXU | WYE
[9 empty] | p_pc_lv2 | Мощность активная НН2, фаза C | квар | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotW.phsC | LV2MMXU | WYE
[9 empty] | q_pa_hv | Мощность реактивная ВН, фаза A | квар | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVAr.phsA | HVMMXU | WYE
[9 empty] | q_pb_hv | Мощность реактивная ВН, фаза B | квар | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVAr.phsB | HVMMXU | WYE
[9 empty] | q_pc_hv | Мощность реактивная ВН, фаза C | квар | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVAr.phsC | HVMMXU | WYE
[9 empty] | q_pa_mv | Мощность реактивная СН, фаза A | квар | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVAr.phsA | MVMMXU | WYE
[9 empty] | q_pb_mv | Мощность реактивная СН, фаза B | квар | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVAr.phsB | MVMMXU | WYE
[9 empty] | q_pc_mv | Мощность реактивная СН, фаза C | квар | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVAr.phsC | MVMMXU | WYE
[9 empty] | q_pa_lv | Мощность реактивная НН, фаза A | квар | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVAr.phsA | LVMMXU | WYE
[9 empty] | q_pb_lv | Мощность реактивная НН, фаза B | квар | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVAr.phsB | LVMMXU | WYE
[9 empty] | q_pc_lv | Мощность реактивная НН, фаза C | квар | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVAr.phsC | LVMMXU | WYE
[9 empty] | q_pa_lv1 | Мощность реактивная НН1, фаза A | квар | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVAr.phsA | LV1MMXU | WYE
[9 empty] | q_pb_lv1 | Мощность реактивная НН1, фаза B | квар | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVAr.phsB | LV1MMXU | WYE
[9 empty] | q_pc_lv1 | Мощность реактивная НН1, фаза C | квар | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVAr.phsC | LV1MMXU | WYE
[9 empty] | q_pa_lv2 | Мощность реактивная НН2, фаза A | квар | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVAr.phsA | LV2MMXU | WYE
[9 empty] | q_pb_lv2 | Мощность реактивная НН2, фаза B | квар | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVAr.phsB | LV2MMXU | WYE
[9 empty] | q_pc_lv2 | Мощность реактивная НН2, фаза C | квар | signals | signals | Мощность | power | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TotVAr.phsC | LV2MMXU | WYE
[9 empty] | pdata_monsys_yr | Год ввода в эксплуатацию АСМД | год | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | TrigY | SPTR | MV
[9 empty] | pdata_yr | Год ввода в эксплуатацию | год | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | TrigY | YPTR | INS
[9 empty] | pdata_u_hv | Класс напряжения ВН | кВ | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | HiVCls | YPTR | ASG
[9 empty] | pdata_u_lv | Класс напряжения НН | кВ | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | LoVCls | YPTR | ASG
[9 empty] | pdata_u_mv | Класс напряжения СН | кВ | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | MeVCls | YPTR | ASG
[9 empty] | pdata_ltc_present | Наличие РПН | n/a | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Строковый |  | YPTR
[9 empty] | pdata_s_hv | Номинальная мощность ВН | кВА | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | HiPwrRtg | YPTR | ASG
[9 empty] | pdata_s_mv | Номинальная мощность СН | кВА | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | MePwrRtg | YPTR | ASG
[9 empty] | pdata_s_lv | Номинальная мощность НН | кВА | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | LoPwrRtg0 | YPTR | ASG
[9 empty] | pdata_s_lv1 | Номинальная мощность НН1 | кВА | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | LoPwrRtg1 | YPTR | ASG
[9 empty] | pdata_s_lv2 | Номинальная мощность НН2 | кВА | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | LoPwrRtg2 | YPTR | ASG
[9 empty] | pdata_u_hv_nom | Номинальное напряжение ВН | кВ | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | HiVRtg | YPTR | ASG
[9 empty] | pdata_u_lv_nom | Номинальное напряжение НН | кВ | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | LoVRtg0 | YPTR | ASG
[9 empty] | pdata_u_lv1_nom | Номинальное напряжение НН1 | кВ | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | LoVRtg1 | YPTR | ASG
[9 empty] | pdata_u_lv2_nom | Номинальное напряжение НН2 | кВ | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | LoVRtg2 | YPTR | ASG
[9 empty] | pdata_u_mv_nom | Номинальное напряжение СН | кВ | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | MeVRtg | YPTR | ASG
[9 empty] | pdata_i_hv | Номинальный ток ВН | А | pdata | pdata | Токи | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | HiARtg | YPTR | ASG
[9 empty] | pdata_i_lv | Номинальный ток НН | А | pdata | pdata | Токи | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | LoARtg0 | YPTR | ASG
[9 empty] | pdata_i_lv1 | Номинальный ток НН1 | А | pdata | pdata | Токи | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | LoARtg1 | YPTR | ASG
[9 empty] | pdata_i_lv2 | Номинальный ток НН2 | А | pdata | pdata | Токи | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | LoARtg2 | YPTR | ASG
[9 empty] | pdata_overhaul_date | Дата прохождения капремонта | год | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Другой | RepDate | YPTR | MV
[9 empty] | pdata_service | Продолжительность ремонтов | мес | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | RepDuration | YPTR | MV
[9 empty] | pdata_lifespan | Предельный срок эксплуатации | год | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | Lifespan | YPTR | MV
[9 empty] | pdata_insulation_lifespan | Паспортный ресурс изоляции | год | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | LifeInsRes | YPTR | MV
[9 empty] | t_tp | Температура верхних слоёв масла | °C | signals | signals | Температуры | temperature | Сигнал | t_tp_lim0 |  | diag_t_tp | Yes | Линейный | Дробный | TopTmp | SPTR | MV
[9 empty] | t_tp_lim0 | ДЗ температуры верхних слоев масла | °C | diag | diag | Температуры | temperature | Паспортные данные |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TopTmpLim0 | SPTR | ASG
[9 empty] | t_bt | Температура нижних слоев масла | °C | signals | signals | Температуры | temperature | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | BotTmp | SPTR | MV
[9 empty] | rs | Влажность масла относительная | % | signals | signals | Влагосодержание | humidity | Сигнал | rs_lim0 | rs_lim1 | diag_rs | Yes | Линейный | Дробный | H2Ooilv | SIML | MV
[9 empty] | rs_en | Влажность окружающей среды | % | signals | signals | Влагосодержание | humidity | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный | H2Oenv | SIML | MV
[9 empty] | c_tg | Общая концентрация растворённых газов | ppm | signals | signals | Концентрации газов | gases | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TGppm | SIML | MV
[9 empty] | c_tcg | Общая концентрация горючих газов | ppm | signals | signals | Концентрации газов | gases | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TCGppm | SIML | MV
[9 empty] | c_tcgh2 | Общая концентрация горючих газов и водорода | ppm | signals | signals | Концентрации газов | gases | Сигнал | c_tcgh2_oe_lim0 | c_tcgh2_oe_lim1 | diag_c_tcgh2 | Yes | Линейный | Дробный | TCGH2ppm | SIML | MV
[9 empty] | c_tdcg | Общая концентрация горючих газов и монооксида углерода | ppm | signals | signals | Концентрации газов | gases | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TDCGppm | SIML | MV
[9 empty] | c_thg | Общая концентрация теплового газа | ppm | signals | signals | Концентрации газов | gases | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | THGppm | SIML | MV
[9 empty] | diag_c_tcgh2 | Статус срабатывания уставки по концентрации горючих газов и водорода | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | TCGH2ppmAlm | SIML | INS
[9 empty] | c_tg_calc | Общая концентрация растворённых газов, расчётная | ppm |  | diag | Концентрации газов | gases | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TGppmCIc | SIML | MV
[9 empty] | c_tcg_calc | Общая концентрация горючих газов, расчётная | ppm |  | diag | Концентрации газов | gases | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TCGppmCIc | SIML | MV
[9 empty] | c_tcgh2_calc | Общая концентрация горючих газов и водорода, расчётная | ppm |  | diag | Концентрации газов | gases | Сигнал | c_tcgh2_oe_lim0 | c_tcgh2_oe_lim1 | diag_c_tcgh2 | Yes | Линейный | Дробный | TCGH2ppmCIc | SIML | MV
[9 empty] | c_tdcg_calc | Общая концентрация горючих газов и монооксида углерода, расчётная | ppm |  | diag | Концентрации газов | gases | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TDCGppmCIc | SIML | MV
[9 empty] | c_thg_calc | Общая концентрация теплового газа, расчётная | ppm |  | diag | Концентрации газов | gases | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | THGppmCIc | SIML | MV
[9 empty] | c_tg_res | Общая концентрация растворённых газов, результирующая | ppm |  | diag | Концентрации газов | gases | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TGppmRsl | SIML | MV
[9 empty] | c_tcg_res | Общая концентрация горючих газов, результирующая | ppm |  | diag | Концентрации газов | gases | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TCGppmRsl | SIML | MV
[9 empty] | c_tcgh2_res | Общая концентрация горючих газов и водорода, результирующая | ppm |  | diag | Концентрации газов | gases | Сигнал | c_tcgh2_oe_lim0 | c_tcgh2_oe_lim1 | diag_c_tcgh2 | Yes | Линейный | Дробный | TCGH2ppmRsl | SIML | MV
[9 empty] | c_tdcg_res | Общая концентрация горючих газов и монооксида углерода, результирующая | ppm |  | diag | Концентрации газов | gases | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TDCGppmRsl | SIML | MV
[9 empty] | c_thg_res | Общая концентрация теплового газа, результирующая | ppm |  | diag | Концентрации газов | gases | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | THGppmRsl | SIML | MV
[9 empty] | pdata_i_mv | Номинальный ток СН | А | pdata | pdata | Токи | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | MeARtg | YPTR | ASG
[9 empty] | pdata_r_loss | Отношение величины потерь активной мощности короткого замыкания к величине потерь х.х. (Pкз / Pхх) | о.е. | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | PwrRlRtg | YPTR | ASG
[9 empty] | pdata_t_tp_rise | Превышение температуры масла | °C | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | ExcTmpOilRtg | YPTR | ASG
[9 empty] | coeff_load | Коэффициент нагрузки | о.е. |  | diag | Токи | power | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | LodFact | YPTR | MV
[9 empty] | t_en | Температура окружающей среды | °C | signals | signals | Температуры | temperature | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | Tmp | SPTR | MV
[9 empty] | t_en_totus | Температура окружающей среды. Totus ST G9 | °C | signals | signals | Температуры | temperature | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | Tmp0 | SPTR | MV
[9 empty] | t_en_nkvv1 | Температура окружающей среды. НКВВ. Вввод фазы A | °C | signals | signals | Температуры | temperature | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | Tmp1 | SPTR | MV
[9 empty] | t_en_nkvv2 | Температура окружающей среды. НКВВ. Вввод фазы В | °C | signals | signals | Температуры | temperature | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | Tmp2 | SPTR | MV
[9 empty] | t_en_nkvv3 | Температура окружающей среды. НКВВ. Вввод фазы С | °C | signals | signals | Температуры | temperature | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | Tmp3 | SPTR | MV
[9 empty] | t_en_calc | Температура окружающей среды, расчётная | °C | signals | signals | Температуры | temperature | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TmpCIc | SPTR | MV
[9 empty] | t_tp_alarm0 | Превышение температуры верхних слоёв масла | °C | signals | signals | Температуры | temperature | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | bush_i_creepage_pa_hv | Ток поверхностной утечки ввода ВН, фаза A | мА | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_i_creepage_lim0 | bush_i_creepage_lim1 | diag_bush_i_creepage_pa | Yes | Линейный | Дробный | LkgA1 | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_i_creepage_pb_hv | Ток поверхностной утечки ввода ВН, фаза B | мА | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_i_creepage_lim0 | bush_i_creepage_lim1 | diag_bush_i_creepage_pb | Yes | Линейный | Дробный | LkgA2 | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_i_creepage_pc_hv | Ток поверхностной утечки ввода ВН, фаза C | мА | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_i_creepage_lim0 | bush_i_creepage_lim1 | diag_bush_i_creepage_pc | Yes | Линейный | Дробный | LkgA3 | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_i_creepage_pa_mv | Ток поверхностной утечки ввода СН, фаза A | мА | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_i_creepage_lim0 | bush_i_creepage_lim1 | diag_bush_i_creepage_pa | Yes | Линейный | Дробный | LkgA1 | MVZBSH | MV
[9 empty] | bush_i_creepage_pb_mv | Ток поверхностной утечки ввода СН, фаза B | мА | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_i_creepage_lim0 | bush_i_creepage_lim1 | diag_bush_i_creepage_pb | Yes | Линейный | Дробный | LkgA2 | MVZBSH | MV
[9 empty] | bush_i_creepage_pc_mv | Ток поверхностной утечки ввода СН, фаза C | мА | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_i_creepage_lim0 | bush_i_creepage_lim1 | diag_bush_i_creepage_pc | Yes | Линейный | Дробный | LkgA3 | MVZBSH | MV
[9 empty] | bush_i_creepage_pa_lv | Ток поверхностной утечки ввода НН, фаза A | мА | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_i_creepage_lim0 | bush_i_creepage_lim1 | diag_bush_i_creepage_pa | Yes | Линейный | Дробный | LkgA1 | LVZBSH | MV
[9 empty] | bush_i_creepage_pb_lv | Ток поверхностной утечки ввода НН, фаза B | мА | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_i_creepage_lim0 | bush_i_creepage_lim1 | diag_bush_i_creepage_pb | Yes | Линейный | Дробный | LkgA2 | LVZBSH | MV
[9 empty] | bush_i_creepage_pc_lv | Ток поверхностной утечки ввода НН, фаза C | мА | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_i_creepage_lim0 | bush_i_creepage_lim1 | diag_bush_i_creepage_pc | Yes | Линейный | Дробный | LkgA3 | LVZBSH | MV
[9 empty] | bush_c1_pa_hv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода ВН, фаза A | пФ | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_c1_lim0 | bush_c1_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | C1Cap1 | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_c1_pb_hv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода ВН, фаза B | пФ | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_c1_lim0 | bush_c1_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | C1Cap2 | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_c1_pc_hv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода ВН, фаза C | пФ | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_c1_lim0 | bush_c1_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | C1Cap3 | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_pa_hv | Тангенс дельта основной изоляции ввода ВН, фаза A | о.е. | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_tgd_lim0 | bush_tgd_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | LosFact1 | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_pb_hv | Тангенс дельта основной изоляции ввода ВН, фаза B | о.е. | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_tgd_lim0 | bush_tgd_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | LosFact2 | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_pc_hv | Тангенс дельта основной изоляции ввода ВН, фаза C | о.е. | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_tgd_lim0 | bush_tgd_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | LosFact3 | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_c1_pa_hv | Изменение ёмкости С1 ввода ВН, фаза A | % | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_d_c1_lim0 | bush_d_c1_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | C1ChgCap1 | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_c1_pb_hv | Изменение ёмкости С1 ввода ВН, фаза B | % | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_d_c1_lim0 | bush_d_c1_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | C1ChgCap2 | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_c1_pc_hv | Изменение ёмкости С1 ввода ВН, фаза C | % | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_d_c1_lim0 | bush_d_c1_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | C1ChgCap3 | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_tgd_pa_hv | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода ВН, фаза A | % | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_d_tgd_lim0 | bush_d_tgd_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | ChgLosFact1 | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_tgd_pb_hv | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода ВН, фаза B | % | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_d_tgd_lim0 | bush_d_tgd_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | ChgLosFact2 | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_tgd_pc_hv | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода ВН, фаза C | % | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_d_tgd_lim0 | bush_d_tgd_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | ChgLosFact3 | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_c1_pa_mv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода СН, фаза A | пФ | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_c1_lim0 | bush_c1_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | C1Cap1 | MVZBSH | MV
[9 empty] | bush_c1_pb_mv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода СН, фаза B | пФ | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_c1_lim0 | bush_c1_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | C1Cap2 | MVZBSH | MV
[9 empty] | bush_c1_pc_mv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода СН, фаза C | пФ | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_c1_lim0 | bush_c1_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | C1Cap3 | MVZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_pa_mv | Тангенс дельта основной изоляции ввода СН, фаза A | о.е. | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_tgd_lim0 | bush_tgd_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | LosFact1 | MVZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_pb_mv | Тангенс дельта основной изоляции ввода СН, фаза B | о.е. | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_tgd_lim0 | bush_tgd_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | LosFact2 | MVZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_pc_mv | Тангенс дельта основной изоляции ввода СН, фаза C | о.е. | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_tgd_lim0 | bush_tgd_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | LosFact3 | MVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_c1_pa_mv | Изменение ёмкости С1 ввода СН, фаза A | % | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_d_c1_lim0 | bush_d_c1_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | C1ChgCap1 | MVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_c1_pb_mv | Изменение ёмкости С1 ввода СН, фаза B | % | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_d_c1_lim0 | bush_d_c1_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | C1ChgCap2 | MVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_c1_pc_mv | Изменение ёмкости С1 ввода СН, фаза C | % | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_d_c1_lim0 | bush_d_c1_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | C1ChgCap3 | MVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_tgd_pa_mv | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода СН, фаза A | % | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_d_tgd_lim0 | bush_d_tgd_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | ChgLosFact1 | MVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_tgd_pb_mv | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода СН, фаза B | % | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_d_tgd_lim0 | bush_d_tgd_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | ChgLosFact2 | MVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_tgd_pc_mv | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода СН, фаза C | % | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_d_tgd_lim0 | bush_d_tgd_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | ChgLosFact3 | MVZBSH | MV
[9 empty] | bush_c1_pa_lv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода НН, фаза A | пФ | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_c1_lim0 | bush_c1_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | C1Cap1 | LVZBSH | MV
[9 empty] | bush_c1_pb_lv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода НН, фаза B | пФ | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_c1_lim0 | bush_c1_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | C1Cap2 | LVZBSH | MV
[9 empty] | bush_c1_pc_lv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода НН, фаза C | пФ | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_c1_lim0 | bush_c1_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | C1Cap3 | LVZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_pa_lv | Тангенс дельта основной изоляции ввода НН, фаза A | о.е. | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_tgd_lim0 | bush_tgd_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | LosFact1 | LVZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_pb_lv | Тангенс дельта основной изоляции ввода НН, фаза B | о.е. | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_tgd_lim0 | bush_tgd_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | LosFact2 | LVZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_pc_lv | Тангенс дельта основной изоляции ввода НН, фаза C | о.е. | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_tgd_lim0 | bush_tgd_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | LosFact3 | LVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_c1_pa_lv | Изменение ёмкости С1 ввода НН, фаза A | % | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_d_c1_lim0 | bush_d_c1_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | C1ChgCap1 | LVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_c1_pb_lv | Изменение ёмкости С1 ввода НН, фаза B | % | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_d_c1_lim0 | bush_d_c1_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | C1ChgCap2 | LVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_c1_pc_lv | Изменение ёмкости С1 ввода НН, фаза C | % | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_d_c1_lim0 | bush_d_c1_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | C1ChgCap3 | LVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_tgd_pa_lv | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода НН, фаза A | % | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_d_tgd_lim0 | bush_d_tgd_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | ChgLosFact1 | LVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_tgd_pb_lv | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода НН, фаза B | % | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_d_tgd_lim0 | bush_d_tgd_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | ChgLosFact2 | LVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_tgd_pc_lv | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода НН, фаза C | % | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | bush_d_tgd_lim0 | bush_d_tgd_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | ChgLosFact3 | LVZBSH | MV
[9 empty] | bush_t_pa_hv | Температура ввода ВН, фаза A | °C | signals | signals | Температуры | bushing | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | Tmp1 | HVSTMP | MV
[9 empty] | bush_t_pb_hv | Температура ввода ВН, фаза B | °C | signals | signals | Температуры | bushing | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | Tmp2 | HVSTMP | MV
[9 empty] | bush_t_pc_hv | Температура ввода ВН, фаза C | °C | signals | signals | Температуры | bushing | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | Tmp3 | HVSTMP | MV
[9 empty] | bush_t_pa_mv | Температура ввода СН, фаза A | °C | signals | signals | Температуры | bushing | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | Tmp1 | MVSTMP | MV
[9 empty] | bush_t_pb_mv | Температура ввода СН, фаза B | °C | signals | signals | Температуры | bushing | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | Tmp2 | MVSTMP | MV
[9 empty] | bush_t_pc_mv | Температура ввода СН, фаза C | °C | signals | signals | Температуры | bushing | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | Tmp3 | MVSTMP | MV
[9 empty] | bush_t_pa_lv | Температура ввода НН, фаза A | °C | signals | signals | Температуры | bushing | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | Tmp1 | LVSTMP | MV
[9 empty] | bush_t_pb_lv | Температура ввода НН, фаза B | °C | signals | signals | Температуры | bushing | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | Tmp2 | LVSTMP | MV
[9 empty] | bush_t_pc_lv | Температура ввода НН, фаза C | °C | signals | signals | Температуры | bushing | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | Tmp3 | LVSTMP | MV
[9 empty] | bush_pres_pa_hv | Давление во вводе ВН, фаза A | кПа | signals | signals |  |  | Сигнал | bush_pres_lim0 | bush_pres_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | Pres1 | HVSPRS | MV
[9 empty] | bush_pres_pb_hv | Давление во вводе ВН, фаза B | кПа | signals | signals |  |  | Сигнал | bush_pres_lim0 | bush_pres_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | Pres2 | HVSPRS | MV
[9 empty] | bush_pres_pc_hv | Давление во вводе ВН, фаза C | кПа | signals | signals |  |  | Сигнал | bush_pres_lim0 | bush_pres_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | Pres3 | HVSPRS | MV
[9 empty] | bush_pres_pa_mv | Давление во вводе СН, фаза A | кПа | signals | signals |  |  | Сигнал | bush_pres_lim0 | bush_pres_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | Pres1 | MVSPRS | MV
[9 empty] | bush_pres_pb_mv | Давление во вводе СН, фаза B | кПа | signals | signals |  |  | Сигнал | bush_pres_lim0 | bush_pres_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | Pres2 | MVSPRS | MV
[9 empty] | bush_pres_pc_mv | Давление во вводе СН, фаза C | кПа | signals | signals |  |  | Сигнал | bush_pres_lim0 | bush_pres_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | Pres3 | MVSPRS | MV
[9 empty] | bush_pres_pa_lv | Давление во вводе НН, фаза A | кПа | signals | signals |  |  | Сигнал | bush_pres_lim0 | bush_pres_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | Pres1 | LVSPRS | MV
[9 empty] | bush_pres_pb_lv | Давление во вводе НН, фаза B | кПа | signals | signals |  |  | Сигнал | bush_pres_lim0 | bush_pres_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | Pres2 | LVSPRS | MV
[9 empty] | bush_pres_pc_lv | Давление во вводе НН, фаза C | кПа | signals | signals |  |  | Сигнал | bush_pres_lim0 | bush_pres_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | Pres3 | LVSPRS | MV
[9 empty] | bush_pd_level_pa_hv | Уровень ЧР изоляции ввода ВН, фаза A | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал | bush_pd_level_lim0 | bush_pd_level_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | PaDsch1 | HVSTMP | MV
[9 empty] | bush_pd_level_pb_hv | Уровень ЧР изоляции ввода ВН, фаза B | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал | bush_pd_level_lim0 | bush_pd_level_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | PaDsch2 | HVSTMP | MV
[9 empty] | bush_pd_level_pc_hv | Уровень ЧР изоляции ввода ВН, фаза C | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал | bush_pd_level_lim0 | bush_pd_level_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | PaDsch3 | HVSTMP | MV
[9 empty] | bush_pd_level_pa_mv | Уровень ЧР изоляции ввода СН, фаза A | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал | bush_pd_level_lim0 | bush_pd_level_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | PaDsch1 | MVSTMP | MV
[9 empty] | bush_pd_level_pb_mv | Уровень ЧР изоляции ввода СН, фаза B | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал | bush_pd_level_lim0 | bush_pd_level_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | PaDsch2 | MVSTMP | MV
[9 empty] | bush_pd_level_pc_mv | Уровень ЧР изоляции ввода СН, фаза C | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал | bush_pd_level_lim0 | bush_pd_level_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | PaDsch3 | MVSTMP | MV
[9 empty] | bush_pd_level_pa_lv | Уровень ЧР изоляции ввода НН, фаза A | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал | bush_pd_level_lim0 | bush_pd_level_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | PaDsch1 | LVSTMP | MV
[9 empty] | bush_pd_level_pb_lv | Уровень ЧР изоляции ввода НН, фаза B | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал | bush_pd_level_lim0 | bush_pd_level_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | PaDsch2 | LVSTMP | MV
[9 empty] | bush_pd_level_pc_lv | Уровень ЧР изоляции ввода НН, фаза C | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал | bush_pd_level_lim0 | bush_pd_level_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный | PaDsch3 | LVSTMP | MV
[9 empty] | cooling_t_in_1 | Температура на входе охладителя 1 | °C | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | OilTmpIn1 | CCGR | MV
[9 empty] | cooling_t_in_2 | Температура на входе охладителя 2 | °C | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | OilTmpIn2 | CCGR | MV
[9 empty] | cooling_t_in_3 | Температура на входе охладителя 3 | °C | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | OilTmpIn3 | CCGR | MV
[9 empty] | cooling_t_in_4 | Температура на входе охладителя 4 | °C | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | OilTmpIn4 | CCGR | MV
[9 empty] | cooling_t_out_1 | Температура на выходе охладителя 1 | °C | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | OilTmpOut1 | CCGR | MV
[9 empty] | cooling_t_out_2 | Температура на выходе охладителя 2 | °C | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | OilTmpOut2 | CCGR | MV
[9 empty] | cooling_t_out_3 | Температура на выходе охладителя 3 | °C | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | OilTmpOut3 | CCGR | MV
[9 empty] | cooling_t_out_4 | Температура на выходе охладителя 4 | °C | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | OilTmpOut4 | CCGR | MV
[9 empty] | bush_i_creepage_lim0 | ДЗ тока поверхностной утечки | мА | diag | diag | Ввода | g1 | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | LkgALim0 | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_i_creepage_lim1 | ПДЗ тока поверхностной утечки | мА | diag | diag | Ввода | g1 | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | LkgALim1 | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_i_creepage_lim0_manual | ДЗ тока поверхностной утечки, ручное | мА | dictionaries | dictionaries | Ввода | g1 | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | LkgALim0Man | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_i_creepage_lim1_manual | ПДЗ тока поверхностной утечки, ручное | мА | dictionaries | dictionaries | Ввода | g1 | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | LkgALim1Man | ZBSH | ASG
[9 empty] | cooling_pump_1_on | Маслонасос 1 включен | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой | OpCtl1 | KPMP | SPC
[9 empty] | cooling_pump_2_on | Маслонасос 2 включен | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой | OpCtl2 | KPMP | SPC
[9 empty] | cooling_pump_3_on | Маслонасос 3 включен | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой | OpCtl3 | KPMP | SPC
[9 empty] | cooling_pump_4_on | Маслонасос 4 включен | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой | OpCtl4 | KPMP | SPC
[9 empty] | cooling_pump_start_on | Пусковой маслонасос включен | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой | OpCtlStr | KPMP | SPC
[9 empty] | cooling_pump_1_off | Маслонасос 1 отключен | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой | DeaCtl1 | KPMP | SPC
[9 empty] | cooling_pump_2_off | Маслонасос 2 отключен | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой | DeaCtl2 | KPMP | SPC
[9 empty] | cooling_pump_3_off | Маслонасос 3 отключен | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой | DeaCtl3 | KPMP | SPC
[9 empty] | cooling_pump_4_off | Маслонасос 4 отключен | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой | DeaCtl4 | KPMP | SPC
[9 empty] | cooling_pump_start_off | Пусковой маслонасос отключен | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой | DeaCtlStr | KPMP | SPC
[9 empty] | cooling_pump_standby_on | Резервный маслонасос включен | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой | OpCtlRsv | KPMP | SPC
[9 empty] | cooling_pump_standby_off | Резервный маслонасос отключен | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой | DeaCtlRsv | KPMP | SPC
[9 empty] | cooling_pump_start_off_failture | Не отключен пусковой насос при работающих рабочих насосах маслоохладителей | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой | FailDeaCtlStr | KPMP | SPC
[9 empty] | cooling_reserve_power_on | Включен резервный источник питания | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой | AuxSCO | CCGR | SPC
[9 empty] | cooling_power_emergency_off | Аварийно отключен основной и резервный источники питания ШАОТ | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой | DeaPriRsvSrcSup | CCGR | SPC
[9 empty] | cooling_control_circuit_emergency_off | Аварийно отключена цепь управления ШАОТ | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой | DeaCtlСЕ | CCGR | SPC
[9 empty] | cooling_alarm_circuit_emergency_off | Аварийно отключена цепь сигнализации ШАОТ | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой | DeaAlmСЕ | CCGR | SPC
[9 empty] | cooling_pump_start_and_normal_off | Отключен пусковой и все рабочие насосы маслоохладителей | n/a | signals | signals |  | g2 | Сигнал | [6 empty] | DeaCtlStrPri | KPMP | SPC
[9 empty] | cooling_auto_control_on | Включен режим автоматического управления системой охлаждения | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой | Auto | CCGR | SPS
[9 empty] | cooling_fan_1_on | Вентилятор охладителя 1 включен | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой | OpCtl1 | KFAN | SPC
[9 empty] | cooling_fan_2_on | Вентилятор охладителя 2 включен | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой | OpCtl2 | KFAN | SPC
[9 empty] | cooling_fan_3_on | Вентилятор охладителя 3 включен | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой | OpCtl3 | KFAN | SPC
[9 empty] | cooling_fan_4_on | Вентилятор охладителя 4 включен | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой | OpCtl4 | KFAN | SPC
[9 empty] | cooling_fan_hours_counter_1 | Число отработанных часов вентилятора охладителя 1 | час | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный | OpTmh1 | KFAN | INS
[9 empty] | cooling_fan_hours_counter_2 | Число отработанных часов вентилятора охладителя 2 | час | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный | OpTmh2 | KFAN | INS
[9 empty] | cooling_fan_hours_counter_3 | Число отработанных часов вентилятора охладителя 3 | час | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный | OpTmh3 | KFAN | INS
[9 empty] | cooling_fan_hours_counter_4 | Число отработанных часов вентилятора охладителя 4 | час | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный | OpTmh4 | KFAN | INS
[9 empty] | cooling_pump_hours_counter_1 | Число отработанных часов насоса охладителя 1 | час | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный | OpTmh1 | KPMP | INS
[9 empty] | cooling_pump_hours_counter_2 | Число отработанных часов насоса охладителя 2 | час | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный | OpTmh2 | KPMP | INS
[9 empty] | cooling_pump_hours_counter_3 | Число отработанных часов насоса охладителя 3 | час | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный | OpTmh3 | KPMP | INS
[9 empty] | cooling_pump_hours_counter_4 | Число отработанных часов насоса охладителя 4 | час | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный | OpTmh4 | KPMP | INS
[9 empty] | cooling_fan_starts_counter_1 | Число пусков вентилятора охладителя 1 | шт. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | OpCntRs1 | KFAN | INС
[9 empty] | cooling_fan_starts_counter_2 | Число пусков вентилятора охладителя 2 | шт. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | OpCntRs2 | KFAN | INС
[9 empty] | cooling_fan_starts_counter_3 | Число пусков вентилятора охладителя 3 | шт. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | OpCntRs3 | KFAN | INС
[9 empty] | cooling_fan_starts_counter_4 | Число пусков вентилятора охладителя 4 | шт. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | OpCntRs4 | KFAN | INС
[9 empty] | cooling_pump_starts_counter_1 | Число пусков маслонасоса охладителя 1 | шт. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | OpCntRs1 | KPMP | INС
[9 empty] | cooling_pump_starts_counter_2 | Число пусков маслонасоса охладителя 2 | шт. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | OpCntRs2 | KPMP | INС
[9 empty] | cooling_pump_starts_counter_3 | Число пусков маслонасоса охладителя 3 | шт. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | OpCntRs3 | KPMP | INС
[9 empty] | cooling_pump_starts_counter_4 | Число пусков маслонасоса охладителя 4 | шт. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | OpCntRs4 | KPMP | INС
[9 empty] | cooling_heatflow_1 | Тепловой поток охладителя 1 | Вт | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный | AirFlwTmp1 | CCGR | MV
[9 empty] | cooling_heatflow_2 | Тепловой поток охладителя 2 | Вт | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный | AirFlwTmp2 | CCGR | MV
[9 empty] | cooling_heatflow_3 | Тепловой поток охладителя 3 | Вт | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный | AirFlwTmp3 | CCGR | MV
[9 empty] | cooling_heatflow_4 | Тепловой поток охладителя 4 | Вт | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный | AirFlwTmp4 | CCGR | MV
[9 empty] | ltc_pos | Положение РПН | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | TapPos | YLTC | ISC
[9 empty] | pdata_t_hst_rise | Превышение температуры обмотки | °C | pdata | pdata |  | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | ExcTmpPtwRtg | SPTR | ASG
[9 empty] | k_current | Коэффициент перегрузки по току | о.е. |  | diag |  | g1 | Константа |  |  |  | n/a |  | Дробный | AOvAFact | YPTR | MV
[9 empty] | f_overload | Флаг наличия перегрузки | n/a |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | AOvAAlm | YPTR | SPG
[9 empty] | overload_coeff_long | Коэффициент допустимой длительной перегрузки | о.е. |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | OvAFact1 | YPTR | MV
[9 empty] | k_overload_fault | Коэффициент допустимой аварийной перегрузки | о.е. |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | OvAFact2 | YPTR | MV
[9 empty] | life | Возраст трансформатора | год |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | Life | YPTR | INS
[9 empty] | life_before_monsys | Возраст оборудования на момент ввода АСМД | год |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | Life | YPTR | INS
[9 empty] | duration_overload_hv | Продолжительность работы с перегрузкой ВН | с |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | OvlTm | YPTR | MV
[9 empty] | duration_overload_mv | Продолжительность работы с перегрузкой СН | с |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | OvlTm | YPTR | MV
[9 empty] | duration_overload_lv | Продолжительность работы с перегрузкой НН | с |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | OvlTm | YPTR | MV
[9 empty] | duration_overload_fault | Диапазон продолжительности нагрузки | n/a |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный |  | YPTR
[9 empty] | diag_coeff_long | Диагностика по коэффициенту допустимой длительной перегрузки | n/a |  | diag | Токи | g1 | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | OvAFact1Alm | YPTR | INS
[9 empty] | pdata_oil_protection | Тип защиты масла | n/a | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Строковый | OilProTyp | YPTR | VSS
[9 empty] | pdata_bush | Тип изоляции вводов | n/a | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Строковый | BSHTyp | ZBSH | VSS
[9 empty] | f_overload_permitted | Флаг допустимости повышенного износа изоляции | n/a | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Уставка |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | AInsLosAlm | YPTR | SPG
[9 empty] | diag_overvoltage_pab_hv | Статус срабатывания уставок по превышению линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы А и В | n/a |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | OvVAlm4 | PTOV | INS
[9 empty] | diag_overvoltage_pbc_hv | Статус срабатывания уставок по превышению линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы В и С | n/a |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | OvVAlm5 | PTOV | INS
[9 empty] | diag_overvoltage_pca_hv | Статус срабатывания уставок по превышению линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы С и А | n/a |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | OvVAlm6 | PTOV | INS
[9 empty] | diag_overvoltage_pa_hv | Статус срабатывания уставок по превышению фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза А | n/a |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | OvVAlm1 | PTOV | INS
[9 empty] | diag_overvoltage_pb_hv | Статус срабатывания уставок по превышению фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза В | n/a |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | OvVAlm2 | PTOV | INS
[9 empty] | diag_overvoltage_pc_hv | Статус срабатывания уставок по превышению фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза С | n/a |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | OvVAlm3 | PTOV | INS
[9 empty] | k_overvoltage_pab_hv | Кратность превышения линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы А и В | о.е. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | OvVFact4 | PTOV | MV
[9 empty] | k_overvoltage_pbc_hv | Кратность превышения линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы В и С | о.е. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | OvVFact5 | PTOV | MV
[9 empty] | k_overvoltage_pca_hv | Кратность превышения линейного наибольшего рабочего напряжения, фазы С и А | о.е. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | OvVFact6 | PTOV | MV
[9 empty] | k_overvoltage_pa_hv | Кратность превышения фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза А | о.е. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | OvVFact1 | PTOV | MV
[9 empty] | k_overvoltage_pb_hv | Кратность превышения фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза В | о.е. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | OvVFact2 | PTOV | MV
[9 empty] | k_overvoltage_pc_hv | Кратность превышения фазного наибольшего рабочего напряжения, фаза С | о.е. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | OvVFact3 | PTOV | MV
[9 empty] | k_overvoltage_max_hv | Максимальная кратность превышения наибольшего рабочего напряжения, ВН | о.е. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | OvVFactMax | HVPTOV | MV
[9 empty] | k_overvoltage_max_mv | Максимальная кратность превышения наибольшего рабочего напряжения, СН | о.е. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | OvVFactMax | MVPTOV | MV
[9 empty] | k_overvoltage_max_lv | Максимальная кратность превышения наибольшего рабочего напряжения, НН | о.е. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | OvVFactMax | LVPTOV | MV
[9 empty] | diag_counter_overvoltage_125_day | Диагностика по числу перенапряжений кратностью 1,25: за сутки | n/a |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | OvVDAlm | PTOV | INS
[9 empty] | diag_counter_overvoltage_125_year | Диагностика по числу перенапряжений кратностью 1,25: за год | n/a |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | OvVYAlm1 | PTOV | INS
[9 empty] | diag_counter_overvoltage_125_total | Диагностика по числу перенапряжений кратностью 1,25: всего | n/a |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | OvVMultAlm | PTOV | INS
[9 empty] | diag_counter_overvoltage_110_year | Диагностика по числу перенапряжений кратностью 1,10: за год | n/a |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | OvVYAlm0 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_125_day | Число перенапряжений кратностью 1,25: за сутки | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | OpCntD1 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_125_year | Число перенапряжений кратностью 1,25: за год | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | OpCntY1 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_125_total | Число перенапряжений кратностью 1,25: всего | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | OpCntMult0 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_110_year | Число перенапряжений кратностью 1,10: за год | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | OpCntY0 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_excessive_duration_125_day | Число недопустимых по длительности перенапряжений кратностью 1,25: за сутки | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | OpCntD0 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_excessive_duration_125_year | Число недопустимых по длительности перенапряжений кратностью 1,25: за год | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | OpCntY2 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_excessive_duration_125_total | Число недопустимых по длительности перенапряжений кратностью 1,25: всего | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | OpCntMult1 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_excessive_duration_110_year | Число недопустимых по длительности перенапряжений кратностью 1,10: за год | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | OpCntY3 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_excessive_pause_day | Число недопустимых по паузе перенапряжений: за сутки | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | OpCntD2 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_excessive_pause_year | Число недопустимых по паузе перенапряжений: за год | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | OpCntY4 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_excessive_pause_total | Число недопустимых по паузе перенапряжений: всего | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | OpCntMult2 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_1025 | Счётчик перенапряжений кратностью 1,025 | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Целочисленный | OpCntRs0 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_105 | Счётчик перенапряжений кратностью 1,05 | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Целочисленный | OpCntRs1 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_1075 | Счётчик перенапряжений кратностью 1,075 | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Целочисленный | OpCntRs2 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_110 | Счётчик перенапряжений кратностью 1,10 | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Целочисленный | OpCntRs3 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_115 | Счётчик перенапряжений кратностью 1,15 | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Целочисленный | OpCntRs4 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_120 | Счётчик перенапряжений кратностью 1,20 | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Целочисленный | OpCntRs5 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_125 | Счётчик перенапряжений кратностью 1,25 | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Целочисленный | OpCntRs6 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_190 | Счётчик перенапряжений кратностью 1,90 (ф-з) | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Целочисленный | OpCntRs7 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_200 | Счётчик перенапряжений кратностью 2,00 (ф-з) | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Целочисленный | OpCntRs8 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_excessive_duration_1025 | Счётчик недопустимых по длительности перенапряжений кратностью 1,025 | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Целочисленный | OpCntRs9 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_excessive_duration_105 | Счётчик недопустимых по длительности перенапряжений кратностью 1,05 | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Целочисленный | OpCntRs10 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_excessive_duration_1075 | Счётчик недопустимых по длительности перенапряжений кратностью 1,075 | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Целочисленный | OpCntRs11 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_excessive_duration_110 | Счётчик недопустимых по длительности перенапряжений кратностью 1,10 | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Целочисленный | OpCntRs12 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_excessive_duration_115 | Счётчик недопустимых по длительности перенапряжений кратностью 1,15 | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Целочисленный | OpCntRs13 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_excessive_duration_120 | Счётчик недопустимых по длительности перенапряжений кратностью 1,20 | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Целочисленный | OpCntRs14 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_excessive_duration_125 | Счётчик недопустимых по длительности перенапряжений кратностью 1,25 | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Целочисленный | OpCntRs15 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_excessive_duration_190 | Счётчик недопустимых по длительности перенапряжений кратностью 1,90 (ф-з) | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Целочисленный | OpCntRs16 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_excessive_duration_200 | Счётчик недопустимых по длительности перенапряжений кратностью 2,00 (ф-з) | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Целочисленный | OpCntRs17 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_excessive_pause | Счётчик недопустимых по паузе перенапряжений | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Целочисленный | OpCntRs18 | PTOV | INS
[9 empty] | counter_overvoltage_year | Количество недопустимых за год повышений напряжения на стороне ВН | шт. |  | diag | Напряжения | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Целочисленный | OpCntY5 | PTOV | INS
[9 empty] | u_max_hv | Наибольшее рабочее линейное напряжение, ВН | кВ |  | diag | Напряжения | g1 | Уставка |  |  |  | Yes | Точечный | Дробный
[9 empty] | u_max_mv | Наибольшее рабочее линейное напряжение, СН | кВ |  | diag | Напряжения | g1 | Уставка |  |  |  | Yes | Точечный | Дробный
[9 empty] | u_max_lv | Наибольшее рабочее линейное напряжение, НН | кВ |  | diag | Напряжения | g1 | Уставка |  |  |  | Yes | Точечный | Дробный
[9 empty] | k_overvoltage | Справочник кратностей и длительностей перенапряжений | n/a | dictionaries | dictionaries | Напряжения | g1 | Константа |  |  |  | n/a |  | Другой |  | PTOV
[9 empty] | k_overvoltage_duration_lim0 | Допустимые длительности перенапряжения | n/a |  | diag | Напряжения | g1 | Уставка |  |  |  | n/a |  | Другой |  | PTOV
[9 empty] | i_hv_max_avg | Среднее часовое значение максимального тока | А |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | HiAМахAv |  | MV
[9 empty] | t_en_avg_1 | Среднее часовое значение температуры окружающей | °C |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | t_tp_avg_1 | Среднее часовое значение температуры верхних слоёв масла | °C |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | c_h2_avg | Среднее часовое значение концентрации водорода | ppm |  | diag | Концентрации газов | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | c_c2h2_avg | Среднее часовое значение концентрации ацетилена | ppm |  | diag | Концентрации газов | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | c_c2h4_avg | Среднее часовое значение концентрации этилена | ppm |  | diag | Концентрации газов | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | c_c2h6_avg | Среднее часовое значение концентрации этана | ppm |  | diag | Концентрации газов | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | c_ch4_avg | Среднее часовое значение концентрации метана | ppm |  | diag | Концентрации газов | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | c_co_avg | Среднее часовое значение концентрации оксида углерода | ppm |  | diag | Концентрации газов | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | c_co2_avg | Среднее часовое значение концентрации диоксида углерода | ppm |  | diag | Концентрации газов | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | t_tp_avg_1_forecast | Прогноз средних часовых значений температуры верхних слоёв | °C |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | i_hv_max_avg_forecast | Прогноз средних часовых значений максимального тока | А |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | PrgHiAМахAv |  | MV
[9 empty] | t_en_max | Модельные значения годовых колебаний температуры окружающей среды - максимум | °C |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | t_en_min | Модельные значения годовых колебаний температуры окружающей среды - минимум | °C |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | t_tp_avg_8 | Среднее значение температуры верхних слоёв, за последние 8 часов | °C |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | t_tp_avg_16 | Среднее значение температуры верхних слоёв, за последние 16 часов | °C |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | t_tp_avg_24 | Среднее значение температуры верхних слоёв, за последние 24 часа | °C |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | t_tp_avg_48 | Среднее значение температуры верхних слоёв, за последние 48 часов | °C |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | t_en_forecast | Модельные значения температуры окружающей среды внутри суток | °C |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | diag_c_duval | Диагностика по треугольнику Дюваля | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | DuvalAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_duval31 | Диагностика по треугольнику Дюваля | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | Duval31Alm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_duval51 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | Duval51Alm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_model1 | Диагностика по соотношению пар газов | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | GasInsAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_model1_num_in_table | Номер строки в таблице 6 СТО 34.01-23-003-2019 | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | Table6StoNum | SIML | MV
[9 empty] | diag_c_model1sto | Диагностика по соотношению пар газов СТО 34.01-23-003-2019 | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | RlGasStoAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_model1sto_num_in_table | Номер строки в таблице 6 СТО 34.01-23-003-2019 | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | Table6StoNum | SIML | MV
[9 empty] | diag_c_model1sto_tbl | Состояние проверки условий таблицы 6 СТО 34.01-23-003-2019 | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Другой | Table6StoNumAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_model1rd | Диагностика по соотношению пар газов РД 153-34.0-46.302-00 | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | RlGasRdAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_model1rd_num_in_table | Номер строки в таблице 3 РД 153-34.0-46.302-00 | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | Table3RdNum | SIML | MV
[9 empty] | diag_c_model1rd_tbl | Состояние проверки условий таблицы 3 РД 153-34.0-46.302-00 | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Другой | Table3RdNumAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_model2 | Диагностика по номограммам | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | NmgrAlm0 | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_model2_num_nomogram | Номер номограммы | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | NmgrNum0 | SIML | MV
[9 empty] | diag_c_model2_acc_nomogram | Точность номограммы | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Дробный | NmgrAccur0 | SIML | MV
[9 empty] | diag_c_model2rd | Диагностика по номограммам РД 153-34.0-46.302-00 | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | NmgrAlm1 | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_model2rd_num_nomogram | Номер номограммы РД 153-34.0-46.302-00 | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | NmgrNum1 | SIML | MV
[9 empty] | diag_c_model2rd_acc_nomogram | Точность номограммы РД 153-34.0-46.302-00 | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Дробный | NmgrAccur1 | SIML | MV
[9 empty] | diag_c_model2rd_nomogram | Данные для построения номограммы РД 153-34.0-46.302-00 | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Дробный | NmgrRsl1 | SIML | MV
[9 empty] | diag_c_model3 | Диагностика по методу Давиденко-Овчинникова | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | DOAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_model3_num_in_table | Номер строки в таблице 7 СТО 34.01-23-003-2019 | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | NumTbl | SIML | MV
[9 empty] | diag_c_model4 | Диагностика по соотношению CO2 / CO | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | CO2ppmRlCOppmAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_h2_forecast | Диагностика по прогнозным данным: водород | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | PrgH2Alm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_ch4_forecast | Диагностика по прогнозным данным: метан | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | PrgCH4Alm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h6_forecast | Диагностика по прогнозным данным: этан | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | PrgC2H6Alm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h4_forecast | Диагностика по прогнозным данным: этилен | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | PrgC2H4Alm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h2_forecast | Диагностика по прогнозным данным: ацетилен | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | PrgC2H2Alm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_co_forecast | Диагностика по прогнозным данным: оксид углерода | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | PrgCOAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_co2_forecast | Диагностика по прогнозным данным: диоксид углерода | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | PrgCO2Alm | SIML | INS
[9 empty] | bush_tgd_20_pa_hv | Тангенс для 20 град. ввод ВН, фаза A | о.е. |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | Deg20LosFact.phsA | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_20_pb_hv | Тангенс для 20 град. ввод ВН, фаза B | о.е. |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | Deg20LosFact.phsB | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_20_pc_hv | Тангенс для 20 град. ввод ВН, фаза C | о.е. |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | Deg20LosFact.phsC | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_20_pa_mv | Тангенс для 20 град. ввод СН, фаза A | о.е. |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | Deg20LosFact.phsA | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_20_pb_mv | Тангенс для 20 град. ввод СН, фаза B | о.е. |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | Deg20LosFact.phsB | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_20_pc_mv | Тангенс для 20 град. ввод СН, фаза C | о.е. |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | Deg20LosFact.phsC | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_20_pa_lv | Тангенс для 20 град. ввод НН, фаза A | о.е. |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | Deg20LosFact.phsA | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_20_pb_lv | Тангенс для 20 град. ввод НН, фаза B | о.е. |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | Deg20LosFact.phsB | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_20_pc_lv | Тангенс для 20 град. ввод НН, фаза C | о.е. |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | Deg20LosFact.phsC | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_c1_20_pa_hv | Ёмкость для 20 град. ввод ВН, фаза A | пФ |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | Deg20C1Cap.phsA | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_c1_20_pb_hv | Ёмкость для 20 град. ввод ВН, фаза B | пФ |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | Deg20C1Cap.phsB | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_c1_20_pc_hv | Ёмкость для 20 град. ввод ВН, фаза C | пФ |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | Deg20C1Cap.phsC | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_c1_20_pa_mv | Ёмкость для 20 град. ввод СН, фаза A | пФ |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | Deg20C1Cap.phsA | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_c1_20_pb_mv | Ёмкость для 20 град. ввод СН, фаза B | пФ |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | Deg20C1Cap.phsB | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_c1_20_pc_mv | Ёмкость для 20 град. ввод СН, фаза C | пФ |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | Deg20C1Cap.phsC | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_c1_20_pa_lv | Ёмкость для 20 град. ввод НН, фаза A | пФ |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | Deg20C1Cap.phsA | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_c1_20_pb_lv | Ёмкость для 20 град. ввод НН, фаза B | пФ |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | Deg20C1Cap.phsB | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_c1_20_pc_lv | Ёмкость для 20 град. ввод НН, фаза C | пФ |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | Deg20C1Cap.phsC | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_c_forecast_pa_hv | Прогноз развития ёмкости ввод ВН, фаза A | пФ |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | PrgCap.phsA | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_c_forecast_pb_hv | Прогноз развития ёмкости ввод ВН, фаза B | пФ |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | PrgCap.phsB | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_c_forecast_pc_hv | Прогноз развития ёмкости ввод ВН, фаза C | пФ |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | PrgCap.phsC | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_c_forecast_pa_mv | Прогноз развития ёмкости ввод СН, фаза A | пФ |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | PrgCap.phsA | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_c_forecast_pb_mv | Прогноз развития ёмкости ввод СН, фаза B | пФ |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | PrgCap.phsB | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_c_forecast_pc_mv | Прогноз развития ёмкости ввод СН, фаза C | пФ |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | PrgCap.phsC | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_c_forecast_pa_lv | Прогноз развития ёмкости ввод НН, фаза A | пФ |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | PrgCap.phsA | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_c_forecast_pb_lv | Прогноз развития ёмкости ввод НН, фаза B | пФ |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | PrgCap.phsB | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_c_forecast_pc_lv | Прогноз развития ёмкости ввод НН, фаза C | пФ |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | PrgCap.phsC | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_foretgdast_pa_hv | Прогноз развития тангенса ввод ВН, фаза A | о.е. |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | PrgLosFact.phsA | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_foretgdast_pb_hv | Прогноз развития тангенса ввод ВН, фаза B | о.е. |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | PrgLosFact.phsB | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_foretgdast_pc_hv | Прогноз развития тангенса ввод ВН, фаза C | о.е. |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | PrgLosFact.phsC | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_foretgdast_pa_mv | Прогноз развития тангенса ввод СН, фаза A | о.е. |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | PrgLosFact.phsA | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_foretgdast_pb_mv | Прогноз развития тангенса ввод СН, фаза B | о.е. |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | PrgLosFact.phsB | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_foretgdast_pc_mv | Прогноз развития тангенса ввод СН, фаза C | о.е. |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | PrgLosFact.phsC | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_foretgdast_pa_lv | Прогноз развития тангенса ввод НН, фаза A | о.е. |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | PrgLosFact.phsA | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_foretgdast_pb_lv | Прогноз развития тангенса ввод НН, фаза B | о.е. |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | PrgLosFact.phsB | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_foretgdast_pc_lv | Прогноз развития тангенса ввод НН, фаза C | о.е. |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | PrgLosFact.phsC | ZBSH | MV
[9 empty] | bush_pres_norm_pa_hv | Давление приведённое ввод ВН, фаза A | кПа |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | bush_pres_norm_pb_hv | Давление приведённое ввод ВН, фаза B | кПа |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | bush_pres_norm_pc_hv | Давление приведённое ввод ВН, фаза C | кПа |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | bush_pres_norm_pa_mv | Давление приведённое ввод СН, фаза A | кПа |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | bush_pres_norm_pb_mv | Давление приведённое ввод СН, фаза B | кПа |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | bush_pres_norm_pc_mv | Давление приведённое ввод СН, фаза C | кПа |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | bush_pres_norm_pa_lv | Давление приведённое ввод НН, фаза A | кПа |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | bush_pres_norm_pb_lv | Давление приведённое ввод НН, фаза B | кПа |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | bush_pres_norm_pc_lv | Давление приведённое ввод НН, фаза C | кПа |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | bush_pres_diff_pa_hv | Отклонение текущего давления от давления по кривой давления масла во вводе ВН, фаза A |  |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | bush_pres_diff_pb_hv | Отклонение текущего давления от давления по кривой давления масла во вводе ВН, фаза B |  |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | bush_pres_diff_pc_hv | Отклонение текущего давления от давления по кривой давления масла во вводе ВН, фаза C |  |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | bush_pres_diff_pa_mv | Отклонение текущего давления от давления по кривой давления масла во вводе СН, фаза A |  |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | bush_pres_diff_pb_mv | Отклонение текущего давления от давления по кривой давления масла во вводе СН, фаза B |  |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | bush_pres_diff_pc_mv | Отклонение текущего давления от давления по кривой давления масла во вводе СН, фаза C |  |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | bush_pres_diff_pa_lv | Отклонение текущего давления от давления по кривой давления масла во вводе НН, фаза A |  |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | bush_pres_diff_pb_lv | Отклонение текущего давления от давления по кривой давления масла во вводе НН, фаза B |  |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | bush_pres_diff_pc_lv | Отклонение текущего давления от давления по кривой давления масла во вводе НН, фаза C |  |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | k_bush_tgd_temp | Форма температурной зависимости тангенса | n/a |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | LosFactTmp | ZBSH | SEQ
[9 empty] | k_bush_c_temp | Форма температурной зависимости ёмкости | n/a |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | CapTmp | ZBSH | SEQ
[9 empty] | k_bush_tgd_temp_manual | Форма температурной зависимости тангенса, ручное | n/a |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | LosFactTmpMan | ZBSH | SEQ
[9 empty] | k_bush_c_temp_manual | Форма температурной зависимости ёмкости, ручное | n/a |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | CapTmpMan | ZBSH | SEQ
[9 empty] | diag_bush_tgd_pa_hv | Диагностика по тангенсу дельта, ввод ВН, фаза A | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | LosFactAlm | ZBSH | INS
[9 empty] | diag_bush_tgd_pb_hv | Диагностика по тангенсу дельта, ввод ВН, фаза B | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | LosFactAlm | ZBSH | INS
[9 empty] | diag_bush_tgd_pc_hv | Диагностика по тангенсу дельта, ввод ВН, фаза C | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | LosFactAlm | ZBSH | INS
[9 empty] | diag_bush_c_pa_hv | Диагностика по ёмкости, ввод ВН, фаза A | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | CapAlm | ZBSH | INS
[9 empty] | diag_bush_c_pb_hv | Диагностика по ёмкости, ввод ВН, фаза B | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | CapAlm | ZBSH | INS
[9 empty] | diag_bush_c_pc_hv | Диагностика по ёмкости, ввод ВН, фаза C | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | CapAlm | ZBSH | INS
[9 empty] | diag_bush_c_forecast_pa_hv | Диагностика по прогнозу ёмкости, ввод ВН, фаза A | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | PrgCapAlm | ZBSH | INS
[9 empty] | diag_bush_c_forecast_pb_hv | Диагностика по прогнозу ёмкости, ввод ВН, фаза B | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | PrgCapAlm | ZBSH | INS
[9 empty] | diag_bush_c_forecast_pc_hv | Диагностика по прогнозу ёмкости, ввод ВН, фаза C | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | PrgCapAlm | ZBSH | INS
[9 empty] | diag_bush_d_c_pa_hv | Диагностика по изменению ёмкости, ввод ВН, фаза A | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | ChgCapAlm | ZBSH | INS
[9 empty] | diag_bush_d_c_pb_hv | Диагностика по изменению ёмкости, ввод ВН, фаза B | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | ChgCapAlm | ZBSH | INS
[9 empty] | diag_bush_d_c_pv_hv | Диагностика по изменению ёмкости, ввод ВН, фаза C | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | ChgCapAlm | ZBSH | INS
[9 empty] | diag_bush_d_tgd_pa_hv | Диагностика по изменению тангенса дельта, ввод ВН, фаза A | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | ChgLosFact | ZBSH | INS
[9 empty] | diag_bush_d_tgd_pb_hv | Диагностика по изменению тангенса дельта, ввод ВН, фаза B | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | ChgLosFact | ZBSH | INS
[9 empty] | diag_bush_d_tgd_pc_hv | Диагностика по изменению тангенса дельта, ввод ВН, фаза C | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | ChgLosFact | ZBSH | INS
[9 empty] | diag_bush_i_creepage_pa | Диагностика по току поверхностной утечки, фаза A | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | LkgAAlm | ZBSH | INS
[9 empty] | diag_bush_i_creepage_pb | Диагностика по току поверхностной утечки, фаза B | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | LkgAAlm | ZBSH | INS
[9 empty] | diag_bush_i_creepage_pc | Диагностика по току поверхностной утечки, фаза C | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | LkgAAlm | ZBSH | INS
[9 empty] | diag_bush_pd_level_pa | Диагностика по активности ЧР во вводах, фаза A | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | PaDsch1Alm | ZBSH | INS
[9 empty] | diag_bush_pd_level_pb | Диагностика по активности ЧР во вводах, фаза B | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | PaDsch2Alm | ZBSH | INS
[9 empty] | diag_bush_pd_level_pc | Диагностика по активности ЧР во вводах, фаза C | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | PaDsch3Alm | ZBSH | INS
[9 empty] | diag_bush_pres | Диагностика по давлению во вводах | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | n/a |  | Целочисленный | PresAlm | SPRS | INS
[9 empty] | bush_c1_lim0 | ДЗ ёмкости | пФ |  | diag |  |  | Уставка |  |  |  | n/a |  | Дробный | C1CapLim0 | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_c1_lim1 | Верхняя граница ёмкости | пФ |  | diag |  |  | Уставка |  |  |  | n/a |  | Дробный | C1CapLim1 | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_c1_lim1_manual | Верхняя граница ёмкости, ручное | пФ |  | diag |  |  | Уставка |  |  |  | n/a |  | Дробный | C1CapLim1Man | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_tgd_lim0 | ДЗ тангенса дельта | о.е. |  | diag |  |  | Уставка |  |  |  | n/a |  | Дробный | LosFactLim0 | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_tgd_lim1 | Верхняя граница тангенса дельта | о.е. |  | diag |  |  | Уставка |  |  |  | n/a |  | Дробный | LosFactLim1 | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_tgd_lim1_manual | Верхняя граница тангенса дельта, ручное | о.е. |  | diag |  |  | Уставка |  |  |  | n/a |  | Дробный | LosFactLim1Man | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_d_c1_lim0 | ДЗ изменения ёмкости | % |  | diag |  |  | Уставка |  |  |  | n/a |  | Дробный | C1ChgCapLim0 | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_d_c1_lim1 | ПДЗ изменения ёмкости | % |  | diag |  |  | Уставка |  |  |  | n/a |  | Дробный | C1ChgCapLim1 | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_d_c1_lim0_manual | ДЗ изменения ёмкости, ручное | % |  | diag |  |  | Уставка |  |  |  | n/a |  | Дробный | C1ChgCapLim0Man | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_d_c1_lim1_manual | ПДЗ изменения ёмкости, ручное | % |  | diag |  |  | Уставка |  |  |  | n/a |  | Дробный | C1ChgCapLim1Man | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_d_tgd_lim0 | ДЗ изменения тангенса дельта | % |  | diag |  |  | Уставка |  |  |  | n/a |  | Дробный | C1ChgLosFactLim0 | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_d_tgd_lim1 | ПДЗ изменения тангенса дельта | % |  | diag |  |  | Уставка |  |  |  | n/a |  | Дробный | C1ChgLosFactLim1 | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_d_tgd_lim0_manual | ДЗ изменения тангенса дельта, ручное | % |  | diag |  |  | Уставка |  |  |  | n/a |  | Дробный | C1ChgLosFactLim0Man | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_d_tgd_lim1_manual | ПДЗ изменения тангенса дельта, ручное | % |  | diag |  |  | Уставка |  |  |  | n/a |  | Дробный | C1ChgLosFactLim1Man | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_pres_lim0 | ДЗ значения давления во вводе | кПа |  | diag |  |  | Уставка |  |  |  | n/a |  | Дробный | PresLim0 | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_pres_lim1 | ПДЗ значения давления во вводе | кПа |  | diag |  |  | Уставка |  |  |  | n/a |  | Дробный | PresLim1 | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_pd_level_lim0 | ДЗ по активности ЧР | мВ | diag | diag | Ввода | bushing | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | PaDschLim0 | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_pd_level_lim1 | ПДЗ по активности ЧР | мВ | diag | diag | Ввода | bushing | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | PaDschLim1 | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_pd_level_lim0_manual | ДЗ по активности ЧР, ручное | мВ | dictionaries | diag | Ввода | bushing | Уставка |  |  |  | n/a |  | Дробный | PaDschLim0Man | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_pd_level_lim1_manual | ПДЗ по активности ЧР, ручное | мВ | dictionaries | diag | Ввода | bushing | Уставка |  |  |  | n/a |  | Дробный | PaDschLim1Man | ZBSH | ASG
[9 empty] | bush_alarm1 | Аварийное состояние изоляции высоковольтных вводов | n/a | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный
[9 empty] | bush_alarm0 | Опасное состояние изоляции высоковольтных вводов | n/a | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный
[9 empty] | bush_nkvv_fault | Неисправность прибора НКВВ | n/a | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный
[9 empty] | t_tp_0 | Температура верхних слоёв масла, начальная | °C |  | diag | Температуры | temperature | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | TopTmpStr | SPTR | MV
[9 empty] | delta_th1 | Параметр расчёта ТННТ ΔΘh1 | о.е. |  | diag | Температуры | temperature | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | TopTmpFact1 | SPTR | MV
[9 empty] | delta_th2 | Параметр расчёта ТННТ ΔΘh2 | о.е. |  | diag | Температуры | temperature | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | TopTmpFact2 | SPTR | MV
[9 empty] | t_hst_calc | Температура наиболее нагретой точки обмотки расчётная | °C |  | diag | Температуры | temperature | Расчётное | t_hst_lim0 |  |  | Yes | Линейный | Дробный | HPTmpClc | SPTR | MV
[9 empty] | t_hst | Температура наиболее нагретой точки обмотки | °C | signals | signals | Температуры | temperature | Сигнал | t_hst_lim0 |  |  | Yes | Линейный | Дробный | HPTmp | SPTR | MV
[9 empty] | t_hst_res | Температура наиболее нагретой точки обмотки для расчётов | °C |  | diag | Температуры | temperature | Расчётное | t_hst_lim0 |  |  | Yes | Линейный | Дробный | HPTmpRes | SPTR | MV
[9 empty] | t_hst_lim0 | ДЗ температуры наиболее нагретой точки обмотки | °C | diag | diag | Температуры | temperature | Паспортные данные |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | HPTmpLim0 | SPTR | ASG
[9 empty] | t_tp_calc | Температура верхних слоёв масла расчётная | °C |  | diag | Температуры | temperature | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TopTmpClc | SPTR | MV
[9 empty] | k_current_rated | Коэффициент нагрузки по номинальному току | о.е. |  | diag | Токи | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | ALoadFact | YPTR | MV
[9 empty] | t_tp_res | Температура верхних слоёв масла для расчётов | °C |  | diag | Температуры | temperature | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | TopTmpRes | SPTR | MV
[9 empty] | k_therm_x | Тепловые постоянные модели: x | о.е. | diag | diag | Температуры | temperature | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | ThmFact0 | SPTR | MV
[9 empty] | k_therm_y | Тепловые постоянные модели: y | о.е. | diag | diag | Температуры | temperature | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | ThmFact1 | SPTR | MV
[9 empty] | k_therm_k11 | Тепловые постоянные модели: k_11 | о.е. | diag | diag | Температуры | temperature | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | ThmFact2 | SPTR | MV
[9 empty] | k_therm_k21 | Тепловые постоянные модели: k_21 | о.е. | diag | diag | Температуры | temperature | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | ThmFact3 | SPTR | MV
[9 empty] | k_therm_k22 | Тепловые постоянные модели: k_22 | о.е. | diag | diag | Температуры | temperature | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | ThmFact4 | SPTR | MV
[9 empty] | k_therm_tau_0 | Тепловые постоянные модели: tau_0 | о.е. | diag | diag | Температуры | temperature | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | ThmFact5 | SPTR | MV
[9 empty] | k_therm_tau_w | Тепловые постоянные модели: tau_w | о.е. | diag | diag | Температуры | temperature | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | ThmFact6 | SPTR | MV
[9 empty] | pdata_oil_type | Тип масла | n/a | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Строковый | OilTyp | YPTR | VSS
[9 empty] | pdata_ltc_type | Тип РПН | n/a | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Строковый | LTCTyp | YLTC | VSS
[9 empty] | pdata_cooling_type | Тип системы охлаждения | n/a | pdata | pdata | Паспортные данные | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Строковый | СЕTyp | YPTR | VSS
[9 empty] | wcp_rated | Номинальное значение влажности бумаги абсолютной | г/тон | diag | diag |  | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный | H2OpapAbsNom | SIML | MV
[9 empty] | k_power_ageing_wcp | Показатель степени в поправке на влажность | о.е. | diag | diag |  | g1 | Константа |  |  |  | n/a |  | Дробный | AgeRteMstFact | SPTR | MV
[9 empty] | k_power_ageing_koh | Показатель степени в поправке на кислотное число | о.е. | diag | diag |  | g1 | Константа |  |  |  | n/a |  | Дробный | AgeRteKohFact | SPTR | MV
[9 empty] | koh_rated | Номинальное значение кислотного числа | мг KOH/г | diag | diag |  | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | f_paper_thermally_upgraded | Флаг термической обработки бумаги | n/a | pdata | pdata |  | g1 | Паспортные данные |  |  |  | No |  | Другой | ThmEqPapAlm | SPTR | SPG
[9 empty] | f_outage | Флаг останова трансформатора | n/a | dictionaries | dictionaries |  | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Точечный | Целочисленный | StopAlm | SPTR | SPG
[9 empty] | ageing_montsinger | Скорость износа по Монтзингеру | о.е. |  | diag |  | g1 | Расчётное | ageing_lim0 | ageing_lim1 | diag_ageing | Yes | Линейный | Дробный | AgeRteMont | SPTR | MV
[9 empty] | ageing_montsinger_wcp | Скорость износа по Монзингеру с поправкой на влажность | о.е. |  | diag |  | g1 | Расчётное | ageing_lim0 | ageing_lim1 | diag_ageing | Yes | Линейный | Дробный | AgeRteMontMst | SPTR | MV
[9 empty] | ageing_montsinger_wcp_koh | Скорость износа по Монзингеру с поправкой на влажность и кислотное число | о.е. |  | diag |  | g1 | Расчётное | ageing_lim0 | ageing_lim1 | diag_ageing | Yes | Линейный | Дробный | AgeRteMontMstKoh | SPTR | MV
[9 empty] | cooling_efficiency | Эффективность охлаждения |  |  | diag |  | g1 | Расчётное | cooling_efficiency_lim0 | cooling_efficiency_lim1 | diag_cooling_efficiency | n/a |  | Дробный |  | SPTR
[9 empty] | diag_cooling_efficiency | Диагностика по эффективности охлаждения | n/a |  | diag |  | g1 | Диагностические заключения |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный |  | SPTR | INS
[9 empty] | diag_ageing | Диагностика по скорости износа | n/a |  | diag |  | g1 | Диагностические заключения |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | AgeRteMontAlm | SPTR | INS
[9 empty] | wcl_s | Максимальное влагонасыщение | г/тон |  | diag |  | humidity | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | H2OoilMax | SIML | MV
[9 empty] | wcl | Влажность масла абсолютная | г/тон |  | diag |  | humidity | Расчётное | wcl_lim0 | wcl_lim1 | diag_wcl | Yes | Линейный | Дробный | H2OoilAbs | SIML | MV
[9 empty] | wcl_calc | Влажность масла абсолютная, расчётная | г/тон |  | diag |  | humidity | Расчётное | wcl_lim0 | wcl_lim1 | diag_wcl | Yes | Линейный | Дробный | H2OoilAbsCIc | SIML | MV
[9 empty] | wcp | Влажность бумаги абсолютная | г/тон |  | diag |  | g1 | Расчётное | wcp_lim0 |  | diag_wcl | Yes | Линейный | Дробный | H2OpapAbs | SIML | MV
[9 empty] | s_hv_avg24 | Среднее значение полной мощности за последние 24 часа | кВА |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | AvVAPhs | MMXU | MV
[9 empty] | u_hv_avg24 | Среднее значение напряжения ВН за последние 24 час | кВ |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | AvPhVPhs | MMXU | MV
[9 empty] | p_loss_shortcircuit | Активная мощность потерь кз (в меди) | кВт | pdata | pdata |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | p_loss_noload | Активная мощность потерь хх (в стали) | кВт | pdata | pdata |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | q_loss_shortcircuit | Реактивная мощность потерь кз (в меди) | квар | pdata | pdata |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | q_loss_noload | Реактивная мощность потерь хх (в стали) | квар | pdata | pdata |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | k_arr_a | Коэффициент Аррениуса a | о.е. | diag | diag |  | humidity | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | ArreniusAFact | SIML | MV
[9 empty] | k_arr_b | Коэффициент Аррениуса b | о.е. | diag | diag |  | humidity | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | ArreniusBFact | SIML | MV
[9 empty] | k_arr_a_manual | Коэффициент Аррениуса a | о.е. |  | diag |  | humidity | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | ArreniusAFact | SIML | MV
[9 empty] | k_arr_b_manual | Коэффициент Аррениуса b | о.е. |  | diag |  | humidity | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | ArreniusBFact | SIML | MV
[9 empty] | add_h2o | Поправка на добавленную воду | г/тон | constants | constants |  | humidity | Константа |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | AddH2OFact | SIML | MV
[9 empty] | k_gpfu_1091 | Весовые коэффициенты группы параметров: состояние твёрдой изоляции | о.е. | dictionaries | dictionaries |  | g1 | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | FactGrSolIns | YPTR | MV
[9 empty] | k_gpfu_1044 | Весовые коэффициенты группы параметров: состояние масла | о.е. | dictionaries | dictionaries |  | g1 | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | FactGrOilSt | YPTR | MV
[9 empty] | k_gpfu_1058 | Весовые коэффициенты группы параметров: хроматографический анализ | о.е. | dictionaries | dictionaries |  | g1 | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | FactGrChrom | YPTR | MV
[9 empty] | k_gpfu_1015 | Весовые коэффициенты группы параметров: состояние изоляции | о.е. | dictionaries | dictionaries |  | g1 | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | FactGrIns | YPTR | MV
[9 empty] | k_fu_1085 | Весовые коэффициенты узла: обмотки трансформатора | о.е. | dictionaries | dictionaries |  | g1 | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | FactNdWnd | YPTR | MV
[9 empty] | k_fu_1044 | Весовые коэффициенты узла: изоляционная система | о.е. | dictionaries | dictionaries |  | g1 | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | FactNdIns | YPTR | MV
[9 empty] | k_fu_1081 | Весовые коэффициенты узла: магнитопровод | о.е. | dictionaries | dictionaries |  | g1 | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | FactNdCore | YPTR | MV
[9 empty] | k_fu_992 | Весовые коэффициенты узла: высоковольтный ввод | о.е. | dictionaries | dictionaries |  | g1 | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | FactNdBsh | YPTR | MV
[9 empty] | ogp_1044 | ОГП "Состояние масла" | о.е. | diag | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | OGPOilSt | YPTR | MV
[9 empty] | ogp_1058 | ОГП "Хроматографический анализ" | о.е. | diag | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | OGPChrom | YPTR | MV
[9 empty] | ogp_1015_pa | ОГП "Состояние изоляции" фаза A | о.е. | diag | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | OGPIns1 | YPTR | MV
[9 empty] | ogp_1015_pb | ОГП "Состояние изоляции" фаза B | о.е. | diag | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | OGPIns2 | YPTR | MV
[9 empty] | ogp_1015_pc | ОГП "Состояние изоляции" фаза C | о.е. | diag | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | OGPIns3 | YPTR | MV
[9 empty] | ogp_1091 | ОГП "Состояние твёрдой изоляции" | о.е. | diag | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | OGPSolIns | YPTR | MV
[9 empty] | itsu_1044 | ИТСУ "Изоляционная система" | о.е. | diag | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | HiIns | YPTR | MV
[9 empty] | itsu_1081 | ИТСУ "Магнитопровод" | о.е. | diag | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | HiCore | YPTR | MV
[9 empty] | itsu_1085 | ИТСУ "Обмотки трансформатора" | о.е. | diag | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | HiWnd | YPTR | MV
[9 empty] | itsu_992_pa_hv | ИТСУ "Высоковольтный ввод" ВН, фаза A | о.е. | diag | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | HiBsh1 | HVZBSH | MV
[9 empty] | itsu_992_pb_hv | ИТСУ "Высоковольтный ввод" ВН, фаза B | о.е. | diag | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | HiBsh2 | HVZBSH | MV
[9 empty] | itsu_992_pc_hv | ИТСУ "Высоковольтный ввод" ВН, фаза C | о.е. | diag | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | HiBsh3 | HVZBSH | MV
[9 empty] | itsu_992_pa_mv | ИТСУ "Высоковольтный ввод" СН, фаза A | о.е. | diag | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | HiBsh1 | MVZBSH | MV
[9 empty] | itsu_992_pb_mv | ИТСУ "Высоковольтный ввод" СН, фаза B | о.е. | diag | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | HiBsh2 | MVZBSH | MV
[9 empty] | itsu_992_pc_mv | ИТСУ "Высоковольтный ввод" СН, фаза C | о.е. | diag | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | HiBsh3 | MVZBSH | MV
[9 empty] | itsu_992_pa_lv | ИТСУ "Высоковольтный ввод" НН, фаза A | о.е. | diag | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | HiBsh1 | LVZBSH | MV
[9 empty] | itsu_992_pb_lv | ИТСУ "Высоковольтный ввод" НН, фаза B | о.е. | diag | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | HiBsh2 | LVZBSH | MV
[9 empty] | itsu_992_pc_lv | ИТСУ "Высоковольтный ввод" НН, фаза C | о.е. | diag | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | HiBsh3 | LVZBSH | MV
[9 empty] | d_hi | Вклад онлайн-параметров в ИТС | о.е. | diag | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | HiOnl | YPTR | MV
[9 empty] | d_hi_scaled | Вклад онлайн параметров в ИТС, масштабированный | о.е. | diag | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | HiScl | YPTR | MV
[9 empty] | hi_updated | ИТС с корректировкой на онлайн-данные | о.е. | diag | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный | HiUpd | YPTR | MV
[9 empty] | its_1044_manual | ИТС изоляционной системы, ручное | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный | HiInsMan | YPTR | MV
[9 empty] | its_1081_manual | ИТС магнитопровода, ручное | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный | HiCoreMan | YPTR | MV
[9 empty] | its_1085_manual | ИТС обмоток трансформатора, ручное | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный | HiWndMan | YPTR | MV
[9 empty] | itsz | ИТС – метод ЭДИС-нормативные критерии | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный | HiZ | YPTR | MV
[9 empty] | cooling_efficiency_lim0 | ДЗ эффективности охлаждения |  | dictionaries | dictionaries |  | g1 | Уставка |  |  |  | n/a |  | Дробный |  |  | ASG
[9 empty] | cooling_efficiency_lim1 | ПДЗ эффективности охлаждения |  | dictionaries | dictionaries |  | g1 | Уставка |  |  |  | n/a |  | Дробный |  |  | ASG
[9 empty] | albatros_rr20 | Текущая рекомендация по ФХА масла | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_d12 | Текущий диагноз по методу Д_О | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_d14 | Текущий диагноз по нормограммам | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_d10 | Текущий диагноз по парам газов | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_d20 | Текущий диагноз по ФХА масла | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_v_arc | Пробивное напряжение масла | кВ | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_koh_offline | Кислотное число | мг KOH/г | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_wcl | Влагосодержание масла (офлайн) | % масс. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_tgd_rise | Тангенс угла диэлектрических потерь масла (при подъеме температуры 20-50-70-90) | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_tgd_fall | Тангенс угла диэлектрических потерь масла (при спаде температуры 20-50-70-90) | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_dissolved_acids | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | pH | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_agidol | Содержание антиокислительной присадки АГИДОЛ-1 | % масс. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_shlam | Общее содержание шлама | % масс. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_furans | Содержание фурановых соединений в масле | % масс. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_t_oil_sample | Температура отбора масла | °C | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_mech_debris | Содержание механических примесей в масле | % | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_t_flash_point_closed | Температура вспышки в закрытом тигле | °C | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_c_tg | Общее газосодержание масла | % об. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_oil_mud | Оптическая мутность масла |  | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_oil_color | Цвет масла | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_oil_water_tension | Межфазное натяжение масло-вода | мН/м | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_ampl_max_absorption | Максимальная амплитуда ИК-поглощения масла |  | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_freq_max_absorption | Частота, соответствующая максимальной амплитуде ИК-поглощения масла |  | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_oxidation_stability_koh | Стабильность против окисления по кислотному числу | мг KOH/г | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_oxidation_stability_sediment | Стабильность против окисления по осадку | % масс. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_oxidation_stability_volatile_acids | Стабильность против окисления по летучим кислотам | мг KOH/г | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_sulfur | Содержание серы | % | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_aromatic_hc | Содержание ароматических углеводородов | % | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_paraffines | Содержание парафинов | % | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_naphthene | Содержание нафтенов | % | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_oil_viscosity_kinematic | Вязкость кинематическая | мм2/с | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_oil_density | Плотность масла | кг/м3 | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_oxidation_stability_inductive | Стабильность против окисления, индукционный период | час | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_sum_its | Интегральный показатель = ITS_FUZ2+ ITS_FUZ3+ ITS_FUZ4+ On_ITS_FUZ2+ On_ITS_FUZ4 | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_dz10 | Текущий диагноз по парам газов | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_sivrt_dz10 | Оценка тяжести\опасности дефекта | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_sivrt_dz12 | Оценка тяжести\опасности дефекта | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_dz14 | Текущий диагноз по нормограммам резерв | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_rrz12 | Текущая рекомендация дополнит. | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_dz20 | Текущий диагноз по ФХА масла | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_sivrt_dz20 | Оценка тяжести\опасности дефекта | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_rrz20 | Текущая рекомендация по ФХА масла | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_rr21 | Рекомендации для твердой изоляции фурановым \ степени полимеризации \влагосодержанию | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_rr30 | Рекомендации по измерениям характеристик изоляции | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_bush_c_full_pa_hv | Ёмкость изоляции обмотки ВН, фаза A | пФ | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r60_pa_hv | Сопротивление изоляции R60 обмотки ВН, фаза A | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r15_pa_hv | Сопротивление изоляции R15 обмотки ВН, фаза A | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_coeff_absorption_pa_hv | Коэффициент абсорбции обмотки ВН, фаза A | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_c1_main_pa_hv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода ВН, фаза A | пФ | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_tgd_main_pa_hv | Тангенс угла диэлектрических потерь основной изоляции ввода ВН, фаза A | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r_main_pa_hv | Сопротивление изоляции C1 основной изоляции ввода ВН, фаза A | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_с3_last_pa_hv | Ёмкость C3 последних слоев изоляции ввода ВН, фаза A | пФ | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_tgd_last_pa_hv | Тангенс угла диэлектрических потель последних слоев изоляции ввода ВН, фаза A | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r_last_pa_hv | Сопротивление изоляции последних слоев ввода ВН, фаза A | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_c_full_pb_hv | Ёмкость изоляции обмотки ВН, фаза B | пФ | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r60_pb_hv | Сопротивление изоляции R60 обмотки ВН, фаза B | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r15_pb_hv | Сопротивление изоляции R15 обмотки ВН, фаза B | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_coeff_absorption_pb_hv | Коэффициент абсорбции обмотки ВН, фаза B | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_c1_main_pb_hv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода ВН, фаза B | пФ | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_tgd_main_pb_hv | Тангенс угла диэлектрических потерь основной изоляции ввода ВН, фаза B | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r_main_pb_hv | Сопротивление изоляции C1 основной изоляции ввода ВН, фаза B | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_с3_last_pb_hv | Ёмкость C3 последних слоев изоляции ввода ВН, фаза B | пФ | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_tgd_last_pb_hv | Тангенс угла диэлектрических потель последних слоев изоляции ввода ВН, фаза B | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r_last_pb_hv | Сопротивление изоляции последних слоев ввода ВН, фаза B | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_c_full_pc_hv | Ёмкость изоляции обмотки ВН, фаза C | пФ | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r60_pc_hv | Сопротивление изоляции R60 обмотки ВН, фаза C | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r15_pc_hv | Сопротивление изоляции R15 обмотки ВН, фаза C | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_coeff_absorption_pc_hv | Коэффициент абсорбции обмотки ВН, фаза C | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_c1_main_pc_hv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода ВН, фаза C | пФ | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_tgd_main_pc_hv | Тангенс угла диэлектрических потерь основной изоляции ввода ВН, фаза C | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r_main_pc_hv | Сопротивление изоляции C1 основной изоляции ввода ВН, фаза C | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_с3_last_pc_hv | Ёмкость C3 последних слоев изоляции ввода ВН, фаза C | пФ | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_tgd_last_pc_hv | Тангенс угла диэлектрических потель последних слоев изоляции ввода ВН, фаза C | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r_last_pc_hv | Сопротивление изоляции последних слоев ввода ВН, фаза C | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_c_full_pa_lv | Ёмкость изоляции обмотки НН, фаза A | пФ | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r60_pa_lv | Сопротивление изоляции R60 обмотки НН, фаза A | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r15_pa_lv | Сопротивление изоляции R15 обмотки НН, фаза A | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_coeff_absorption_pa_lv | Коэффициент абсорбции обмотки НН, фаза A | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_c1_main_pa_lv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода НН, фаза A | пФ | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_tgd_main_pa_lv | Тангенс угла диэлектрических потерь основной изоляции ввода НН, фаза A | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r_main_pa_lv | Сопротивление изоляции C1 основной изоляции ввода НН, фаза A | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_с3_last_pa_lv | Ёмкость C3 последних слоев изоляции ввода НН, фаза A | пФ | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_tgd_last_pa_lv | Тангенс угла диэлектрических потель последних слоев изоляции ввода НН, фаза A | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r_last_pa_lv | Сопротивление изоляции последних слоев ввода НН, фаза A | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_c_full_pb_lv | Ёмкость изоляции обмотки НН, фаза B | пФ | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r60_pb_lv | Сопротивление изоляции R60 обмотки НН, фаза B | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r15_pb_lv | Сопротивление изоляции R15 обмотки НН, фаза B | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_coeff_absorption_pb_lv | Коэффициент абсорбции обмотки НН, фаза B | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_c1_main_pb_lv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода НН, фаза B | пФ | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_tgd_main_pb_lv | Тангенс угла диэлектрических потерь основной изоляции ввода НН, фаза B | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r_main_pb_lv | Сопротивление изоляции C1 основной изоляции ввода НН, фаза B | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_с3_last_pb_lv | Ёмкость C3 последних слоев изоляции ввода НН, фаза B | пФ | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_tgd_last_pb_lv | Тангенс угла диэлектрических потель последних слоев изоляции ввода НН, фаза B | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r_last_pb_lv | Сопротивление изоляции последних слоев ввода НН, фаза B | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_c_full_pc_lv | Ёмкость изоляции обмотки НН, фаза C | пФ | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r60_pc_lv | Сопротивление изоляции R60 обмотки НН, фаза C | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r15_pc_lv | Сопротивление изоляции R15 обмотки НН, фаза C | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_coeff_absorption_pc_lv | Коэффициент абсорбции обмотки НН, фаза C | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_c1_main_pc_lv | Ёмкость C1 основной изоляции ввода НН, фаза C | пФ | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_tgd_main_pc_lv | Тангенс угла диэлектрических потерь основной изоляции ввода НН, фаза C | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r_main_pc_lv | Сопротивление изоляции C1 основной изоляции ввода НН, фаза C | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_с3_last_pc_lv | Ёмкость C3 последних слоев изоляции ввода НН, фаза C | пФ | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_tgd_last_pc_lv | Тангенс угла диэлектрических потель последних слоев изоляции ввода НН, фаза C | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_bush_r_last_pc_lv | Сопротивление изоляции последних слоев ввода НН, фаза C | МОм | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_dz11 | Текущий диагноз по твердой изоляции СО2\СО | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_sivrt_dz11 | Оценка тяжести\опасности дефекта | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_dz12 | Текущий диагноз по методу Давиденко-Овчинникова | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_rrz11 | Текущая рекомендация (основная) | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_dz21 | Оценка твердой изоляции по фурановым \ степени полимеризации \ влагосодержанию | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_sivrt_dz21 | Оценка тяжести\опасности дефекта | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_rrz21 | Рекомендации для твердой изоляции фурановым \ степени полимеризации \влагосодержанию | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_dz30 | Диагноз по измерениям характеристик изоляции | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_dz31 | Определение участка повреждения | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_sivrt_dz30 | Оценка тяжести\опасности дефекта | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_prz30 | Рекомендации по измерениям харак-к изоляции | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_dz40 | Диагноз по ХХ | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_sivrt_dz40 | Оценка тяжести\опасности дефекта | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_rrz40 | Рекомендация по ХХ | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_dz50 | Диагноз омических сопротивлений по обмотке ВН | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_sivrt_dz50 | Оценка тяжести\опасности дефекта | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_dz51 | Диагноз омических сопротивлений по обмотке СН/НН | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_sivrt_dz51 | Оценка тяжести\опасности дефекта | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_dz52 | Диагноз омических сопротивлений по обмотке НН | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_sivrt_dz52 | Оценка тяжести\опасности дефекта | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_rrz50 | Рекомендации по измерениям Rактив. обмоток | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_dz60 | Диагноз по Zк обмотки ВН | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_dz61 | Диагноз по Zк обмотки НН | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_sivrt_dz60 | Оценка тяжести\опасности дефекта обмотки ВН | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_sivrt_dz61 | Оценка тяжести\опасности дефекта обмотки НН | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_prz60 | Рекомендации по измерению Zk | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_rr40 | Рекомендация по ХХ | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Строковый
[9 empty] | albatros_loss_noload | Потери холостого хода | кВт | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_zk_pa_hv | Сопротивление короткого замыкания Zk обмотки ВН, фаза A | % | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_zk_pb_hv | Сопротивление короткого замыкания Zk обмотки ВН, фаза B | % | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_zk_pc_hv | Сопротивление короткого замыкания Zk обмотки ВН, фаза C | % | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_zk_pa_lv | Сопротивление короткого замыкания Zk обмотки НН, фаза A | % | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_zk_pb_lv | Сопротивление короткого замыкания Zk обмотки НН, фаза B | % | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_zk_pc_lv | Сопротивление короткого замыкания Zk обмотки НН, фаза C | % | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_on_its_fuz2 | Индекс тех. состояния изоляц.системы с учетом on-line | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_on_its_fuz4 | Индекс тех. состояния обмоток с учетом on-line | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_on_its_fuz3 | Индекс тех.состояния магнитопровода с учетом on-line | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_its_fuz2 | Индекс тех.состояния Минэнерго изоляц.система | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_its_fuz3 | Индекс тех.состояния Минэнерго магнитопровода | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_its_fuz4 | Индекс тех.состояния Минэнерго обмоток | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_itsz | ИТС – метод ЭДИС-нормативные критерии | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_itse | ИТС – метод ЭДИС-экспертные критерии | о.е. | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_d50 | Диагноз омических сопротивлений по 1-ой обмотке (ВН) |  | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой
[9 empty] | albatros_d51 | Диагноз омических сопротивлений по 2-ой обмотке (СН/НН) |  | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой
[9 empty] | albatros_d52 | Диагноз омических сопротивлений по 3-ой обмотке (НН) |  | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой
[9 empty] | albatros_d40 | Диагноз по ХХ |  | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой
[9 empty] | albatros_d60 | Диагнозы по Zk для разных обмоток в зависимости от расположения их на стержне (ВН, НН, НН1-НН2, РО,СН) |  | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой
[9 empty] | albatros_rr50 | Рекомендации по измерениям Rактив. обмоток |  | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Другой
[9 empty] | albatros_r_winding_pa_hv | Омическое сопротивление обмотки ВН, фаза A | Ом | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_r_winding_pb_hv | Омическое сопротивление обмотки ВН, фаза B | Ом | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_r_winding_pc_hv | Омическое сопротивление обмотки ВН, фаза C | Ом | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_r_winding_pa_lv | Омическое сопротивление обмотки НН, фаза A | Ом | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_r_winding_pb_lv | Омическое сопротивление обмотки НН, фаза B | Ом | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | albatros_r_winding_pc_lv | Омическое сопротивление обмотки НН, фаза C | Ом | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | s_loss_shortcircuit | Мощность потерь кз (в меди) | кВт | pdata | pdata |  | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | s_loss_noload | Мощность потерь хх (в стали) | кВт | pdata | pdata |  | g1 | Паспортные данные |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | dq_noload | Постоянная составляющая потерь реактивной мощности хх | квар |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | dq_shortcircuit | Постоянная составляющая потерь реактивной мощности кз | квар |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | n/a |  | Дробный
[9 empty] | cos_phi_pa_hv | cosφ ВН: Фаза A | о.е. |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PF.phsA | HVMMXU | WYE
[9 empty] | cos_phi_pb_hv | cosφ ВН: Фаза B | о.е. |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PF.phsB | HVMMXU | WYE
[9 empty] | cos_phi_pc_hv | cosφ ВН: Фаза C | о.е. |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PF.phsC | HVMMXU | WYE
[9 empty] | phi_pa_hv | Угол φ ВН: Фаза A | рад |  | diag |  | g1 | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PFRad.phsA | HVMMXU | WYE
[9 empty] | phi_pb_hv | Угол φ ВН: Фаза B | рад |  | diag |  | g1 | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PFRad.phsB | HVMMXU | WYE
[9 empty] | phi_pc_hv | Угол φ ВН: Фаза C | рад |  | diag |  | g1 | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | PFRad.phsC | HVMMXU | WYE
[9 empty] | ltc_oil_level_max | Указатель уровня масла РПН. Авар. сигн. max. | n/a | signals | signals | РПН | g1 | Сигнал |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | InsMaxAlm | SLTC | SPS
[9 empty] | ltc_oil_level_min | Указатель уровня масла РПН. Авар. сигн. min. | n/a | signals | signals | РПН | g1 | Сигнал |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | InsMinAlm | SLTC | SPS
[9 empty] | oil_level_max | Указатель уровня масла трансформатора. Авар. сигн. max. | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | InsMaxAlm | SIML | SPS
[9 empty] | oil_level_min | Указатель уровня масла трансформатора. Авар. сигн. min. | n/a | signals | signals |  | g1 | Сигнал |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | InsMinAlm | SIML | SPS
[9 empty] | diag_oil_level | Диагностика по уровню масла в баке трансформатора |  |  | diag |  | g1 | Диагностические заключения |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | InsAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_ltc_oil_level | Диагностика по уровню масла в баке РПН |  |  | diag | РПН | g1 | Диагностические заключения |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | InsAlm | SLTC | INS
[9 empty] | wcl_lim0 | ДЗ абсолютной влажности масла | г/тон | diag | diag |  | g1 | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OoilAbsLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_lim1 | ПДЗ абсолютной влажности масла | г/тон | diag | diag |  | g1 | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OoilAbsLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | diag_wcl | Статус срабатывания уставок по влажности масла | n/a |  | diag |  | g1 | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2OoilAbsAlm | SIML | INS
[9 empty] | koh_offline | Кислотное число (офлайн) | мг KOH/г | dictionaries | dictionaries |  | g1 | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный |  | SIML
[9 empty] | t_monitoring_cubicle | Температура в шкафу мониторинга | °C | signals | signals | Температуры | g1 | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | Tmp | STMP | MV
[9 empty] | life_loss_day | Сокращение срока службы за сутки | о.е. |  | diag | Износ изоляции |  | Расчётное | life_loss_lim0 | life_loss_lim1 | diag_life_loss | Yes | Линейный | Дробный | InsLosDay | YPTR | MV
[9 empty] | life_loss_rel_calendar | Относительный износ за календарно отработанное время |  |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | InsLosRl | YPTR | MV
[9 empty] | t_ltc | Температура масла в баке РПН | °C | signals | signals | РПН |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | Tmp | YLTC | MV
[9 empty] | u_n_hv | Напряжение нейтрали ВН | кВ | signals | signals | Напряжения | g1 | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | u_n_lv | Напряжение нейтрали НН | кВ | signals | signals | Напряжения | g1 | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | u_n_lv1 | Напряжение нейтрали НН1 | кВ | signals | signals | Напряжения | g1 | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | u_n_lv2 | Напряжение нейтрали НН2 | кВ | signals | signals | Напряжения | g1 | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | u_n_mv | Напряжение нейтрали СН | кВ | signals | signals | Напряжения | g1 | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | t_wrw | Ширина окна времени контроля температуры | час | constants | constants | Температуры |  | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | TmpTmh | SPTR | MV
[9 empty] | t_cont_pa | Температура контактных соединений. Фаза A | °C | signals | signals | Температуры |  | Сигнал | t_cont_lim0 |  |  | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | t_cont_pb | Температура контактных соединений. Фаза B | °C | signals | signals | Температуры |  | Сигнал | t_cont_lim0 |  |  | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | t_cont_pc | Температура контактных соединений. Фаза C | °C | signals | signals | Температуры |  | Сигнал | t_cont_lim0 |  |  | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | t_cont_lim0 | ДЗ температуры контактных соединений | °C | dictionaries | dictionaries | Температуры |  | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный
[9 empty] | t_cont_lim0_manual | ДЗ температуры контактных соединений, ручное | °C | dictionaries | dictionaries | Температуры |  | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный
[9 empty] | diag_t_cont_pa | Статус срабатывания уставки по превышению ДЗ температуры контактных соединений. Фаза A | n/a |  | diag | Температуры |  | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_t_cont_pb | Статус срабатывания уставки по превышению ДЗ температуры контактных соединений. Фаза B | n/a |  | diag | Температуры |  | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_t_cont_pc | Статус срабатывания уставки по превышению ДЗ температуры контактных соединений. Фаза C | n/a |  | diag | Температуры |  | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | pd_a_nqn_pos_1 | Значение +NQN. Фаза A. Точка 1 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnPs0 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_a_nqn_neg_1 | Значение -NQN. Фаза A. Точка 1 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnNg0 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_a_qm_pos_1 | Значение +Qm. Фаза A. Точка 1 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmPs0 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_a_qm_neg_1 | Значение -Qm. Фаза A. Точка 1 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmNg0 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_a_nqn_pos_2 | Значение +NQN. Фаза A. Точка 2 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnPs1 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_a_nqn_neg_2 | Значение -NQN. Фаза A. Точка 2 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnNg1 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_a_qm_pos_2 | Значение +Qm. Фаза A. Точка 2 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmPs1 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_a_qm_neg_2 | Значение -Qm. Фаза A. Точка 2 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmNg1 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_a_nqn_pos_3 | Значение +NQN. Фаза A. Точка 3 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnPs2 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_a_nqn_neg_3 | Значение -NQN. Фаза A. Точка 3 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnNg2 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_a_qm_pos_3 | Значение +Qm. Фаза A. Точка 3 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmPs2 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_a_qm_neg_3 | Значение -Qm. Фаза A. Точка 3 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmNg2 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_a_nqn_pos_4 | Значение +NQN. Фаза A. Точка 4 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnPs3 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_a_nqn_neg_4 | Значение -NQN. Фаза A. Точка 4 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnNg3 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_a_qm_pos_4 | Значение +Qm. Фаза A. Точка 4 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmPs3 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_a_qm_neg_4 | Значение -Qm. Фаза A. Точка 4 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmNg3 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_b_nqn_pos_1 | Значение +NQN. Фаза B. Точка 1 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnPs4 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_b_nqn_neg_1 | Значение -NQN. Фаза B. Точка 1 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnNg4 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_b_qm_pos_1 | Значение +Qm. Фаза B. Точка 1 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmPs4 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_b_qm_neg_1 | Значение -Qm. Фаза B. Точка 1 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmNg4 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_b_nqn_pos_2 | Значение +NQN. Фаза B. Точка 2 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnPs5 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_b_nqn_neg_2 | Значение -NQN. Фаза B. Точка 2 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnNg5 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_b_qm_pos_2 | Значение +Qm. Фаза B. Точка 2 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmPs5 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_b_qm_neg_2 | Значение -Qm. Фаза B. Точка 2 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmNg5 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_b_nqn_pos_3 | Значение +NQN. Фаза B. Точка 3 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnPs6 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_b_nqn_neg_3 | Значение -NQN. Фаза B. Точка 3 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnNg6 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_b_qm_pos_3 | Значение +Qm. Фаза B. Точка 3 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmPs6 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_b_qm_neg_3 | Значение -Qm. Фаза B. Точка 3 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmNg6 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_b_nqn_pos_4 | Значение +NQN. Фаза B. Точка 4 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnPs7 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_b_nqn_neg_4 | Значение -NQN. Фаза B. Точка 4 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnNg7 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_b_qm_pos_4 | Значение +Qm. Фаза B. Точка 4 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmPs7 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_b_qm_neg_4 | Значение -Qm. Фаза B. Точка 4 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmNg7 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_c_nqn_pos_1 | Значение +NQN. Фаза C. Точка 1 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnPs8 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_c_nqn_neg_1 | Значение -NQN. Фаза C. Точка 1 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnNg8 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_c_qm_pos_1 | Значение +Qm. Фаза C. Точка 1 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmPs8 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_c_qm_neg_1 | Значение -Qm. Фаза C. Точка 1 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmNg8 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_c_nqn_pos_2 | Значение +NQN. Фаза C. Точка 2 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnPs9 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_c_nqn_neg_2 | Значение -NQN. Фаза C. Точка 2 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnNg9 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_c_qm_pos_2 | Значение +Qm. Фаза C. Точка 2 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmPs9 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_c_qm_neg_2 | Значение -Qm. Фаза C. Точка 2 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmNg9 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_c_nqn_pos_3 | Значение +NQN. Фаза C. Точка 3 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnPs10 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_c_nqn_neg_3 | Значение -NQN. Фаза C. Точка 3 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnNg10 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_c_qm_pos_3 | Значение +Qm. Фаза C. Точка 3 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmPs10 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_c_qm_neg_3 | Значение -Qm. Фаза C. Точка 3 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmNg10 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_c_nqn_pos_4 | Значение +NQN. Фаза C. Точка 4 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnPs11 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_c_nqn_neg_4 | Значение -NQN. Фаза C. Точка 4 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschNqnNg11 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_c_qm_pos_4 | Значение +Qm. Фаза C. Точка 4 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmPs11 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_c_qm_neg_4 | Значение -Qm. Фаза C. Точка 4 | мВ | signals | signals |  |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | UhfPaDschQmNg11 | SPDC | MV
[9 empty] | pd_qm_lim0 | ДЗ Qm для токопроводов | мВ | dictionaries | dictionaries |  |  | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | UhfPaDschQmLim0 | SPDC | ASG
[9 empty] | pd_qm_lim1 | ПДЗ Qm для токопроводов | мВ | dictionaries | dictionaries |  |  | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | UhfPaDschQmLim1 | SPDC | ASG
[9 empty] | diag_pd_level | Диагностика по активности ЧР | n/a |  | diag |  |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Целочисленный | UhfPaDschQmAlm | SPDC | INS
[9 empty] | condition | Состояние | n/a |  | diag |  |  | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | EEHealth | YPTR | INS
[9 empty] | c_h2_roc_abs_day | Скорость роста концентрации водорода абсолютная, сутки | ppm/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_h2_roc_abs_day_lim0 | c_h2_roc_abs_day_lim1 | diag_c_h2_roc_abs_day | Yes | Линейный | Дробный | H2ppmRteAbsDay | SIML | MV
[9 empty] | c_co_roc_abs_day | Скорость роста концентрации оксида углерода абсолютная, сутки | ppm/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_co_roc_abs_day_lim0 | c_co_roc_abs_day_lim1 | diag_c_co_roc_abs_day | Yes | Линейный | Дробный | COppmRteAbsDay | SIML | MV
[9 empty] | c_co2_roc_abs_day | Скорость роста концентрации диоксида углерода абсолютная, сутки | ppm/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_co2_roc_abs_day_lim0 | c_co2_roc_abs_day_lim1 | diag_c_co2_roc_abs_day | Yes | Линейный | Дробный | CO2ppmRteAbsDay | SIML | MV
[9 empty] | c_ch4_roc_abs_day | Скорость роста концентрации метана абсолютная, сутки | ppm/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_ch4_roc_abs_day_lim0 | c_ch4_roc_abs_day_lim1 | diag_c_ch4_roc_abs_day | Yes | Линейный | Дробный | CH4ppmRteAbsDay | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h6_roc_abs_day | Скорость роста концентрации этана абсолютная, сутки | ppm/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h6_roc_abs_day_lim0 | c_c2h6_roc_abs_day_lim1 | diag_c_c2h6_roc_abs_day | Yes | Линейный | Дробный | C2H6ppmRteAbsDay | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h4_roc_abs_day | Скорость роста концентрации этилена абсолютная, сутки | ppm/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h4_roc_abs_day_lim0 | c_c2h4_roc_abs_day_lim1 | diag_c_c2h4_roc_abs_day | Yes | Линейный | Дробный | C2H4ppmRteAbsDay | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h2_roc_abs_day | Скорость роста концентрации ацетилена абсолютная, сутки | ppm/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h2_roc_abs_day_lim0 | c_c2h2_roc_abs_day_lim1 | diag_c_c2h2_roc_abs_day | Yes | Линейный | Дробный | C2H2ppmRteAbsDay | SIML | MV
[9 empty] | c_h2_roc_abs_week | Скорость роста концентрации водорода абсолютная, неделя | ppm/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_h2_roc_abs_week_lim0 | c_h2_roc_abs_week_lim1 | diag_c_h2_roc_abs_week | Yes | Линейный | Дробный | H2ppmRteAbsWk | SIML | MV
[9 empty] | c_co_roc_abs_week | Скорость роста концентрации оксида углерода абсолютная, неделя | ppm/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_co_roc_abs_week_lim0 | c_co_roc_abs_week_lim1 | diag_c_co_roc_abs_week | Yes | Линейный | Дробный | COppmRteAbsWk | SIML | MV
[9 empty] | c_co2_roc_abs_week | Скорость роста концентрации диоксида углерода абсолютная, неделя | ppm/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_co2_roc_abs_week_lim0 | c_co2_roc_abs_week_lim1 | diag_c_co2_roc_abs_week | Yes | Линейный | Дробный | CO2ppmRteAbsWk | SIML | MV
[9 empty] | c_ch4_roc_abs_week | Скорость роста концентрации метана абсолютная, неделя | ppm/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_ch4_roc_abs_week_lim0 | c_ch4_roc_abs_week_lim1 | diag_c_ch4_roc_abs_week | Yes | Линейный | Дробный | CH4ppmRteAbsWk | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h6_roc_abs_week | Скорость роста концентрации этана абсолютная, неделя | ppm/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h6_roc_abs_week_lim0 | c_c2h6_roc_abs_week_lim1 | diag_c_c2h6_roc_abs_week | Yes | Линейный | Дробный | C2H6ppmRteAbsWk | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h4_roc_abs_week | Скорость роста концентрации этилена абсолютная, неделя | ppm/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h4_roc_abs_week_lim0 | c_c2h4_roc_abs_week_lim1 | diag_c_c2h4_roc_abs_week | Yes | Линейный | Дробный | C2H4ppmRteAbsWk | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h2_roc_abs_week | Скорость роста концентрации ацетилена абсолютная, неделя | ppm/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h2_roc_abs_week_lim0 | c_c2h2_roc_abs_week_lim1 | diag_c_c2h2_roc_abs_week | Yes | Линейный | Дробный | C2H2ppmRteAbsWk | SIML | MV
[9 empty] | c_h2_roc_abs_month | Скорость роста концентрации водорода абсолютная, месяц | ppm/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_h2_roc_abs_month_lim0 | c_h2_roc_abs_month_lim1 | diag_c_h2_roc_abs_month | Yes | Линейный | Дробный | H2ppmRteAbsMth | SIML | MV
[9 empty] | c_co_roc_abs_month | Скорость роста концентрации оксида углерода абсолютная, месяц | ppm/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_co_roc_abs_month_lim0 | c_co_roc_abs_month_lim1 | diag_c_co_roc_abs_month | Yes | Линейный | Дробный | COppmRteAbsMth | SIML | MV
[9 empty] | c_co2_roc_abs_month | Скорость роста концентрации диоксида углерода абсолютная, месяц | ppm/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_co2_roc_abs_month_lim0 | c_co2_roc_abs_month_lim1 | diag_c_co2_roc_abs_month | Yes | Линейный | Дробный | CO2ppmRteAbsMth | SIML | MV
[9 empty] | c_ch4_roc_abs_month | Скорость роста концентрации метана абсолютная, месяц | ppm/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_ch4_roc_abs_month_lim0 | c_ch4_roc_abs_month_lim1 | diag_c_ch4_roc_abs_month | Yes | Линейный | Дробный | CH4ppmRteAbsMth | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h6_roc_abs_month | Скорость роста концентрации этана абсолютная, месяц | ppm/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h6_roc_abs_month_lim0 | c_c2h6_roc_abs_month_lim1 | diag_c_c2h6_roc_abs_month | Yes | Линейный | Дробный | C2H6ppmRteAbsMth | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h4_roc_abs_month | Скорость роста концентрации этилена абсолютная, месяц | ppm/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h4_roc_abs_month_lim0 | c_c2h4_roc_abs_month_lim1 | diag_c_c2h4_roc_abs_month | Yes | Линейный | Дробный | C2H4ppmRteAbsMth | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h2_roc_abs_month | Скорость роста концентрации ацетилена абсолютная, месяц | ppm/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h2_roc_abs_month_lim0 | c_c2h2_roc_abs_month_lim1 | diag_c_c2h2_roc_abs_month | Yes | Линейный | Дробный | C2H2ppmRteAbsMth | SIML | MV
[9 empty] | c_h2_roc_abs_year | Скорость роста концентрации водорода абсолютная, год | ppm/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_h2_roc_abs_year_lim0 | c_h2_roc_abs_year_lim1 | diag_c_h2_roc_abs_year | Yes | Линейный | Дробный | H2ppmRteAbsY | SIML | MV
[9 empty] | c_co_roc_abs_year | Скорость роста концентрации оксида углерода абсолютная, год | ppm/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_co_roc_abs_year_lim0 | c_co_roc_abs_year_lim1 | diag_c_co_roc_abs_year | Yes | Линейный | Дробный | COppmRteAbsY | SIML | MV
[9 empty] | c_co2_roc_abs_year | Скорость роста концентрации диоксида углерода абсолютная, год | ppm/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_co2_roc_abs_year_lim0 | c_co2_roc_abs_year_lim1 | diag_c_co2_roc_abs_year | Yes | Линейный | Дробный | CO2ppmRteAbsY | SIML | MV
[9 empty] | c_ch4_roc_abs_year | Скорость роста концентрации метана абсолютная, год | ppm/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_ch4_roc_abs_year_lim0 | c_ch4_roc_abs_year_lim1 | diag_c_ch4_roc_abs_year | Yes | Линейный | Дробный | CH4ppmRteAbsY | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h6_roc_abs_year | Скорость роста концентрации этана абсолютная, год | ppm/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h6_roc_abs_year_lim0 | c_c2h6_roc_abs_year_lim1 | diag_c_c2h6_roc_abs_year | Yes | Линейный | Дробный | C2H6ppmRteAbsY | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h4_roc_abs_year | Скорость роста концентрации этилена абсолютная, год | ppm/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h4_roc_abs_year_lim0 | c_c2h4_roc_abs_year_lim1 | diag_c_c2h4_roc_abs_year | Yes | Линейный | Дробный | C2H4ppmRteAbsY | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h2_roc_abs_year | Скорость роста концентрации ацетилена абсолютная, год | ppm/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h2_roc_abs_year_lim0 | c_c2h2_roc_abs_year_lim1 | diag_c_c2h2_roc_abs_year | Yes | Линейный | Дробный | C2H2ppmRteAbsY | SIML | MV
[9 empty] | c_h2_roc_rel_day | Скорость роста концентрации водорода относительная, сутки | %/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_h2_roc_rel_day_lim0 | c_h2_roc_rel_day_lim1 | diag_c_h2_roc_rel_day | Yes | Линейный | Дробный | H2ppmRteRlDay | SIML | MV
[9 empty] | c_co_roc_rel_day | Скорость роста концентрации оксида углерода относительная, сутки | %/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_co_roc_rel_day_lim0 | c_co_roc_rel_day_lim1 | diag_c_co_roc_rel_day | Yes | Линейный | Дробный | COppmRteRlDay | SIML | MV
[9 empty] | c_co2_roc_rel_day | Скорость роста концентрации диоксида углерода относительная, сутки | %/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_co2_roc_rel_day_lim0 | c_co2_roc_rel_day_lim1 | diag_c_co2_roc_rel_day | Yes | Линейный | Дробный | CO2ppmRteRlDay | SIML | MV
[9 empty] | c_ch4_roc_rel_day | Скорость роста концентрации метана относительная, сутки | %/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_ch4_roc_rel_day_lim0 | c_ch4_roc_rel_day_lim1 | diag_c_ch4_roc_rel_day | Yes | Линейный | Дробный | CH4ppmRteRlDay | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h6_roc_rel_day | Скорость роста концентрации этана относительная, сутки | %/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h6_roc_rel_day_lim0 | c_c2h6_roc_rel_day_lim1 | diag_c_c2h6_roc_rel_day | Yes | Линейный | Дробный | C2H6ppmRteRlDay | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h4_roc_rel_day | Скорость роста концентрации этилена относительная, сутки | %/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h4_roc_rel_day_lim0 | c_c2h4_roc_rel_day_lim1 | diag_c_c2h4_roc_rel_day | Yes | Линейный | Дробный | C2H4ppmRteRlDay | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h2_roc_rel_day | Скорость роста концентрации ацетилена относительная, сутки | %/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h2_roc_rel_day_lim0 | c_c2h2_roc_rel_day_lim1 | diag_c_c2h2_roc_rel_day | Yes | Линейный | Дробный | C2H2ppmRteRlDay | SIML | MV
[9 empty] | c_h2_roc_rel_week | Скорость роста концентрации водорода относительная, неделя | %/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_h2_roc_rel_week_lim0 | c_h2_roc_rel_week_lim1 | diag_c_h2_roc_rel_week | Yes | Линейный | Дробный | H2ppmRteRlWk | SIML | MV
[9 empty] | c_co_roc_rel_week | Скорость роста концентрации оксида углерода относительная, неделя | %/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_co_roc_rel_week_lim0 | c_co_roc_rel_week_lim1 | diag_c_co_roc_rel_week | Yes | Линейный | Дробный | COppmRteRlWk | SIML | MV
[9 empty] | c_co2_roc_rel_week | Скорость роста концентрации диоксида углерода относительная, неделя | %/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_co2_roc_rel_week_lim0 | c_co2_roc_rel_week_lim1 | diag_c_co2_roc_rel_week | Yes | Линейный | Дробный | CO2ppmRteRlWk | SIML | MV
[9 empty] | c_ch4_roc_rel_week | Скорость роста концентрации метана относительная, неделя | %/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_ch4_roc_rel_week_lim0 | c_ch4_roc_rel_week_lim1 | diag_c_ch4_roc_rel_week | Yes | Линейный | Дробный | CH4ppmRteRlWk | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h6_roc_rel_week | Скорость роста концентрации этана относительная, неделя | %/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h6_roc_rel_week_lim0 | c_c2h6_roc_rel_week_lim1 | diag_c_c2h6_roc_rel_week | Yes | Линейный | Дробный | C2H6ppmRteRlWk | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h4_roc_rel_week | Скорость роста концентрации этилена относительная, неделя | %/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h4_roc_rel_week_lim0 | c_c2h4_roc_rel_week_lim1 | diag_c_c2h4_roc_rel_week | Yes | Линейный | Дробный | C2H4ppmRteRlWk | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h2_roc_rel_week | Скорость роста концентрации ацетилена относительная, неделя | %/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h2_roc_rel_week_lim0 | c_c2h2_roc_rel_week_lim1 | diag_c_c2h2_roc_rel_week | Yes | Линейный | Дробный | C2H2ppmRteRlWk | SIML | MV
[9 empty] | c_h2_roc_rel_month | Скорость роста концентрации водорода относительная, месяц | %/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_h2_roc_rel_month_lim0 | c_h2_roc_rel_month_lim1 | diag_c_h2_roc_rel_month | Yes | Линейный | Дробный | H2ppmRteRlMth | SIML | MV
[9 empty] | c_co_roc_rel_month | Скорость роста концентрации оксида углерода относительная, месяц | %/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_co_roc_rel_month_lim0 | c_co_roc_rel_month_lim1 | diag_c_co_roc_rel_month | Yes | Линейный | Дробный | COppmRteRlMth | SIML | MV
[9 empty] | c_co2_roc_rel_month | Скорость роста концентрации диоксида углерода относительная, месяц | %/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_co2_roc_rel_month_lim0 | c_co2_roc_rel_month_lim1 | diag_c_co2_roc_rel_month | Yes | Линейный | Дробный | CO2ppmRteRlMth | SIML | MV
[9 empty] | c_ch4_roc_rel_month | Скорость роста концентрации метана относительная, месяц | %/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_ch4_roc_rel_month_lim0 | c_ch4_roc_rel_month_lim1 | diag_c_ch4_roc_rel_month | Yes | Линейный | Дробный | CH4ppmRteRlMth | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h6_roc_rel_month | Скорость роста концентрации этана относительная, месяц | %/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h6_roc_rel_month_lim0 | c_c2h6_roc_rel_month_lim1 | diag_c_c2h6_roc_rel_month | Yes | Линейный | Дробный | C2H6ppmRteRlMth | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h4_roc_rel_month | Скорость роста концентрации этилена относительная, месяц | %/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h4_roc_rel_month_lim0 | c_c2h4_roc_rel_month_lim1 | diag_c_c2h4_roc_rel_month | Yes | Линейный | Дробный | C2H4ppmRteRlMth | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h2_roc_rel_month | Скорость роста концентрации ацетилена относительная, месяц | %/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h2_roc_rel_month_lim0 | c_c2h2_roc_rel_month_lim1 | diag_c_c2h2_roc_rel_month | Yes | Линейный | Дробный | C2H2ppmRteRlMth | SIML | MV
[9 empty] | c_h2_roc_rel_year | Скорость роста концентрации водорода относительная, год | %/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_h2_roc_rel_year_lim0 | c_h2_roc_rel_year_lim1 | diag_c_h2_roc_rel_year | Yes | Линейный | Дробный | H2ppmRteRlY | SIML | MV
[9 empty] | c_co_roc_rel_year | Скорость роста концентрации оксида углерода относительная, год | %/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_co_roc_rel_year_lim0 | c_co_roc_rel_year_lim1 | diag_c_co_roc_rel_year | Yes | Линейный | Дробный | COppmRteRlY | SIML | MV
[9 empty] | c_co2_roc_rel_year | Скорость роста концентрации диоксида углерода относительная, год | %/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_co2_roc_rel_year_lim0 | c_co2_roc_rel_year_lim1 | diag_c_co2_roc_rel_year | Yes | Линейный | Дробный | CO2ppmRteRlY | SIML | MV
[9 empty] | c_ch4_roc_rel_year | Скорость роста концентрации метана относительная, год | %/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_ch4_roc_rel_year_lim0 | c_ch4_roc_rel_year_lim1 | diag_c_ch4_roc_rel_year | Yes | Линейный | Дробный | CH4ppmRteRlY | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h6_roc_rel_year | Скорость роста концентрации этана относительная, год | %/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h6_roc_rel_year_lim0 | c_c2h6_roc_rel_year_lim1 | diag_c_c2h6_roc_rel_year | Yes | Линейный | Дробный | C2H6ppmRteRlY | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h4_roc_rel_year | Скорость роста концентрации этилена относительная, год | %/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h4_roc_rel_year_lim0 | c_c2h4_roc_rel_year_lim1 | diag_c_c2h4_roc_rel_year | Yes | Линейный | Дробный | C2H4ppmRteRlY | SIML | MV
[9 empty] | c_c2h2_roc_rel_year | Скорость роста концентрации ацетилена относительная, год | %/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_c2h2_roc_rel_year_lim0 | c_c2h2_roc_rel_year_lim1 | diag_c_c2h2_roc_rel_year | Yes | Линейный | Дробный | C2H2ppmRteRlY | SIML | MV
[9 empty] | diag_c_h2_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода абсолютного, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_co_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода абсолютного, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | COppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_co2_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютного, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | CO2ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_ch4_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана абсолютного, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | CH4ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h6_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана абсолютного, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H6ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h4_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена абсолютного, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H4ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h2_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена абсолютного, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H2ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_h2_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода абсолютного, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_co_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода абсолютного, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | COppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_co2_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютного, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | CO2ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_ch4_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана абсолютного, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | CH4ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h6_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана абсолютного, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H6ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h4_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена абсолютного, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H4ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h2_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена абсолютного, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H2ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_h2_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода абсолютного, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_co_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода абсолютного, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | COppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_co2_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютного, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | CO2ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_ch4_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана абсолютного, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | CH4ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h6_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана абсолютного, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H6ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h4_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена абсолютного, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H4ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h2_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена абсолютного, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H2ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_h2_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода абсолютного, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_co_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода абсолютного, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | COppmRteAbsYAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_co2_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютного, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | CO2ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_ch4_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана абсолютного, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | CH4ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h6_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана абсолютного, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H6ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h4_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена абсолютного, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H4ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h2_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена абсолютного, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H2ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_h2_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода относительного, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_co_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода относительного, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | COppmRteRlDayAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_co2_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода относительного, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | CO2ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_ch4_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана относительного, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | CH4ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h6_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана относительного, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H6ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h4_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена относительного, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H4ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h2_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена относительного, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H2ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_h2_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода относительного, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_co_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода относительного, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | COppmRteRlWkAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_co2_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода относительного, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | CO2ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_ch4_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана относительного, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | CH4ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h6_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана относительного, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H6ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h4_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена относительного, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H4ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h2_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена относительного, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H2ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_h2_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода относительного, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_co_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода относительного, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | COppmRteRlMthAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_co2_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода относительного, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | CO2ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_ch4_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана относительного, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | CH4ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h6_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана относительного, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H6ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h4_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена относительного, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H4ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h2_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена относительного, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H2ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_h2_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода относительного, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2ppmRteRlYAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_co_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода относительного, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | COppmRteRlYAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_co2_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода относительного, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | CO2ppmRteRlYAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_ch4_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана относительного, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | CH4ppmRteRlYAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h6_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана относительного, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H6ppmRteRlYAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h4_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена относительного, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H4ppmRteRlYAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_c2h2_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена относительного, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | C2H2ppmRteRlYAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_h2_roc_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_co_roc_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_co2_roc_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_ch4_roc_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_c2h6_roc_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_c2h4_roc_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_c2h2_roc_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_h2_roc_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_co_roc_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_co2_roc_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_ch4_roc_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_c2h6_roc_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_c2h4_roc_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_c2h2_roc_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_h2_roc_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_co_roc_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_co2_roc_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_ch4_roc_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_c2h6_roc_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_c2h4_roc_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_c2h2_roc_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_h2_roc_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации водорода, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_co_roc_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации оксида углерода, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_co2_roc_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации диоксида углерода, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_ch4_roc_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации метана, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_c2h6_roc_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этана, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_c2h4_roc_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации этилена, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_c_c2h2_roc_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста концентрации ацетилена, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | c_h2_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, сутки | ppm/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, сутки | ppm/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | COppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, сутки | ppm/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CO2ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, сутки | ppm/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CH4ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, сутки | ppm/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H6ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, сутки | ppm/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H4ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, сутки | ppm/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H2ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, неделя | ppm/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, неделя | ppm/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | COppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, неделя | ppm/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CO2ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, неделя | ppm/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CH4ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, неделя | ppm/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H6ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, неделя | ppm/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H4ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, неделя | ppm/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H2ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, месяц | ppm/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, месяц | ppm/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | COppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, месяц | ppm/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CO2ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, месяц | ppm/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CH4ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, месяц | ppm/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H6ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, месяц | ppm/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H4ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, месяц | ppm/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H2ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, год | ppm/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, год | ppm/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | COppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, год | ppm/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CO2ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, год | ppm/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CH4ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, год | ppm/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H6ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, год | ppm/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H4ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, год | ppm/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H2ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, сутки | %/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, сутки | %/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | COppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, сутки | %/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CO2ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, сутки | %/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CH4ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, сутки | %/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H6ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, сутки | %/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H4ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, сутки | %/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H2ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, неделя | %/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, неделя | %/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | COppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, неделя | %/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CO2ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, неделя | %/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CH4ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, неделя | %/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H6ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, неделя | %/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H4ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, неделя | %/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H2ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, месяц | %/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, месяц | %/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | COppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, месяц | %/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CO2ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, месяц | %/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CH4ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, месяц | %/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H6ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, месяц | %/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H4ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, месяц | %/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H2ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, год | %/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, год | %/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | COppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, год | %/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CO2ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, год | %/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CH4ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, год | %/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H6ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, год | %/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H4ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, год | %/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H2ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, сутки | ppm/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, сутки | ppm/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | COppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, сутки | ppm/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CO2ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, сутки | ppm/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CH4ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, сутки | ppm/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H6ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, сутки | ppm/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H4ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, сутки | ppm/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H2ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, неделя | ppm/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, неделя | ppm/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | COppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, неделя | ppm/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CO2ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, неделя | ppm/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CH4ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, неделя | ppm/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H6ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, неделя | ppm/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H4ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, неделя | ppm/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H2ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, месяц | ppm/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, месяц | ppm/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | COppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, месяц | ppm/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CO2ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, месяц | ppm/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CH4ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, месяц | ppm/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H6ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, месяц | ppm/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H4ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, месяц | ppm/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H2ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, год | ppm/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, год | ppm/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | COppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, год | ppm/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CO2ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, год | ppm/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CH4ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, год | ppm/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H6ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, год | ppm/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H4ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, год | ppm/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H2ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, сутки | %/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, сутки | %/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | COppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, сутки | %/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CO2ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, сутки | %/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CH4ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, сутки | %/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H6ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, сутки | %/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H4ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, сутки | %/сут | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H2ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, неделя | %/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, неделя | %/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | COppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, неделя | %/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CO2ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, неделя | %/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CH4ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, неделя | %/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H6ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, неделя | %/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H4ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, неделя | %/нед | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H2ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, месяц | %/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, месяц | %/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | COppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, месяц | %/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CO2ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, месяц | %/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CH4ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, месяц | %/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H6ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, месяц | %/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H4ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, месяц | %/мес | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H2ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, год | %/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, год | %/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | COppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, год | %/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CO2ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, год | %/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CH4ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, год | %/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H6ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, год | %/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H4ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, год | %/год | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | C2H2ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_abs_day | Скорость роста влажности масла абсолютная, день | г/тон/сут |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное | wcl_roc_abs_day_lim0 | wcl_roc_abs_day_lim1 | diag_wcl_roc_abs_day | Yes | Линейный | Дробный | H2OoilRteAbsDay | SIML | MV
[9 empty] | wcl_roc_abs_week | Скорость роста влажности масла абсолютная, неделя | г/тон/мес |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное | wcl_roc_abs_week_lim0 | wcl_roc_abs_week_lim1 | diag_wcl_roc_abs_week | Yes | Линейный | Дробный | H2OoilRteAbsWk | SIML | MV
[9 empty] | wcl_roc_abs_month | Скорость роста влажности масла абсолютная, месяц | г/тон/нед |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное | wcl_roc_abs_month_lim0 | wcl_roc_abs_month_lim1 | diag_wcl_roc_abs_month | Yes | Линейный | Дробный | H2OoilRteAbsMth | SIML | MV
[9 empty] | wcl_roc_abs_year | Скорость роста влажности масла абсолютная, год | г/тон/год |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное | wcl_roc_abs_year_lim0 | wcl_roc_abs_year_lim1 | diag_wcl_roc_abs_year | Yes | Линейный | Дробный | H2OoilRteAbsY | SIML | MV
[9 empty] | wcl_roc_rel_day | Скорость роста влажности масла относительная, день | %/сут |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное | wcl_roc_rel_day_lim0 | wcl_roc_rel_day_lim1 | diag_wcl_roc_rel_day | Yes | Линейный | Дробный | H2OoilRteRlDay | SIML | MV
[9 empty] | wcl_roc_rel_week | Скорость роста влажности масла относительная, неделя | %/нед |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное | wcl_roc_rel_week_lim0 | wcl_roc_rel_week_lim1 | diag_wcl_roc_rel_week | Yes | Линейный | Дробный | H2OoilRteRlWk | SIML | MV
[9 empty] | wcl_roc_rel_month | Скорость роста влажности масла относительная, месяц | %/мес |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное | wcl_roc_rel_month_lim0 | wcl_roc_rel_month_lim1 | diag_wcl_roc_rel_month | Yes | Линейный | Дробный | H2OoilRteRlMth | SIML | MV
[9 empty] | wcl_roc_rel_year | Скорость роста влажности масла относительная, год | %/год |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное | wcl_roc_rel_year_lim0 | wcl_roc_rel_year_lim1 | diag_wcl_roc_rel_year | Yes | Линейный | Дробный | H2OoilRteRlY | SIML | MV
[9 empty] | wcl_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, день | г/тон/сут | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OoilRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, неделя | г/тон/мес | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OoilRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, месяц | г/тон/нед | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OoilRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, год | г/тон/год | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OoilRteAbsYLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, день | %/сут | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OoilRteRlDayLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, неделя | %/нед | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OoilRteRlWkLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, месяц | %/мес | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OoilRteRlMthLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, год | %/год | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OoilRteRlYLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, день | г/тон/сут | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OoilRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, неделя | г/тон/мес | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OoilRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, месяц | г/тон/нед | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OoilRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, год | г/тон/год | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OoilRteAbsYLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, день | %/сут | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OoilRteRlDayLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, неделя | %/нед | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OoilRteRlWkLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, месяц | %/мес | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OoilRteRlMthLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, год | %/год | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OoilRteRlYLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | diag_wcl_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла абсолютная, день | n/a |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2OoilRteAbsDayAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_wcl_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла абсолютная, неделя | n/a |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2OoilRteAbsWkAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_wcl_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла абсолютная, месяц | n/a |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2OoilRteAbsMthAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_wcl_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла абсолютная, год | n/a |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2OoilRteAbsYAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_wcl_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла относительная, день | n/a |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2OoilRteRlDayAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_wcl_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла относительная, неделя | n/a |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2OoilRteRlWkAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_wcl_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла относительная, месяц | n/a |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2OoilRteRlMthAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_wcl_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности масла относительная, год | n/a |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2OoilRteRlYAlm | SIML | INS
[9 empty] | wcp_roc_abs_day | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, день | г/тон/сут |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное | wcp_roc_abs_day_lim0 | wcp_roc_abs_day_lim1 | diag_wcp_roc_abs_day | Yes | Линейный | Дробный | H2OpapRteAbsDay | SIML | MV
[9 empty] | wcp_roc_abs_week | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, неделя | г/тон/мес |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное | wcp_roc_abs_week_lim0 | wcp_roc_abs_week_lim1 | diag_wcp_roc_abs_week | Yes | Линейный | Дробный | H2OpapRteAbsWk | SIML | MV
[9 empty] | wcp_roc_abs_month | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, месяц | г/тон/нед |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное | wcp_roc_abs_month_lim0 | wcp_roc_abs_month_lim1 | diag_wcp_roc_abs_month | Yes | Линейный | Дробный | H2OpapRteAbsMth | SIML | MV
[9 empty] | wcp_roc_abs_year | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, год | г/тон/год |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное | wcp_roc_abs_year_lim0 | wcp_roc_abs_year_lim1 | diag_wcp_roc_abs_year | Yes | Линейный | Дробный | H2OpapRteAbsY | SIML | MV
[9 empty] | wcp_roc_rel_day | Скорость роста влажности бумаги относительная, день | %/сут |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное | wcp_roc_rel_day_lim0 | wcp_roc_rel_day_lim1 | diag_wcp_roc_rel_day | Yes | Линейный | Дробный | H2OpapRteRlDay | SIML | MV
[9 empty] | wcp_roc_rel_week | Скорость роста влажности бумаги относительная, неделя | %/нед |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное | wcp_roc_rel_week_lim0 | wcp_roc_rel_week_lim1 | diag_wcp_roc_rel_week | Yes | Линейный | Дробный | H2OpapRteRlWk | SIML | MV
[9 empty] | wcp_roc_rel_month | Скорость роста влажности бумаги относительная, месяц | %/мес |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное | wcp_roc_rel_month_lim0 | wcp_roc_rel_month_lim1 | diag_wcp_roc_rel_month | Yes | Линейный | Дробный | H2OpapRteRlDMth | SIML | MV
[9 empty] | wcp_roc_rel_year | Скорость роста влажности бумаги относительная, год | %/год |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное | wcp_roc_rel_year_lim0 | wcp_roc_rel_year_lim1 | diag_wcp_roc_rel_year | Yes | Линейный | Дробный | H2OpapRteRlY | SIML | MV
[9 empty] | wcp_roc_abs_day_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, день | г/тон/сут | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OpapRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_abs_week_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, неделя | г/тон/мес | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OpapRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_abs_month_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, месяц | г/тон/нед | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OpapRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_abs_year_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, год | г/тон/год | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OpapRteAbsYLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_rel_day_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, день | %/сут | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OpapRteRlDayLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_rel_week_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, неделя | %/нед | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OpapRteRlWkLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_rel_month_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, месяц | %/мес | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OpapRteRlDMthLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_rel_year_lim0 | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, год | %/год | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OpapRteRlYLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, день | г/тон/сут | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OpapRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, неделя | г/тон/мес | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OpapRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, месяц | г/тон/нед | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OpapRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, год | г/тон/год | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OpapRteAbsYLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, день | %/сут | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OpapRteRlDayLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, неделя | %/нед | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OpapRteRlWkLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, месяц | %/мес | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OpapRteRlDMthLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, год | %/год | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OpapRteRlYLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | diag_wcp_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги абсолютная, день | n/a |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2OpapRteAbsDayAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_wcp_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги абсолютная, неделя | n/a |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2OpapRteAbsWkAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_wcp_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги абсолютная, месяц | n/a |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2OpapRteAbsMthAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_wcp_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги абсолютная, год | n/a |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2OpapRteAbsYAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_wcp_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги относительная, день | n/a |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2OpapRteRlDayAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_wcp_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги относительная, неделя | n/a |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2OpapRteRlWkAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_wcp_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги относительная, месяц | n/a |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2OpapRteRlDMthAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_wcp_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста влажности бумаги относительная, год | n/a |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2OpapRteRlYAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_rs | Статус срабатывания уставок по влажности масла относительной | n/a |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2OoilAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_wcp | Статус срабатывания уставок по влажности твёрдой изоляции | n/a |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | H2OpapAbsAlm | SIML | INS
[9 empty] | wcp_lim0 | ДЗ абсолютной влажности бумаги | г/тон | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OpapAbsLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | rs_lim0 | ДЗ влажности масла относительной | % | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OoilLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | rs_lim1 | ПДЗ влажности масла относительной | % | diag | diag | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OoilLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | flag_oil_drying | Флаг проведения сушки | n/a | signals | signals | Влагосодержание | humidity | Сигнал |  |  |  | Yes | Точечный | Другой | OilDryingAlm | YPTR | SPG
[9 empty] | flag_degas | Флаг проведения дегазации | n/a | signals | signals | Влагосодержание | gases | Сигнал |  |  |  | Yes | Точечный | Другой | DegasAlm | YPTR | SPG
[9 empty] | c_h2_lim0_manual | ДЗ концентрации водорода ручное | ppm | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2ppmManLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_lim0_manual | ДЗ концентрации оксида углерода ручное | ppm | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | COppmManLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_lim0_manual | ДЗ концентрации диоксида углерода ручное | ppm | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CO2ppmManLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_lim0_manual | ДЗ концентрации метана ручное | ppm | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CH4ppmManLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_lim0_manual | ДЗ концентрации этана ручное | ppm | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H6ppmManLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_lim0_manual | ДЗ концентрации этилена ручное | ppm | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H4ppmManLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_lim0_manual | ДЗ концентрации ацетилена ручное | ppm | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H2ppmManLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_lim0_manual | ДЗ концентрации горючих газов и водорода ручное | ppm | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | TCGH2ppmManLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_lim1_manual | ПДЗ концентрации водорода ручное | ppm | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2ppmManLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_lim1_manual | ПДЗ концентрации оксида углерода ручное | ppm | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | COppmManLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_lim1_manual | ПДЗ концентрации диоксида углерода ручное | ppm | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CO2ppmManLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_lim1_manual | ПДЗ концентрации метана ручное | ppm | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CH4ppmManLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_lim1_manual | ПДЗ концентрации этана ручное | ppm | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H6ppmManLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_lim1_manual | ПДЗ концентрации этилена ручное | ppm | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H4ppmManLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_lim1_manual | ПДЗ концентрации ацетилена ручное | ppm | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H2ppmManLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_lim1_manual | ПДЗ концентрации горючих газов и водорода ручное | ppm | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | TCGH2ppmManLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, сутки, ручное | ppm/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, сутки, ручное | ppm/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | COppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, сутки, ручное | ppm/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CO2ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, сутки, ручное | ppm/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CH4ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, сутки, ручное | ppm/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H6ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, сутки, ручное | ppm/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H4ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, сутки, ручное | ppm/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H2ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, неделя, ручное | ppm/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, неделя, ручное | ppm/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | COppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, неделя, ручное | ppm/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CO2ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, неделя, ручное | ppm/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CH4ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, неделя, ручное | ppm/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H6ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, неделя, ручное | ppm/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H4ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, неделя, ручное | ppm/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H2ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, месяц, ручное | ppm/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, месяц, ручное | ppm/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | COppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, месяц, ручное | ppm/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CO2ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, месяц, ручное | ppm/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CH4ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, месяц, ручное | ppm/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H6ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, месяц, ручное | ppm/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H4ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, месяц, ручное | ppm/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H2ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, год, ручное | ppm/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, год, ручное | ppm/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | COppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, год, ручное | ppm/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CO2ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, год, ручное | ppm/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CH4ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, год, ручное | ppm/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H6ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, год, ручное | ppm/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H4ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, год, ручное | ppm/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H2ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, сутки, ручное | %/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, сутки, ручное | %/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | COppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, сутки, ручное | %/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CO2ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, сутки, ручное | %/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CH4ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, сутки, ручное | %/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H6ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, сутки, ручное | %/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H4ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, сутки, ручное | %/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H2ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, неделя, ручное | %/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, неделя, ручное | %/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | COppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, неделя, ручное | %/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CO2ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, неделя, ручное | %/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CH4ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, неделя, ручное | %/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H6ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, неделя, ручное | %/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H4ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, неделя, ручное | %/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H2ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, месяц, ручное | %/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, месяц, ручное | %/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | COppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, месяц, ручное | %/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CO2ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, месяц, ручное | %/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CH4ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, месяц, ручное | %/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H6ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, месяц, ручное | %/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H4ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, месяц, ручное | %/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H2ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, год, ручное | %/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, год, ручное | %/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | COppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, год, ручное | %/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CO2ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации метана относительной, год, ручное | %/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CH4ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этана относительной, год, ручное | %/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H6ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, год, ручное | %/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H4ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, год, ручное | %/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H2ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, сутки, ручное | ppm/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, сутки, ручное | ppm/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | COppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, сутки, ручное | ppm/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CO2ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, сутки, ручное | ppm/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CH4ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, сутки, ручное | ppm/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H6ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, сутки, ручное | ppm/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H4ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, сутки, ручное | ppm/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H2ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, неделя, ручное | ppm/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, неделя, ручное | ppm/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | COppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, неделя, ручное | ppm/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CO2ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, неделя, ручное | ppm/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CH4ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, неделя, ручное | ppm/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H6ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, неделя, ручное | ppm/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H4ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, неделя, ручное | ppm/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H2ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, месяц, ручное | ppm/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, месяц, ручное | ppm/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | COppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, месяц, ручное | ppm/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CO2ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, месяц, ручное | ppm/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CH4ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, месяц, ручное | ppm/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H6ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, месяц, ручное | ppm/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H4ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, месяц, ручное | ppm/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H2ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода абсолютной, год, ручное | ppm/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода абсолютной, год, ручное | ppm/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | COppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода абсолютной, год, ручное | ppm/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CO2ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана абсолютной, год, ручное | ppm/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CH4ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана абсолютной, год, ручное | ppm/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H6ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена абсолютной, год, ручное | ppm/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H4ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена абсолютной, год, ручное | ppm/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H2ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, сутки, ручное | %/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, сутки, ручное | %/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | COppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, сутки, ручное | %/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CO2ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, сутки, ручное | %/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CH4ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, сутки, ручное | %/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H6ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, сутки, ручное | %/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H4ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, сутки, ручное | %/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H2ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, неделя, ручное | %/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, неделя, ручное | %/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | COppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, неделя, ручное | %/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CO2ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, неделя, ручное | %/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CH4ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, неделя, ручное | %/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H6ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, неделя, ручное | %/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H4ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, неделя, ручное | %/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H2ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, месяц, ручное | %/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, месяц, ручное | %/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | COppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, месяц, ручное | %/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CO2ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, месяц, ручное | %/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CH4ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, месяц, ручное | %/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H6ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, месяц, ручное | %/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H4ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, месяц, ручное | %/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H2ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_h2_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации водорода относительной, год, ручное | %/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации оксида углерода относительной, год, ручное | %/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | COppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_co2_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации диоксида углерода относительной, год, ручное | %/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CO2ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_ch4_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации метана относительной, год, ручное | %/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | CH4ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h6_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этана относительной, год, ручное | %/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H6ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h4_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации этилена относительной, год, ручное | %/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H4ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_c2h2_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста концентрации ацетилена относительной, год, ручное | %/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | C2H2ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_lim0_manual | ДЗ абсолютной влажности масла, ручное | г/тон | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OoilAbsLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_lim1_manual | ПДЗ абсолютной влажности масла, ручное | г/тон | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OoilAbsLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_lim0_manual | ДЗ абсолютной влажности бумаги, ручное | г/тон | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OpapAbsLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | rs_lim0_manual | ДЗ влажности масла относительной, ручное | % | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OoilLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | rs_lim1_manual | ПДЗ влажности масла относительной, ручное | % | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OoilLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, день, ручное | г/тон/сут | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OoilRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, неделя, ручное | г/тон/мес | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OoilRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, месяц, ручное | г/тон/нед | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OoilRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, год, ручное | г/тон/год | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OoilRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, день, ручное | %/сут | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OoilRteRlDayLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, неделя, ручное | %/нед | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OoilRteRlWkLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, месяц, ручное | %/мес | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OoilRteRlMthLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности масла относительной, год, ручное | %/год | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OoilRteRlYLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, день, ручное | г/тон/сут | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OoilRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, неделя, ручное | г/тон/мес | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OoilRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, месяц, ручное | г/тон/нед | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OoilRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла абсолютной, год, ручное | г/тон/год | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OoilRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, день, ручное | %/сут | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OoilRteRlDayLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, неделя, ручное | %/нед | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OoilRteRlWkLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, месяц, ручное | %/мес | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OoilRteRlMthLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcl_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности масла относительной, год, ручное | %/год | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OoilRteRlYLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, день, ручное | г/тон/сут | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OpapRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, неделя, ручное | г/тон/мес | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OpapRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, месяц, ручное | г/тон/нед | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OpapRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, год, ручное | г/тон/год | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OpapRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, день, ручное | %/сут | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OpapRteRlDayLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, неделя, ручное | %/нед | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OpapRteRlWkLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, месяц, ручное | %/мес | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OpapRteRlDMthLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, год, ручное | %/год | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OpapRteRlYLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, день, ручное | г/тон/сут | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OpapRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, неделя, ручное | г/тон/мес | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OpapRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, месяц, ручное | г/тон/нед | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OpapRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги абсолютной, год, ручное | г/тон/год | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OpapRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, день, ручное | %/сут | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OpapRteRlDayLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, неделя, ручное | %/нед | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OpapRteRlWkLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, месяц, ручное | %/мес | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OpapRteRlDMthLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | wcp_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ скорости роста влажности бумаги относительной, год, ручное | %/год | dictionaries | dictionaries | Влагосодержание | humidity | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | H2OpapRteRlYLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | t_tp_lim0_manual | ДЗ температуры верхних слоёв масла, ручное | °C | dictionaries | dictionaries | Температуры | temperature | Паспортные данные |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TopTmpLim0Man | SPTR | ASG
[9 empty] | f_select_t_tp_hst | Выбор режима перегрузки по температуре | n/a | dictionaries | dictionaries | Температуры | temperature | Паспортные данные |  |  |  | No |  | Другой | OvTmpMod | SPTR | VSS
[9 empty] | diag_t_tp | Статус срабатывания уставки по превышению ДЗ температуры верхних слоёв масла | n/a |  | diag | Температуры | temperature | Расчётное |  |  |  | No | Ступенчатый | Целочисленный | TopTmpAlm | SPTR | INS
[9 empty] | t_tp_ttr | Время достижения ДЗ температуры верхних слоёв масла | с |  | diag | Температуры | temperature | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TopTmpTm | SPTR | MV
[9 empty] | gas_relay_alarm0 | Работа газового реле на сигнал | n/a | signals | signals | Концентрации газов |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Другой | GasInsAlm | SIML | SPS
[9 empty] | gas_relay_alarm1 | Работа газового реле на отключение | n/a | signals | signals | Концентрации газов |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Другой | GasInsTr | SIML | SPS
[9 empty] | c_alarm0 | Высокий уровень концентрации газов | n/a | signals | signals | Концентрации газов |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный
[9 empty] | c_alarm1 | Аварийно-высокий уровень концентрации газов | n/a | signals | signals | Концентрации газов |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный
[9 empty] | dga_malfunction | Неисправность прибора газоанализа | n/a | signals | signals | Концентрации газов |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный
[9 empty] | dga_powercut | Отсутствует питание прибора газоанализа | n/a | signals | signals | Концентрации газов |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный
[9 empty] | t_ltc_alarm0 | Превышение температуры масла в баке РПН | n/a | signals | signals | РПН |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный
[9 empty] | t_bt_hsense | Температура нижних слоев масла HSense | °C | signals | signals | Температуры | temperature | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | t_bt_thm | Температура нижних слоев масла THM-1 | °C | signals | signals | Температуры | temperature | Сигнал |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | t_cont_busbar_pa | Температура контактных соединений. Отсек сборных шин. Фаза A | °C | signals | signals | Температуры | temperature | Сигнал | t_cont_lim0 |  | diag_t_cont_busbar_pa | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | t_cont_busbar_pb | Температура контактных соединений. Отсек сборных шин. Фаза B | °C | signals | signals | Температуры | temperature | Сигнал | t_cont_lim0 |  | diag_t_cont_busbar_pb | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | t_cont_busbar_pc | Температура контактных соединений. Отсек сборных шин. Фаза C | °C | signals | signals | Температуры | temperature | Сигнал | t_cont_lim0 |  | diag_t_cont_busbar_pc | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | t_cont_input_tp_pa | Температура контактных соединений. Отсек ввода. Нижний изолятор. Фаза A | °C | signals | signals | Температуры | temperature | Сигнал | t_cont_lim0 |  | diag_t_cont_input_tp_pa | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | t_cont_input_tp_pb | Температура контактных соединений. Отсек ввода. Нижний изолятор. Фаза B | °C | signals | signals | Температуры | temperature | Сигнал | t_cont_lim0 |  | diag_t_cont_input_tp_pb | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | t_cont_input_tp_pc | Температура контактных соединений. Отсек ввода. Нижний изолятор. Фаза C | °C | signals | signals | Температуры | temperature | Сигнал | t_cont_lim0 |  | diag_t_cont_input_tp_pc | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | t_cont_input_bt_pa | Температура контактных соединений. Отсек ввода. Верхний изолятор. Фаза A | °C | signals | signals | Температуры | temperature | Сигнал | t_cont_lim0 |  | diag_t_cont_input_bt_pa | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | t_cont_input_bt_pb | Температура контактных соединений. Отсек ввода. Верхний изолятор. Фаза B | °C | signals | signals | Температуры | temperature | Сигнал | t_cont_lim0 |  | diag_t_cont_input_bt_pb | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | t_cont_input_bt_pc | Температура контактных соединений. Отсек ввода. Верхний изолятор. Фаза C | °C | signals | signals | Температуры | temperature | Сигнал | t_cont_lim0 |  | diag_t_cont_input_bt_pc | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | diag_t_cont_busbar_pa | Статус превышения уставки по ДЗ температуры контактных соединений. Отсек сборных шин. Фаза A | °C |  | diag | Температуры | temperature | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_t_cont_busbar_pb | Статус превышения уставки по ДЗ температуры контактных соединений. Отсек сборных шин. Фаза B | °C |  | diag | Температуры | temperature | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_t_cont_busbar_pc | Статус превышения уставки по ДЗ температуры контактных соединений. Отсек сборных шин. Фаза C | °C |  | diag | Температуры | temperature | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_t_cont_input_tp_pa | Статус превышения уставки по ДЗ температуры контактных соединений отсека ввода. Верхний изолятор. Фаза A | °C |  | diag | Температуры | temperature | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_t_cont_input_tp_pb | Статус превышения уставки по ДЗ температуры контактных соединений отсека ввода. Верхний изолятор. Фаза B | °C |  | diag | Температуры | temperature | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_t_cont_input_tp_pc | Статус превышения уставки по ДЗ температуры контактных соединений отсека ввода. Верхний изолятор. Фаза C | °C |  | diag | Температуры | temperature | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_t_cont_input_bt_pa | Статус превышения уставки по ДЗ температуры контактных соединений отсека ввода. Нижний изолятор. Фаза A | °C |  | diag | Температуры | temperature | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_t_cont_input_bt_pb | Статус превышения уставки по ДЗ температуры контактных соединений отсека ввода. Нижний изолятор. Фаза B | °C |  | diag | Температуры | temperature | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_t_cont_input_bt_pc | Статус превышения уставки по ДЗ температуры контактных соединений отсека ввода. Нижний изолятор. Фаза C | °C |  | diag | Температуры | temperature | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | t_cont_lim0 | ДЗ температуры контакных соединений | °C | dictionaries | dictionaries | Температуры | temperature | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Целочисленный
[9 empty] | i_leakage_pa | Ток утечки основной изоляции ввода, фаза A | мА | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | i_leakage_lim0 | i_leakage_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | i_leakage_pb | Ток утечки основной изоляции ввода, фаза B | мА | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | i_leakage_lim0 | i_leakage_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | i_leakage_pc | Ток утечки основной изоляции ввода, фаза C | мА | signals | signals | Ввода | bushing | Сигнал | i_leakage_lim0 | i_leakage_lim1 |  | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | i_leakage_lim0 | ДЗ тока поверхностной утечки | мА | dictionaries | dictionaries | Ввода | bushing | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный
[9 empty] | i_leakage_lim1 | ПДЗ тока поверхностной утечки | мА | dictionaries | dictionaries | Ввода | bushing | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный
[9 empty] | c_frac_co2_on_co_min | Минимальное значение отношения пар газов co2/co | о.е. | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CO2ppmRlCOppmLimMin | SIML | ASG
[9 empty] | c_frac_co2_on_co_max | Максимальное значения отношения пар газов co2/co | о.е. | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CO2ppmRlCOppmLimMax | SIML | ASG
[9 empty] | c_frac_co2_on_co_min_manual | Минимальное значение отношения пар газов co2/co, ручное | о.е. | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CO2ppmRlCOppmLimMinMan | SIML | ASG
[9 empty] | c_frac_co2_on_co_max_manual | Максимальное значения отношения пар газов co2/co, ручное | о.е. | diag | diag | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | CO2ppmRlCOppmLimMaxMan | SIML | ASG
[9 empty] | diag_c_duval51_c_x | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата X | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | Duval51X | SIML | MV
[9 empty] | diag_c_duval51_c_y | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата Y | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | Duval51Y | SIML | MV
[9 empty] | diag_c_duval51_c_h2 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата h2 | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | Duval51H2 | SIML | MV
[9 empty] | diag_c_duval51_c_ch4 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата ch4 | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | Duval51CH4 | SIML | MV
[9 empty] | diag_c_duval51_c_c2h4 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата c2h4 | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | Duval51C2H4 | SIML | MV
[9 empty] | diag_c_duval51_c_c2h6 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата c2h6 | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | Duval51C2H6 | SIML | MV
[9 empty] | diag_c_duval51_c_c2h2 | Диагностика по пятиугольнику Дюваля, координата c2h2 | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | Duval51C2H2 | SIML | MV
[9 empty] | diag_c_duval31_r_ch4 | Диагностика по треугольнику Дюваля, координата ch4 | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | Duval51CH4 | SIML | MV
[9 empty] | diag_c_duval31_r_c2h2 | Диагностика по треугольнику Дюваля, координата c2h2 | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | Duval31C2H2 | SIML | MV
[9 empty] | diag_c_duval31_r_c2h4 | Диагностика по треугольнику Дюваля, координата c2h4 | о.е. |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No |  | Целочисленный | Duval31C2H4 | SIML | MV
[9 empty] | rs_calc | Влажность масла относительная, расчётная | % |  | diag | Влагосодержание | humidity | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | H2OoilCIc | SIML | MV
[9 empty] | c_tg_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации растворённых газов абсолютная, сутки | ppm/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TGppmRteAbsDay | SIML | MV
[9 empty] | c_thg_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации теплового газа абсолютная, сутки | ppm/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | THGppmRteAbsDay | SIML | MV
[9 empty] | c_tcg_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов абсолютная, сутки | ppm/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TCGppmRteAbsDay | SIML | MV
[9 empty] | c_tcgh2_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютная, сутки | ppm/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_tcgh2_roc_abs_day_lim0 | c_tcgh2_roc_abs_day_lim1 | diag_c_tcgh2_roc_abs_day | Yes | Линейный | Дробный | TCGH2ppmRteAbsDay | SIML | MV
[9 empty] | c_tdcg_roc_abs_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода абсолютная, сутки | ppm/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TDCGppmRteAbsDay | SIML | MV
[9 empty] | c_tg_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации растворённых газов абсолютная, неделя | ppm/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TGppmRteAbsWk | SIML | MV
[9 empty] | c_thg_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации теплового газа абсолютная, неделя | ppm/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | THGppmRteAbsWk | SIML | MV
[9 empty] | c_tcg_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов абсолютная, неделя | ppm/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TCGppmRteAbsWk | SIML | MV
[9 empty] | c_tcgh2_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютная, неделя | ppm/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_tcgh2_roc_abs_week_lim0 | c_tcgh2_roc_abs_week_lim1 | diag_c_tcgh2_roc_abs_week | Yes | Линейный | Дробный | TCGH2ppmRteAbsWk | SIML | MV
[9 empty] | c_tdcg_roc_abs_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода абсолютная, неделя | ppm/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TDCGppmRteAbsWk | SIML | MV
[9 empty] | c_tg_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации растворённых газов абсолютная, месяц | ppm/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TGppmRteAbsMth | SIML | MV
[9 empty] | c_thg_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации теплового газа абсолютная, месяц | ppm/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | THGppmRteAbsMth | SIML | MV
[9 empty] | c_tcg_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов абсолютная, месяц | ppm/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TCGppmRteAbsMth | SIML | MV
[9 empty] | c_tcgh2_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютная, месяц | ppm/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_tcgh2_roc_abs_month_lim0 | c_tcgh2_roc_abs_month_lim1 | diag_c_tcgh2_roc_abs_month | Yes | Линейный | Дробный | TCGH2ppmRteAbsMth | SIML | MV
[9 empty] | c_tdcg_roc_abs_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода абсолютная, месяц | ppm/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TDCGppmRteAbsMth | SIML | MV
[9 empty] | c_tg_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации растворённых газов абсолютная, год | ppm/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TGppmRteAbsY | SIML | MV
[9 empty] | c_thg_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации теплового газа абсолютная, год | ppm/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | THGppmRteAbsY | SIML | MV
[9 empty] | c_tcg_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов абсолютная, год | ppm/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TCGppmRteAbsY | SIML | MV
[9 empty] | c_tcgh2_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютная, год | ppm/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_tcgh2_roc_abs_year_lim0 | c_tcgh2_roc_abs_year_lim1 | diag_c_tcgh2_roc_abs_year | Yes | Линейный | Дробный | TCGH2ppmRteAbsY | SIML | MV
[9 empty] | c_tdcg_roc_abs_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода абсолютная, год | ppm/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TDCGppmRteAbsY | SIML | MV
[9 empty] | c_tg_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации растворённых газов относительная, сутки | %/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TGppmRteRlDay | SIML | MV
[9 empty] | c_thg_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации теплового газа относительная, сутки | %/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | THGppmRteRlDay | SIML | MV
[9 empty] | c_tcg_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов относительная, сутки | %/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TCGppmRteRlDay | SIML | MV
[9 empty] | c_tcgh2_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода относительная, сутки | %/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_tcgh2_roc_rel_day_lim0 | c_tcgh2_roc_rel_day_lim1 | diag_c_tcgh2_roc_rel_day | Yes | Линейный | Дробный | TCGH2ppmRteRlDay | SIML | MV
[9 empty] | c_tdcg_roc_rel_day | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода относительная, сутки | %/сут |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TDCGppmRteRlDay | SIML | MV
[9 empty] | c_tg_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации растворённых газов относительная, неделя | %/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TGppmRteRlWk | SIML | MV
[9 empty] | c_thg_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации теплового газа относительная, неделя | %/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | THGppmRteRlWk | SIML | MV
[9 empty] | c_tcg_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов относительная, неделя | %/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TCGppmRteRlWk | SIML | MV
[9 empty] | c_tcgh2_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода относительная, неделя | %/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_tcgh2_roc_rel_week_lim0 | c_tcgh2_roc_rel_week_lim1 | diag_c_tcgh2_roc_rel_week | Yes | Линейный | Дробный | TCGH2ppmRteRlWk | SIML | MV
[9 empty] | c_tdcg_roc_rel_week | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода относительная, неделя | %/нед |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TDCGppmRteRlWk | SIML | MV
[9 empty] | c_tg_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации растворённых газов относительная, месяц | %/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TGppmRteRlMth | SIML | MV
[9 empty] | c_thg_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации теплового газа относительная, месяц | %/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | THGppmRteRlMth | SIML | MV
[9 empty] | c_tcg_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов относительная, месяц | %/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TCGppmRteRlMth | SIML | MV
[9 empty] | c_tcgh2_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода относительная, месяц | %/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_tcgh2_roc_rel_month_lim0 | c_tcgh2_roc_rel_month_lim1 | diag_c_tcgh2_roc_rel_month | Yes | Линейный | Дробный | TCGH2ppmRteRlMth | SIML | MV
[9 empty] | c_tdcg_roc_rel_month | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода относительная, месяц | %/мес |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TDCGppmRteRlMth | SIML | MV
[9 empty] | c_tg_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации растворённых газов относительная, год | %/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TGppmRteRlY | SIML | MV
[9 empty] | c_thg_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации теплового газа относительная, год | %/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | THGppmRteRlY | SIML | MV
[9 empty] | c_tcg_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов относительная, год | %/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TCGppmRteRlY | SIML | MV
[9 empty] | c_tcgh2_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов и водорода относительная, год | %/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное | c_tcgh2_roc_rel_year_lim0 | c_tcgh2_roc_rel_year_lim1 | diag_c_tcgh2_roc_rel_year | Yes | Линейный | Дробный | TCGH2ppmRteRlY | SIML | MV
[9 empty] | c_tdcg_roc_rel_year | Скорость роста общей концентрации горючих газов и монооксида углерода относительная, год | %/год |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | TDCGppmRteRlY | SIML | MV
[9 empty] | diag_c_tcgh2_roc_abs_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютного, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No | Ступенчатый | Целочисленный | TCGH2ppmRteAbsDayAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_tcgh2_roc_abs_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютного, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No | Ступенчатый | Целочисленный | TCGH2ppmRteAbsWkAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_tcgh2_roc_abs_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютного, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No | Ступенчатый | Целочисленный | TCGH2ppmRteAbsMthAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_tcgh2_roc_abs_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода абсолютного, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No | Ступенчатый | Целочисленный | TCGH2ppmRteAbsYAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_tcgh2_roc_rel_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода относительного, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No | Ступенчатый | Целочисленный | TCGH2ppmRteRlDayAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_tcgh2_roc_rel_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода относительного, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No | Ступенчатый | Целочисленный | TCGH2ppmRteRlWkAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_tcgh2_roc_rel_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода относительного, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No | Ступенчатый | Целочисленный | TCGH2ppmRteRlMthAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_tcgh2_roc_rel_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода относительного, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No | Ступенчатый | Целочисленный | TCGH2ppmRteRlYAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_tcgh2_roc_day | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, сутки | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No | Ступенчатый | Целочисленный | TCGH2ppmRteDayAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_tcgh2_roc_week | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No | Ступенчатый | Целочисленный | TCGH2ppmRteWkAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_tcgh2_roc_month | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No | Ступенчатый | Целочисленный | TCGH2ppmRteMthAlm | SIML | INS
[9 empty] | diag_c_tcgh2_roc_year | Статус срабатывания уставок по скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | n/a |  | diag | Концентрации газов | gases | Расчётное |  |  |  | No | Ступенчатый | Целочисленный | TCGH2ppmRteYAlm | SIML | INS
[9 empty] | c_tcgh2_roc_abs_day_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день | ppm/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteAbsDayLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_abs_week_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | ppm/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteAbsWkLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_abs_month_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | ppm/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteAbsMthLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_abs_year_lim0 | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | ppm/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteAbsYLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_rel_day_lim0 | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день | %/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteRlDayLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_rel_week_lim0 | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | %/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteRlWkLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_rel_month_lim0 | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | %/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteRlMthLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_rel_year_lim0 | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | %/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteRlYLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_day_lim0 | ДЗ общей скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день | ppm/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteDayLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_week_lim0 | ДЗ общей скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | ppm/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteWkLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_month_lim0 | ДЗ общей скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | ppm/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteMthLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_year_lim0 | ДЗ общей скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | ppm/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteYLim0 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_abs_day_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день | ppm/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteAbsDayLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_abs_week_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | ppm/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteAbsWkLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_abs_month_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | ppm/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteAbsMthLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_abs_year_lim1 | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | ppm/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteAbsYLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_rel_day_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день | %/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteRlDayLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_rel_week_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | %/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteRlWkLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_rel_month_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | %/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteRlMthLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_rel_year_lim1 | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | %/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteRlYLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_day_lim1 | ПДЗ общей скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день | ppm/сут | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteDayLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_week_lim1 | ПДЗ общей скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя | ppm/нед | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteWkLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_month_lim1 | ПДЗ общей скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц | ppm/мес | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteMthLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_year_lim1 | ПДЗ общей скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год | ppm/год | dictionaries | dictionaries | Концентрации газов | gases | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | TCGH2ppmRteYLim1 | SIML | ASG
[9 empty] | t_ltc_lim0_manual | ДЗ температуры масла в баке РПН, ручное | °C | dictionaries | dictionaries | РПН | temperature | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный
[9 empty] | t_hst_lim0_manual | ДЗ температуры наиболее нагретой точки обмотки, ручное | °C | dictionaries | dictionaries | Температуры | temperature | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | HPTmpLim0Man | SPTR | ASG
[9 empty] | koh_off | Оффлайн-измерения: кислотное число | мг KOH/г | signals | signals | Общие параметры трансформатора |  | Сигнал |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный
[9 empty] | life_loss_lim0_manual | ДЗ израсходованного ресурса, ручное | час | dictionaries | dictionaries | Износ изоляции |  | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | InsLosLim0Man | SPTR | ASG
[9 empty] | life_loss_lim1_manual | ПДЗ израсходованного ресурса, ручное | час | dictionaries | dictionaries | Износ изоляции |  | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | InsLosLim1Man | SPTR | ASG
[9 empty] | ageing_lim0_manual | ДЗ скорости износа, ручное | о.е. | dictionaries | dictionaries | Износ изоляции |  | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | AgeRteLim0Man | SPTR | ASG
[9 empty] | ageing_lim1_manual | ПДЗ скорости износа, ручное | о.е. | dictionaries | dictionaries | Износ изоляции |  | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | AgeRteLim1Man | SPTR | ASG
[9 empty] | life_remaining_lim0_manual | ДЗ остаточного ресурса, ручное | час | dictionaries | dictionaries | Износ изоляции |  | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | InsResLim0Man | SPTR | ASG
[9 empty] | life_remaining_lim1_manual | ПДЗ остаточного ресурса, ручное | час | dictionaries | dictionaries | Износ изоляции |  | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | InsResLim1Man | SPTR | ASG
[9 empty] | k_power_ageing_koh_manual | Показатель степени в поправке на кислотное число, ручное | о.е. |  | diag | Износ изоляции |  | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | AgeRteKohFact | SPTR | MV
[9 empty] | wcp_rated_manual | Номинальное значение влажности бумаги, ручное | г/тон |  | diag | Износ изоляции |  | Сигнал |  |  |  | No |  | Дробный | H2OpapAbsNomMan | SIML | MV
[9 empty] | koh_rated_manual | Номинальное значение кислотного числа, ручное | г/тон |  | diag | Износ изоляции |  | Сигнал |  |  |  | No |  | Дробный
[9 empty] | k_power_ageing_wcp_manual | Показатель степени в поправке на влажность, ручное | о.е. |  | diag | Износ изоляции |  | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный | AgeRteMstFact | SPTR | MV
[9 empty] | diag_t_hst | Статус срабатывания уставки по превышению ДЗ температуры наиболее нагретой точки | n/a |  | diag | Износ изоляции |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Другой | HPTmpAlm | SPTR | INS
[9 empty] | t_hst_ttr | Время достижения ДЗ температуры наиболее нагретой точки | час |  | diag | Износ изоляции |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | HPTmpTm | SPTR | MV
[9 empty] | diag_t_ltc | Статус срабатывания уставки по превышению ДЗ температуры масла в баке РПН | n/a |  | diag | РПН |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Другой
[9 empty] | t_ltc_ttr | Время достижения ДЗ температуры масла в баке РПН | час |  | diag | РПН |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | life_loss_lim0 | ДЗ израсходованного ресурса | час | diag | diag | Износ изоляции |  | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | InsLosLim0 | SPTR | ASG
[9 empty] | life_loss_lim1 | ПДЗ израсходованного ресурса | час | diag | diag | Износ изоляции |  | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | InsLosLim1 | SPTR | ASG
[9 empty] | ageing_lim0 | ДЗ скорости износа | о.е. | diag | diag | Износ изоляции |  | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | AgeRteLim0 | SPTR | ASG
[9 empty] | ageing_lim1 | ПДЗ скорости износа | о.е. | diag | diag | Износ изоляции |  | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | AgeRteLim1 | SPTR | ASG
[9 empty] | life_remaining_lim0 | ДЗ остаточного ресурса | час | diag | diag | Износ изоляции |  | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | InsResLim0 | SPTR | ASG
[9 empty] | life_remaining_lim1 | ПДЗ остаточного ресурса | час | diag | diag | Износ изоляции |  | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | InsResLim1 | SPTR | ASG
[9 empty] | life_loss_day_montsinger | Износ изоляции за последние сутки, рассчитанный по модели Монзингера | час |  | diag | Износ изоляции |  | Расчётное | life_loss_lim0 | life_loss_lim1 | diag_life_loss | Yes | Линейный | Дробный | InsLosMont | SPTR | MV
[9 empty] | life_loss_day_montsinger_wcp | Износ изоляции за последние сутки, рассчитанный по модели Монзингера с поправкой на влажность | час |  | diag | Износ изоляции |  | Расчётное | life_loss_lim0 | life_loss_lim1 | diag_life_loss | Yes | Линейный | Дробный | InsLosMontMst | SPTR | MV
[9 empty] | life_loss_day_montsinger_koh | Износ изоляции за последние сутки, рассчитанный по модели Монзингера с поправкой на кислотное число | час |  | diag | Износ изоляции |  | Расчётное | life_loss_lim0 | life_loss_lim1 | diag_life_loss | Yes | Линейный | Дробный | InsLosMontKoh | SPTR | MV
[9 empty] | life_loss_day_montsinger_wcp_koh | Износ изоляции за последние сутки, рассчитанный по модели Монзингера с поправкой на влажность и кислотное число | час |  | diag | Износ изоляции |  | Расчётное | life_loss_lim0 | life_loss_lim1 | diag_life_loss | Yes | Линейный | Дробный | InsLosMontMstKoh | SPTR | MV
[9 empty] | diag_life_loss | Диагностика по израсходованному ресурсу | n/a |  | diag | Износ изоляции |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Целочисленный | InsLosAlm | SPTR | INS
[9 empty] | life_loss_rel_calendar_montsinger | Относительный износ изоляции за календарно отработанное время, рассчитанный по модели Монзингера | о.е. |  | diag | Износ изоляции |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | InsLosRlMont | SPTR | MV
[9 empty] | life_loss_rel_calendar_montsinger_wcp | Относительный износ изоляции за календарно отработанное время, рассчитанный по модели Монзингера с поправкой на влажность | о.е. |  | diag | Износ изоляции |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | InsLosRlMontMst | SPTR | MV
[9 empty] | life_loss_rel_calendar_montsinger_koh | Относительный износ изоляции за календарно отработанное время, рассчитанный по модели Монзингера с поправкой на кислотное число | о.е. |  | diag | Износ изоляции |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | InsLosRlMontKoh | SPTR | MV
[9 empty] | life_loss_rel_calendar_montsinger_wcp_koh | Относительный износ изоляции за календарно отработанное время, рассчитанный по модели Монзингера с поправкой на влажность и кислотное число | о.е. |  | diag | Износ изоляции |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | InsLosRlMontMstKoh | SPTR | MV
[9 empty] | diag_life_remaining | Диагностика по остаточному ресурсу | n/a |  | diag | Износ изоляции |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Целочисленный | InsResAlm | SPTR | INS
[9 empty] | ageing_total | Скорость износа изоляции обобщённая | о.е. |  | diag | Износ изоляции |  | Расчётное | ageing_lim0 | ageing_lim1 | diag_ageing | Yes | Линейный | Дробный | AgeRteGen | SPTR | MV
[9 empty] | life_remaining | Остаточный ресурс изоляции | час |  | diag | Износ изоляции |  | Расчётное | life_remaining_lim0 | life_remaining_lim1 | diag_life_remaining | Yes | Линейный | Дробный | InsRes | SPTR | MV
[9 empty] | t_bl | Температура образования пузырьков | °C |  | diag | Температуры |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | BubTmp | SPTR | MV
[9 empty] | t_bl_gap | Запас по температуре закипания | °C |  | diag | Температуры |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | BubResTmp | SPTR | MV
[9 empty] | k_therm_x_manual | Тепловые постоянные модели: x, ручное | о.е. | constants | constants | Температуры |  | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | ThmFact0Man | SPTR | MV
[9 empty] | k_therm_y_manual | Тепловые постоянные модели: y, ручное | о.е. | constants | constants | Температуры |  | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | ThmFact1Man | SPTR | MV
[9 empty] | k_therm_k11_manual | Тепловые постоянные модели: k_11, ручное | о.е. | constants | constants | Температуры |  | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | ThmFact2Man | SPTR | MV
[9 empty] | k_therm_k21_manual | Тепловые постоянные модели: k_21, ручное | о.е. | constants | constants | Температуры |  | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | ThmFact3Man | SPTR | MV
[9 empty] | k_therm_k22_manual | Тепловые постоянные модели: k_22, ручное | о.е. | constants | constants | Температуры |  | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | ThmFact4Man | SPTR | MV
[9 empty] | k_therm_tau_0_manual | Тепловые постоянные модели: tau_0, ручное | о.е. | constants | constants | Температуры |  | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | ThmFact5Man | SPTR | MV
[9 empty] | k_therm_tau_w_manual | Тепловые постоянные модели: tau_w, ручное | о.е. | constants | constants | Температуры |  | Константа |  |  |  | No |  | Дробный | ThmFact6Man | SPTR | MV
[9 empty] | table_overload_coeff_normal_manual | Таблица коэффициентов допустимой длительной перегрузки, ручная | о.е. |  | diag | Токи |  | Расчётное |  |  |  | No |  | Другой | TableOver1Man | YPTR | SEQ
[9 empty] | table_overload_coeff_long_manual | Таблица коэффициентов допустимой аварийной перегрузки, ручная | о.е. |  | diag | Токи |  | Расчётное |  |  |  | No |  | Другой | TableOver2Man | YPTR | SEQ
[9 empty] | table_overload_coeff_normal | Таблица коэффициентов допустимой длительной перегрузки | о.е. | diag | diag | Токи |  | Расчётное |  |  |  | No |  | Другой | TableOver1 | YPTR | SEQ
[9 empty] | table_overload_coeff_long | Таблица коэффициентов допустимой аварийной перегрузки | о.е. | diag | diag | Токи |  | Расчётное |  |  |  | No |  | Другой | TableOver2 | YPTR | SEQ
[9 empty] | ltc_electrical_wear_pa | Электрический износ контактов РПН, фаза A | о.е. |  | diag | РПН |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | ltc_electrical_wear_pb | Электрический износ контактов РПН, фаза B | о.е. |  | diag | РПН |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | ltc_electrical_wear_pc | Электрический износ контактов РПН, фаза C | о.е. |  | diag | РПН |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | diag_ltc_electrical_wear_pa | Диагностика по электрическому износу контактов РПН, фаза A | n/a |  | diag | РПН |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_ltc_electrical_wear_pb | Диагностика по электрическому износу контактов РПН, фаза B | n/a |  | diag | РПН |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_ltc_electrical_wear_pc | Диагностика по электрическому износу контактов РПН, фаза C | n/a |  | diag | РПН |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | ltc_mechanical_wear_pa | Механичесческий износ контактов РПН, фаза A | о.е. |  | diag | РПН |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | ltc_mechanical_wear_pb | Механичесческий износ контактов РПН, фаза B | о.е. |  | diag | РПН |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | ltc_mechanical_wear_pc | Механичесческий износ контактов РПН, фаза C | о.е. |  | diag | РПН |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный
[9 empty] | diag_ltc_mechanical_wear_pa | Диагностика по механическому износу контактов РПН, фаза A | n/a |  | diag | РПН |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_ltc_mechanical_wear_pb | Диагностика по механическому износу контактов РПН, фаза B | n/a |  | diag | РПН |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_ltc_mechanical_wear_pc | Диагностика по механическому износу контактов РПН, фаза C | n/a |  | diag | РПН |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | hi_min | Минимальный ИТС | о.е. | diag | diag | Общие параметры трансформатора |  | Уставка |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | HiMin | YPTR | MV
[9 empty] | i_hv_max_correct_lim0 | ДЗ тока ВН | о.е. | dictionaries | dictionaries | Токи |  | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | HiAМахLim0 | YPTR | ASG
[9 empty] | i_hv_max_correct_lim1 | ПДЗ тока ВН | о.е. | dictionaries | dictionaries | Токи |  | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | HiAМахLim1 | YPTR | ASG
[9 empty] | time_left_duration_hv | Оставшееся время достижения уставки по допустимой длительности перегрузки ВН | с |  | diag | Токи |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | HiAМахTm | YPTR | MV
[9 empty] | diag_i_hv_max_duration | Статус контроля длительности превышения номинального тока ВН | n/a |  | diag | Токи |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Целочисленный | HiAМахTmAlm | YPTR | INS
[9 empty] | diag_i_hv | Статус контроля тока ВН | n/a |  | diag | Токи |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Целочисленный | HiAAlm | YPTR | INS
[9 empty] | diag_i_hv_max | Статус наличия перегрузки по току ВН | n/a |  | diag | Токи |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Целочисленный | HiAМахAlm | YPTR | INS
[9 empty] | i_hv_rated_correct | Скорректированный номинальный ток ВН | А |  | diag | Токи |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | HiAA | YPTR | MV
[9 empty] | i_hv_max_oe | Максимальный фазный ток ВН в о.е. без учёта корректировок | о.е. |  | diag | Токи |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | HiAMaxRl | YPTR | MV
[9 empty] | i_hv_max_correct_oe | Максимальный скорректированный фазный ток ВН в о.е. | о.е. |  | diag | Токи |  | Расчётное | i_hv_max_correct_lim0 | i_hv_max_correct_lim1 | diag_i_hv_max | Yes | Линейный | Дробный | HiAMaxRlCor | YPTR | MV
[9 empty] | i_lv_max_correct_lim0 | ДЗ тока НН | о.е. | dictionaries | dictionaries | Токи |  | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | LoAМахLim0 | YPTR | ASG
[9 empty] | i_lv_max_correct_lim1 | ПДЗ тока НН | о.е. | dictionaries | dictionaries | Токи |  | Уставка |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | LoAМахLim1 | YPTR | ASG
[9 empty] | time_left_duration_lv | Оставшееся время достижения уставки по допустимой длительности перегрузки НН | с |  | diag | Токи |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | LoAМахTm | YPTR | MV
[9 empty] | diag_i_lv_max_duration | Статус контроля длительности превышения номинального тока НН | n/a |  | diag | Токи |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Целочисленный | LoAМахTmAlm | YPTR | INS
[9 empty] | diag_i_lv | Статус контроля тока НН | n/a |  | diag | Токи |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Целочисленный | LoAAlm | YPTR | INS
[9 empty] | diag_i_lv_max | Статус наличия перегрузки по току НН | n/a |  | diag | Токи |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Целочисленный | LoAМахAlm | YPTR | INS
[9 empty] | i_lv_rated_correct | Скорректированный номинальный ток НН | о.е. |  | diag | Токи |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | LoAA | YPTR | MV
[9 empty] | i_lv_max_oe | Максимальный фазный ток НН в о.е. без учёта корректировок | о.е. |  | diag | Токи |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Линейный | Дробный | LoAMaxRl | YPTR | MV
[9 empty] | i_lv_max_correct_oe | Максимальный скорректированный фазный ток НН в о.е. | о.е. |  | diag | Токи |  | Расчётное | i_lv_max_correct_lim0 | i_lv_max_correct_lim1 | diag_i_lv_max | Yes | Линейный | Дробный | LoAMaxRlCor | YPTR | MV
[9 empty] | diag_overvoltage_pab_hv | Статус срабатывания уставок по превышению линейного наибольшего рабочего напряжения, фаза AB | n/a |  | diag | Напряжения |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_overvoltage_pbc_hv | Статус срабатывания уставок по превышению линейного наибольшего рабочего напряжения, фаза BC | n/a |  | diag | Напряжения |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_overvoltage_pca_hv | Статус срабатывания уставок по превышению линейного наибольшего рабочего напряжения, фаза CA | n/a |  | diag | Напряжения |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_overvoltage_pa_hv | Статус срабатывания уставок по превышению линейного наибольшего рабочего напряжения, фаза A | n/a |  | diag | Напряжения |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_overvoltage_pb_hv | Статус срабатывания уставок по превышению линейного наибольшего рабочего напряжения, фаза B | n/a |  | diag | Напряжения |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | diag_overvoltage_pc_hv | Статус срабатывания уставок по превышению линейного наибольшего рабочего напряжения, фаза C | n/a |  | diag | Напряжения |  | Диагностические заключения |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | k_overvoltage_pab_hv | Кратность превышения линейного наибольшего рабочего напряжения, фаза AB | о.е. |  | diag | Напряжения |  | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный
[9 empty] | k_overvoltage_pbc_hv | Кратность превышения линейного наибольшего рабочего напряжения, фаза BC | о.е. |  | diag | Напряжения |  | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный
[9 empty] | k_overvoltage_pca_hv | Кратность превышения линейного наибольшего рабочего напряжения, фаза CA | о.е. |  | diag | Напряжения |  | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный
[9 empty] | k_overvoltage_pa_hv | Кратность превышения линейного наибольшего рабочего напряжения, фаза A | о.е. |  | diag | Напряжения |  | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный
[9 empty] | k_overvoltage_pb_hv | Кратность превышения линейного наибольшего рабочего напряжения, фаза B | о.е. |  | diag | Напряжения |  | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный
[9 empty] | k_overvoltage_pc_hv | Кратность превышения линейного наибольшего рабочего напряжения, фаза C | о.е. |  | diag | Напряжения |  | Расчётное |  |  |  | No |  | Дробный
[9 empty] | block_valve_actuation | Срабатывание отсечного клапана | n/a | signals | signals | Общие параметры трансформатора |  | Сигнал |  |  |  | No |  | Другой | InsTr | SIML | SPS
[9 empty] | pressure_release valve_actuation | Срабатывание клапана сброса давления | n/a | signals | signals | Общие параметры трансформатора |  | Сигнал |  |  |  | No |  | Другой | PresTr | SIML | SPS
[9 empty] | pdata_operation_counter_lim0 | Номинальное число переключений РПН | о.е. | pdata | pdata | Паспортные данные |  | Паспортные данные |  |  |  | No |  | Целочисленный
[9 empty] | pdata_i_ltc | Номинальные токи при разных положениях РПН | А | pdata | pdata | Паспортные данные |  | Паспортные данные |  |  |  | No |  | Другой
[9 empty] | c_tcgh2_roc_abs_day_lim0_manual | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день, ручное | ppm/сут | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов |  | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | TCGH2ppmRteAbsDayLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_abs_week_lim0_manual | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя, ручное | ppm/нед | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов |  | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | TCGH2ppmRteAbsWkLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_abs_month_lim0_manual | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц, ручное | ppm/мес | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов |  | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | TCGH2ppmRteAbsMthLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_abs_year_lim0_manual | ДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год, ручное | ppm/год | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов |  | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | TCGH2ppmRteAbsYLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_rel_day_lim0_manual | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день, ручное | %/сут | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов |  | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | TCGH2ppmRteRlDayLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_rel_week_lim0_manual | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя, ручное | %/нед | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов |  | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | TCGH2ppmRteRlWkLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_rel_month_lim0_manual | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц, ручное | %/нед | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов |  | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | TCGH2ppmRteRlMthLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_rel_year_lim0_manual | ДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год, ручное | %/год | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов |  | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | TCGH2ppmRteRlYLim0Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_abs_day_lim1_manual | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день, ручное | ppm/сут | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов |  | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | TCGH2ppmRteAbsDayLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_abs_week_lim1_manual | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя, ручное | ppm/нед | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов |  | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | TCGH2ppmRteAbsWkLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_abs_month_lim1_manual | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц, ручное | ppm/мес | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов |  | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | TCGH2ppmRteAbsMthLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_abs_year_lim1_manual | ПДЗ абсолютной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год, ручное | ppm/год | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов |  | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | TCGH2ppmRteAbsYLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_rel_day_lim1_manual | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, день, ручное | %/сут | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов |  | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | TCGH2ppmRteRlDayLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_rel_week_lim1_manual | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, неделя, ручное | %/нед | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов |  | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | TCGH2ppmRteRlWkLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_rel_month_lim1_manual | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, месяц, ручное | %/нед | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов |  | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | TCGH2ppmRteRlMthLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | c_tcgh2_roc_rel_year_lim1_manual | ПДЗ относительной скорости роста общей концентрации горючих газов и водорода, год, ручное | %/год | dictionaries | dictionaries | Скорости роста концентрации газов |  | Уставка |  |  |  | No |  | Дробный | TCGH2ppmRteRlYLim1Man | SIML | ASG
[9 empty] | bush_tgd_pa_hv_initial_manual | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза A по результатам испытаний | % | dictionaries | dictionaries | Ввода |  | Паспортные данные |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RefReact1Man | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_pb_hv_initial_manual | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза B по результатам испытаний | % | dictionaries | dictionaries | Ввода |  | Паспортные данные |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RefReact2Man | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_pc_hv_initial_manual | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза C по результатам испытаний | % | dictionaries | dictionaries | Ввода |  | Паспортные данные |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RefReact3Man | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_с1_pa_hv_initial_manual | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза A по результатам испытаний | пФ | dictionaries | dictionaries | Ввода |  | Паспортные данные |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RefLosFact1Man | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_с1_pb_hv_initial_manual | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза B по результатам испытаний | пФ | dictionaries | dictionaries | Ввода |  | Паспортные данные |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RefLosFact2Man | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_с1_pc_hv_initial_manual | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза C по результатам испытаний | пФ | dictionaries | dictionaries | Ввода |  | Паспортные данные |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RefLosFact3Man | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_pa_hv_initial | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза A с прибора мониторинга | % | dictionaries | dictionaries | Ввода |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RefSReact1 | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_pb_hv_initial | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза B с прибора мониторинга | % | dictionaries | dictionaries | Ввода |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RefSReact2 | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_pc_hv_initial | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза C с прибора мониторинга | % | dictionaries | dictionaries | Ввода |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RefSReact3 | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_с1_pa_hv_initial | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза A с прибора мониторинга | пФ | dictionaries | dictionaries | Ввода |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RefSLosFact1 | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_с1_pb_hv_initial | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза B с прибора мониторинга | пФ | dictionaries | dictionaries | Ввода |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RefSLosFact2 | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_с1_pc_hv_initial | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза C с прибора мониторинга | пФ | dictionaries | dictionaries | Ввода |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный | RefSLosFact3 | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_tgd_pa_hv_initial_res | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза A, результирующее | % | dictionaries | dictionaries | Ввода |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный
[9 empty] | bush_tgd_pb_hv_initial_res | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза B, результирующее | % | dictionaries | dictionaries | Ввода |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный
[9 empty] | bush_tgd_pc_hv_initial_res | Начальное значение тангенса дельта ввода ВН, фаза C, результирующее | % | dictionaries | dictionaries | Ввода |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный
[9 empty] | bush_с1_pa_hv_initial_res | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза A, результирующее | пФ | dictionaries | dictionaries | Ввода |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный
[9 empty] | bush_с1_pb_hv_initial_res | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза B, результирующее | пФ | dictionaries | dictionaries | Ввода |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный
[9 empty] | bush_с1_pc_hv_initial_res | Начальное значение ёмкости С1 ввода ВН, фаза C, результирующее | пФ | dictionaries | dictionaries | Ввода |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Дробный
[9 empty] | bush_d_tgd_pa_hv_calc | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода ВН, фаза A, расчётное | % | signals | signals | Ввода |  | Сигнал | bush_d_tgd_lim0 | bush_d_tgd_lim1 |  | n/a |  | Дробный | ChgLosFact1CIc | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_tgd_pb_hv_calc | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода ВН, фаза B, расчётное | % | signals | signals | Ввода |  | Сигнал | bush_d_tgd_lim0 | bush_d_tgd_lim1 |  | n/a |  | Дробный | ChgLosFact2CIc | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_tgd_pc_hv_calc | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода ВН, фаза C, расчётное | % | signals | signals | Ввода |  | Сигнал | bush_d_tgd_lim0 | bush_d_tgd_lim1 |  | n/a |  | Дробный | ChgLosFact3CIc | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_c1_pa_hv_calc | Изменение ёмкости С1 ввода ВН, фаза A, расчётное | % | signals | signals | Ввода |  | Сигнал | bush_d_c1_lim0 | bush_d_c1_lim1 |  | n/a |  | Дробный | C1ChgCap1CIc | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_c1_pb_hv_calc | Изменение ёмкости С1 ввода ВН, фаза B, расчётное | % | signals | signals | Ввода |  | Сигнал | bush_d_c1_lim0 | bush_d_c1_lim1 |  | n/a |  | Дробный | C1ChgCap2CIc | HVZBSH | MV
[9 empty] | bush_d_c1_pc_hv_calc | Изменение ёмкости С1 ввода ВН, фаза C, расчётное | % | signals | signals | Ввода |  | Сигнал | bush_d_c1_lim0 | bush_d_c1_lim1 |  | n/a |  | Дробный | C1ChgCap3CIc | HVZBSH | MV
[9 empty] | forecast_depth | Глубина прогнозирования | сут | pdata | pdata | Прогноз развития концентрации |  | Расчётное |  |  |  | Yes | Ступенчатый | Целочисленный | PrgTm | SIML | MV